## Sheet1
[9 empty] | 拼音首字母 |  | 首字母 | 拼音首字母
4 | 1号产线预处理 | 1#砂滤 | 1号产线预处理1#砂滤 | 1号预处理1#砂滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤 | SL | 1#砂滤 | 反洗时间累计 | FXSJLJ | 1#砂滤反洗时间累计 | 5.20.12.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD12 | 20.12 | .0.0 | 5.20.12.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
3 | 1号产线预处理 | 1#砂滤 | 1号产线预处理1#砂滤 | 1号预处理1#砂滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤 | SL |  | 排水时间累计 | PSSJLJ | 1#砂滤排水时间累计 | 5.20.8.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD8 | 20.8 | .0.0 | 5.20.8.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
31 | 1号产线预处理 | 1#砂滤 | 1号产线预处理1#砂滤 | 1号预处理1#砂滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤 | SL |  | 强制反洗 | QZFX | 1#砂滤强制反洗 | 0.20.163.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX163.5 | 20.163.5 | .0 | 0.20.163.5.0 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 1号产线预处理
9 | 1号产线预处理 | 1#砂滤 | 1号产线预处理1#砂滤 | 1号预处理1#砂滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤 | SL |  | 反洗时间设定 | FXSJSD | 1#砂滤砂滤反洗时间设定 | 5.20.32.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD32 | 20.32 | .0.0 | 5.20.32.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
8 | 1号产线预处理 | 1#砂滤 | 1号产线预处理1#砂滤 | 1号预处理1#砂滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤 | SL |  | 排水时间设定 | PSSJSD | 1#砂滤砂滤排水时间设定 | 5.20.28.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD28 | 20.28 | .0.0 | 5.20.28.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
6 | 1号产线预处理 | 1#砂滤 | 1号产线预处理1#砂滤 | 1号预处理1#砂滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤 | SL |  | 运行排气时间设定 | YXPQSJSD | 1#砂滤砂滤运行排气时间设定 | 5.20.20.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD20 | 20.20 | .0.0 | 5.20.20.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
7 | 1号产线预处理 | 1#砂滤 | 1号产线预处理1#砂滤 | 1号预处理1#砂滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤 | SL |  | 运行时间设定 | YXSJSD | 1#砂滤砂滤运行时间设定 | 5.20.24.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD24 | 20.24 | .0.0 | 5.20.24.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
10 | 1号产线预处理 | 1#砂滤 | 1号产线预处理1#砂滤 | 1号预处理1#砂滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤 | SL |  | 正洗时间设定 | ZXSJSD | 1#砂滤砂滤正洗时间设定 | 5.20.36.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD36 | 20.36 | .0.0 | 5.20.36.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
1 | 1号产线预处理 | 1#砂滤 | 1号产线预处理1#砂滤 | 1号预处理1#砂滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤 | SL |  | 运行排气时间累计 | YXPQSJLJ | 1#砂滤运行排气时间累计 | 5.20.0.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD0 | 20.0 | .0.0 | 5.20.0.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
2 | 1号产线预处理 | 1#砂滤 | 1号产线预处理1#砂滤 | 1号预处理1#砂滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤 | SL |  | 运行时间累计 | YXSJLJ | 1#砂滤运行时间累计 | 5.20.4.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD4 | 20.4 | .0.0 | 5.20.4.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
5 | 1号产线预处理 | 1#砂滤 | 1号产线预处理1#砂滤 | 1号预处理1#砂滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤 | SL |  | 正洗时间累计 | ZXSJLJ | 1#砂滤正洗时间累计 | 5.20.16.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD16 | 20.16 | .0.0 | 5.20.16.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
109 | 1号产线预处理 | 1#砂滤产水阀 | 1号产线预处理1#砂滤产水阀 | 1号预处理1#砂滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤产水阀 | SLCSF | 1#砂滤产水阀 | 触摸屏关 | CMPG | 1#砂滤产水阀触摸屏关 | 0.20.192.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX192.3 | 20.192.3 | .0 | 0.20.192.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
108 | 1号产线预处理 | 1#砂滤产水阀 | 1号产线预处理1#砂滤产水阀 | 1号预处理1#砂滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤产水阀 | SLCSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#砂滤产水阀触摸屏开 | 0.20.192.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX192.2 | 20.192.2 | .0 | 0.20.192.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
112 | 1号产线预处理 | 1#砂滤产水阀 | 1号产线预处理1#砂滤产水阀 | 1号预处理1#砂滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤产水阀 | SLCSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#砂滤产水阀关到位反馈 | 0.20.192.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX192.6 | 20.192.6 | .0 | 0.20.192.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线预处理
111 | 1号产线预处理 | 1#砂滤产水阀 | 1号产线预处理1#砂滤产水阀 | 1号预处理1#砂滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤产水阀 | SLCSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#砂滤产水阀开到位反馈 | 0.20.192.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX192.5 | 20.192.5 | .0 | 0.20.192.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线预处理
107 | 1号产线预处理 | 1#砂滤产水阀 | 1号产线预处理1#砂滤产水阀 | 1号预处理1#砂滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤产水阀 | SLCSF |  | 上位机关 | SWJG | 1#砂滤产水阀上位机关 | 0.20.192.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX192.1 | 20.192.1 | .0 | 0.20.192.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
106 | 1号产线预处理 | 1#砂滤产水阀 | 1号产线预处理1#砂滤产水阀 | 1号预处理1#砂滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤产水阀 | SLCSF |  | 上位机开 | SWJK | 1#砂滤产水阀上位机开 | 0.20.192.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX192.0 | 20.192.0 | .0 | 0.20.192.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
110 | 1号产线预处理 | 1#砂滤产水阀 | 1号产线预处理1#砂滤产水阀 | 1号预处理1#砂滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤产水阀 | SLCSF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#砂滤产水阀自动开/关 | 0.20.192.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX192.4 | 20.192.4 | .0 | 0.20.192.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
9 | 1号产线预处理 | 1#砂滤产水阀 | 1号产线预处理1#砂滤产水阀 | 1号预处理1#砂滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤产水阀 | SLCSF |  | 超时断线 | CSDX | 1#砂滤出水阀超时_断线 | 0.40.3.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX3.2 | 40.3.2 | .0 | 0.40.3.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
53 | 1号产线预处理 | 1#砂滤反洗泵 | 1号产线预处理1#砂滤反洗泵 | 1号预处理1#砂滤反洗泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤反洗泵 | SLFXB | 1#砂滤反洗泵 | 触摸屏关 | CMPG | 1#砂滤反洗泵触摸屏关 | 0.20.176.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX176.3 | 20.176.3 | .0 | 0.20.176.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
52 | 1号产线预处理 | 1#砂滤反洗泵 | 1号产线预处理1#砂滤反洗泵 | 1号预处理1#砂滤反洗泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#砂滤反洗泵触摸屏开 | 0.20.176.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX176.2 | 20.176.2 | .0 | 0.20.176.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
56 | 1号产线预处理 | 1#砂滤反洗泵 | 1号产线预处理1#砂滤反洗泵 | 1号预处理1#砂滤反洗泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 故障反馈 | GZFK | 1#砂滤反洗泵故障反馈 | 0.20.176.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX176.6 | 20.176.6 | .0 | 0.20.176.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线预处理
51 | 1号产线预处理 | 1#砂滤反洗泵 | 1号产线预处理1#砂滤反洗泵 | 1号预处理1#砂滤反洗泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 频率反馈 | PLFK | 1#砂滤反洗泵频率反馈 | 5.1.200.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD200 | 1.200 | .0.0 | 5.1.200.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
187 | 1号产线预处理 | 1#砂滤反洗泵 | 1号产线预处理1#砂滤反洗泵 | 1号预处理1#砂滤反洗泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 频率反馈断线 | PLFKDX | 1#砂滤反洗泵频率反馈_断线 | 0.40.28.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX28.2 | 40.28.2 | .0 | 0.40.28.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
51 | 1号产线预处理 | 1#砂滤反洗泵 | 1号产线预处理1#砂滤反洗泵 | 1号预处理1#砂滤反洗泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 上位机关 | SWJG | 1#砂滤反洗泵上位机关 | 0.20.176.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX176.1 | 20.176.1 | .0 | 0.20.176.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
50 | 1号产线预处理 | 1#砂滤反洗泵 | 1号产线预处理1#砂滤反洗泵 | 1号预处理1#砂滤反洗泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 上位机开 | SWJK | 1#砂滤反洗泵上位机开 | 0.20.176.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX176.0 | 20.176.0 | .0 | 0.20.176.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
27 | 1号产线预处理 | 1#砂滤反洗泵 | 1号产线预处理1#砂滤反洗泵 | 1号预处理1#砂滤反洗泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 手动频率给定 | 5.20.112.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD112 | 20.112 | .0.0 | 5.20.112.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
55 | 1号产线预处理 | 1#砂滤反洗泵 | 1号产线预处理1#砂滤反洗泵 | 1号预处理1#砂滤反洗泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 运行反馈 | YXFK | 1#砂滤反洗泵运行反馈 | 0.20.176.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX176.5 | 20.176.5 | .0 | 0.20.176.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线预处理
54 | 1号产线预处理 | 1#砂滤反洗泵 | 1号产线预处理1#砂滤反洗泵 | 1号预处理1#砂滤反洗泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 自动开关 | ZDKG | 1#砂滤反洗泵自动开/关 | 0.20.176.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX176.4 | 20.176.4 | .0 | 0.20.176.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
102 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进气阀 | 1号产线预处理1#砂滤进气阀 | 1号预处理1#砂滤进气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进气阀 | SLJQF | 1#砂滤进气阀 | 触摸屏关 | CMPG | 1#砂滤进气阀触摸屏关 | 0.20.190.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX190.3 | 20.190.3 | .0 | 0.20.190.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
101 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进气阀 | 1号产线预处理1#砂滤进气阀 | 1号预处理1#砂滤进气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进气阀 | SLJQF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#砂滤进气阀触摸屏开 | 0.20.190.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX190.2 | 20.190.2 | .0 | 0.20.190.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
105 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进气阀 | 1号产线预处理1#砂滤进气阀 | 1号预处理1#砂滤进气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进气阀 | SLJQF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#砂滤进气阀关到位反馈 | 0.20.190.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX190.6 | 20.190.6 | .0 | 0.20.190.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线预处理
104 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进气阀 | 1号产线预处理1#砂滤进气阀 | 1号预处理1#砂滤进气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进气阀 | SLJQF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#砂滤进气阀开到位反馈 | 0.20.190.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX190.5 | 20.190.5 | .0 | 0.20.190.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线预处理
100 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进气阀 | 1号产线预处理1#砂滤进气阀 | 1号预处理1#砂滤进气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进气阀 | SLJQF |  | 上位机关 | SWJG | 1#砂滤进气阀上位机关 | 0.20.190.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX190.1 | 20.190.1 | .0 | 0.20.190.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
99 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进气阀 | 1号产线预处理1#砂滤进气阀 | 1号预处理1#砂滤进气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进气阀 | SLJQF |  | 上位机开 | SWJK | 1#砂滤进气阀上位机开 | 0.20.190.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX190.0 | 20.190.0 | .0 | 0.20.190.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
103 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进气阀 | 1号产线预处理1#砂滤进气阀 | 1号预处理1#砂滤进气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进气阀 | SLJQF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#砂滤进气阀自动开/关 | 0.20.190.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX190.4 | 20.190.4 | .0 | 0.20.190.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
8 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进水阀 | 1号产线预处理1#砂滤进水阀 | 1号预处理1#砂滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进水阀 | SLJSF | 1#砂滤进水阀 | 超时断线 | CSDX | 1#砂滤进水阀超时_断线 | 0.40.3.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX3.1 | 40.3.1 | .0 | 0.40.3.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
74 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进水阀 | 1号产线预处理1#砂滤进水阀 | 1号预处理1#砂滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进水阀 | SLJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#砂滤进水阀触摸屏关 | 0.20.182.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX182.3 | 20.182.3 | .0 | 0.20.182.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
73 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进水阀 | 1号产线预处理1#砂滤进水阀 | 1号预处理1#砂滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进水阀 | SLJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#砂滤进水阀触摸屏开 | 0.20.182.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX182.2 | 20.182.2 | .0 | 0.20.182.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
77 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进水阀 | 1号产线预处理1#砂滤进水阀 | 1号预处理1#砂滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进水阀 | SLJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#砂滤进水阀关到位反馈 | 0.20.182.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX182.6 | 20.182.6 | .0 | 0.20.182.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线预处理
76 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进水阀 | 1号产线预处理1#砂滤进水阀 | 1号预处理1#砂滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进水阀 | SLJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#砂滤进水阀开到位反馈 | 0.20.182.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX182.5 | 20.182.5 | .0 | 0.20.182.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线预处理
72 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进水阀 | 1号产线预处理1#砂滤进水阀 | 1号预处理1#砂滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进水阀 | SLJSF |  | 上位机关 | SWJG | 1#砂滤进水阀上位机关 | 0.20.182.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX182.1 | 20.182.1 | .0 | 0.20.182.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
71 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进水阀 | 1号产线预处理1#砂滤进水阀 | 1号预处理1#砂滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进水阀 | SLJSF |  | 上位机开 | SWJK | 1#砂滤进水阀上位机开 | 0.20.182.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX182.0 | 20.182.0 | .0 | 0.20.182.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
75 | 1号产线预处理 | 1#砂滤进水阀 | 1号产线预处理1#砂滤进水阀 | 1号预处理1#砂滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤进水阀 | SLJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#砂滤进水阀自动开/关 | 0.20.182.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX182.4 | 20.182.4 | .0 | 0.20.182.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
22 | 1号产线预处理 | 1#砂滤排气阀 | 1号产线预处理1#砂滤排气阀 | 1号预处理1#砂滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤排气阀 | SLPQF | 1#砂滤排气阀 | 超时断线 | CSDX | 1#砂滤排气阀超时 | 0.40.4.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX4.7 | 40.4.7 | .0 | 0.40.4.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
116 | 1号产线预处理 | 1#砂滤排气阀 | 1号产线预处理1#砂滤排气阀 | 1号预处理1#砂滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤排气阀 | SLPQF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#砂滤排气阀触摸屏关 | 0.20.194.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX194.3 | 20.194.3 | .0 | 0.20.194.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
115 | 1号产线预处理 | 1#砂滤排气阀 | 1号产线预处理1#砂滤排气阀 | 1号预处理1#砂滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤排气阀 | SLPQF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#砂滤排气阀触摸屏开 | 0.20.194.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX194.2 | 20.194.2 | .0 | 0.20.194.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
119 | 1号产线预处理 | 1#砂滤排气阀 | 1号产线预处理1#砂滤排气阀 | 1号预处理1#砂滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤排气阀 | SLPQF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#砂滤排气阀关到位反馈 | 0.20.194.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX194.6 | 20.194.6 | .0 | 0.20.194.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线预处理
118 | 1号产线预处理 | 1#砂滤排气阀 | 1号产线预处理1#砂滤排气阀 | 1号预处理1#砂滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤排气阀 | SLPQF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#砂滤排气阀开到位反馈 | 0.20.194.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX194.5 | 20.194.5 | .0 | 0.20.194.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线预处理
114 | 1号产线预处理 | 1#砂滤排气阀 | 1号产线预处理1#砂滤排气阀 | 1号预处理1#砂滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤排气阀 | SLPQF |  | 上位机关 | SWJG | 1#砂滤排气阀上位机关 | 0.20.194.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX194.1 | 20.194.1 | .0 | 0.20.194.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
113 | 1号产线预处理 | 1#砂滤排气阀 | 1号产线预处理1#砂滤排气阀 | 1号预处理1#砂滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤排气阀 | SLPQF |  | 上位机开 | SWJK | 1#砂滤排气阀上位机开 | 0.20.194.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX194.0 | 20.194.0 | .0 | 0.20.194.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
117 | 1号产线预处理 | 1#砂滤排气阀 | 1号产线预处理1#砂滤排气阀 | 1号预处理1#砂滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤排气阀 | SLPQF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#砂滤排气阀自动开/关 | 0.20.194.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX194.4 | 20.194.4 | .0 | 0.20.194.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
81 | 1号产线预处理 | 1#砂滤上排阀 | 1号产线预处理1#砂滤上排阀 | 1号预处理1#砂滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤上排阀 | SLSPF | 1#砂滤上排阀 | 触摸屏关 | CMPG | 1#砂滤上排阀触摸屏关 | 0.20.184.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX184.3 | 20.184.3 | .0 | 0.20.184.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
80 | 1号产线预处理 | 1#砂滤上排阀 | 1号产线预处理1#砂滤上排阀 | 1号预处理1#砂滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤上排阀 | SLSPF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#砂滤上排阀触摸屏开 | 0.20.184.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX184.2 | 20.184.2 | .0 | 0.20.184.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
84 | 1号产线预处理 | 1#砂滤上排阀 | 1号产线预处理1#砂滤上排阀 | 1号预处理1#砂滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤上排阀 | SLSPF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#砂滤上排阀关到位反馈 | 0.20.184.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX184.6 | 20.184.6 | .0 | 0.20.184.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线预处理
83 | 1号产线预处理 | 1#砂滤上排阀 | 1号产线预处理1#砂滤上排阀 | 1号预处理1#砂滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤上排阀 | SLSPF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#砂滤上排阀开到位反馈 | 0.20.184.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX184.5 | 20.184.5 | .0 | 0.20.184.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线预处理
79 | 1号产线预处理 | 1#砂滤上排阀 | 1号产线预处理1#砂滤上排阀 | 1号预处理1#砂滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤上排阀 | SLSPF |  | 上位机关 | SWJG | 1#砂滤上排阀上位机关 | 0.20.184.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX184.1 | 20.184.1 | .0 | 0.20.184.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
78 | 1号产线预处理 | 1#砂滤上排阀 | 1号产线预处理1#砂滤上排阀 | 1号预处理1#砂滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤上排阀 | SLSPF |  | 上位机开 | SWJK | 1#砂滤上排阀上位机开 | 0.20.184.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX184.0 | 20.184.0 | .0 | 0.20.184.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
82 | 1号产线预处理 | 1#砂滤上排阀 | 1号产线预处理1#砂滤上排阀 | 1号预处理1#砂滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤上排阀 | SLSPF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#砂滤上排阀自动开/关 | 0.20.184.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX184.4 | 20.184.4 | .0 | 0.20.184.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
11 | 1号产线预处理 | 1#砂滤上排阀 | 1号产线预处理1#砂滤上排阀 | 1号预处理1#砂滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤上排阀 | SLSPF |  | 超时断线 | CSDX | 1#砂滤排放阀超时_断线 | 0.40.3.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX3.4 | 40.3.4 | .0 | 0.40.3.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
88 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下进阀 | 1号产线预处理1#砂滤下进阀 | 1号预处理1#砂滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下进阀 | SLXJF | 1#砂滤下进阀 | 触摸屏关 | CMPG | 1#砂滤下进阀触摸屏关 | 0.20.186.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX186.3 | 20.186.3 | .0 | 0.20.186.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
87 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下进阀 | 1号产线预处理1#砂滤下进阀 | 1号预处理1#砂滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下进阀 | SLXJF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#砂滤下进阀触摸屏开 | 0.20.186.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX186.2 | 20.186.2 | .0 | 0.20.186.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
91 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下进阀 | 1号产线预处理1#砂滤下进阀 | 1号预处理1#砂滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下进阀 | SLXJF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#砂滤下进阀关到位反馈 | 0.20.186.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX186.6 | 20.186.6 | .0 | 0.20.186.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线预处理
90 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下进阀 | 1号产线预处理1#砂滤下进阀 | 1号预处理1#砂滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下进阀 | SLXJF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#砂滤下进阀开到位反馈 | 0.20.186.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX186.5 | 20.186.5 | .0 | 0.20.186.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线预处理
12 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下进阀 | 1号产线预处理1#砂滤下进阀 | 1号预处理1#砂滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下进阀 | SLXJF |  | 超时断线 | CSDX | 1#砂滤反洗阀超时_断线 | 0.40.3.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX3.5 | 40.3.5 | .0 | 0.40.3.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
86 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下进阀 | 1号产线预处理1#砂滤下进阀 | 1号预处理1#砂滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下进阀 | SLXJF |  | 上位机关 | SWJG | 1#砂滤下进阀上位机关 | 0.20.186.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX186.1 | 20.186.1 | .0 | 0.20.186.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
85 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下进阀 | 1号产线预处理1#砂滤下进阀 | 1号预处理1#砂滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下进阀 | SLXJF |  | 上位机开 | SWJK | 1#砂滤下进阀上位机开 | 0.20.186.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX186.0 | 20.186.0 | .0 | 0.20.186.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
89 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下进阀 | 1号产线预处理1#砂滤下进阀 | 1号预处理1#砂滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下进阀 | SLXJF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#砂滤下进阀自动开/关 | 0.20.186.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX186.4 | 20.186.4 | .0 | 0.20.186.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
10 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下排阀 | 1号产线预处理1#砂滤下排阀 | 1号预处理1#砂滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下排阀 | SLXPF | 1#砂滤下排阀 | 超时断线 | CSDX | 1#砂滤初滤排放阀超时_断线 | 0.40.3.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX3.3 | 40.3.3 | .0 | 0.40.3.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
95 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下排阀 | 1号产线预处理1#砂滤下排阀 | 1号预处理1#砂滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下排阀 | SLXPF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#砂滤下排阀触摸屏关 | 0.20.188.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX188.3 | 20.188.3 | .0 | 0.20.188.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
94 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下排阀 | 1号产线预处理1#砂滤下排阀 | 1号预处理1#砂滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下排阀 | SLXPF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#砂滤下排阀触摸屏开 | 0.20.188.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX188.2 | 20.188.2 | .0 | 0.20.188.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
98 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下排阀 | 1号产线预处理1#砂滤下排阀 | 1号预处理1#砂滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下排阀 | SLXPF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#砂滤下排阀关到位反馈 | 0.20.188.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX188.6 | 20.188.6 | .0 | 0.20.188.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线预处理
97 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下排阀 | 1号产线预处理1#砂滤下排阀 | 1号预处理1#砂滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下排阀 | SLXPF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#砂滤下排阀开到位反馈 | 0.20.188.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX188.5 | 20.188.5 | .0 | 0.20.188.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线预处理
93 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下排阀 | 1号产线预处理1#砂滤下排阀 | 1号预处理1#砂滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下排阀 | SLXPF |  | 上位机关 | SWJG | 1#砂滤下排阀上位机关 | 0.20.188.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX188.1 | 20.188.1 | .0 | 0.20.188.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
92 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下排阀 | 1号产线预处理1#砂滤下排阀 | 1号预处理1#砂滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下排阀 | SLXPF |  | 上位机开 | SWJK | 1#砂滤下排阀上位机开 | 0.20.188.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX188.0 | 20.188.0 | .0 | 0.20.188.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
96 | 1号产线预处理 | 1#砂滤下排阀 | 1号产线预处理1#砂滤下排阀 | 1号预处理1#砂滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 砂滤下排阀 | SLXPF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#砂滤下排阀自动开/关 | 0.20.188.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX188.4 | 20.188.4 | .0 | 0.20.188.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
14 | 1号产线预处理 | 1#炭滤 | 1号产线预处理1#炭滤 | 1号预处理1#炭滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤 | TL | 1#炭滤 | 反洗时间累计 | FXSJLJ | 1#炭滤反洗时间累计 | 5.20.52.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD52 | 20.52 | .0.0 | 5.20.52.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
13 | 1号产线预处理 | 1#炭滤 | 1号产线预处理1#炭滤 | 1号预处理1#炭滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤 | TL |  | 排水时间累计 | PSSJLJ | 1#炭滤排水时间累计 | 5.20.48.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD48 | 20.48 | .0.0 | 5.20.48.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
32 | 1号产线预处理 | 1#炭滤 | 1号产线预处理1#炭滤 | 1号预处理1#炭滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤 | TL |  | 强制反洗 | QZFX | 1#炭滤强制反洗 | 0.20.167.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX167.5 | 20.167.5 | .0 | 0.20.167.5.0 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 1号产线预处理
19 | 1号产线预处理 | 1#炭滤 | 1号产线预处理1#炭滤 | 1号预处理1#炭滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤 | TL |  | 反洗时间设定 | FXSJSD | 1#炭滤炭滤反洗时间设定 | 5.20.72.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD72 | 20.72 | .0.0 | 5.20.72.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
16 | 1号产线预处理 | 1#炭滤 | 1号产线预处理1#炭滤 | 1号预处理1#炭滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤 | TL |  | 排气时间设定 | PQSJSD | 1#炭滤炭滤排气时间设定 | 5.20.60.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD60 | 20.60 | .0.0 | 5.20.60.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
18 | 1号产线预处理 | 1#炭滤 | 1号产线预处理1#炭滤 | 1号预处理1#炭滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤 | TL |  | 排水时间设定 | PSSJSD | 1#炭滤炭滤排水时间设定 | 5.20.68.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD68 | 20.68 | .0.0 | 5.20.68.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
17 | 1号产线预处理 | 1#炭滤 | 1号产线预处理1#炭滤 | 1号预处理1#炭滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤 | TL |  | 运行时间设定 | YXSJSD | 1#炭滤炭滤运行时间设定 | 5.20.64.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD64 | 20.64 | .0.0 | 5.20.64.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
20 | 1号产线预处理 | 1#炭滤 | 1号产线预处理1#炭滤 | 1号预处理1#炭滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤 | TL |  | 正洗时间设定 | ZXSJSD | 1#炭滤炭滤正洗时间设定 | 5.20.76.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD76 | 20.76 | .0.0 | 5.20.76.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
11 | 1号产线预处理 | 1#炭滤 | 1号产线预处理1#炭滤 | 1号预处理1#炭滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤 | TL |  | 运行排气时间累计 | YXPQSJLJ | 1#炭滤运行排气时间累计 | 5.20.40.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD40 | 20.40 | .0.0 | 5.20.40.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
12 | 1号产线预处理 | 1#炭滤 | 1号产线预处理1#炭滤 | 1号预处理1#炭滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤 | TL |  | 运行时间累计 | YXSJLJ | 1#炭滤运行时间累计 | 5.20.44.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD44 | 20.44 | .0.0 | 5.20.44.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
15 | 1号产线预处理 | 1#炭滤 | 1号产线预处理1#炭滤 | 1号预处理1#炭滤 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤 | TL |  | 正洗时间累计 | ZXSJLJ | 1#炭滤正洗时间累计 | 5.20.56.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD56 | 20.56 | .0.0 | 5.20.56.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
28 | 1号产线预处理 | 1#炭滤产水阀 | 1号产线预处理1#炭滤产水阀 | 1号预处理1#炭滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤产水阀 | TLCSF | 1#炭滤产水阀 | 超时断线 | CSDX | 1#炭滤产水阀超时 | 0.40.5.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX5.5 | 40.5.5 | .0 | 0.40.5.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
151 | 1号产线预处理 | 1#炭滤产水阀 | 1号产线预处理1#炭滤产水阀 | 1号预处理1#炭滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤产水阀 | TLCSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#炭滤产水阀触摸屏关 | 0.20.204.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX204.3 | 20.204.3 | .0 | 0.20.204.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
150 | 1号产线预处理 | 1#炭滤产水阀 | 1号产线预处理1#炭滤产水阀 | 1号预处理1#炭滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤产水阀 | TLCSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#炭滤产水阀触摸屏开 | 0.20.204.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX204.2 | 20.204.2 | .0 | 0.20.204.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
154 | 1号产线预处理 | 1#炭滤产水阀 | 1号产线预处理1#炭滤产水阀 | 1号预处理1#炭滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤产水阀 | TLCSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#炭滤产水阀关到位反馈 | 0.20.204.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX204.6 | 20.204.6 | .0 | 0.20.204.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线预处理
153 | 1号产线预处理 | 1#炭滤产水阀 | 1号产线预处理1#炭滤产水阀 | 1号预处理1#炭滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤产水阀 | TLCSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#炭滤产水阀开到位反馈 | 0.20.204.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX204.5 | 20.204.5 | .0 | 0.20.204.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线预处理
149 | 1号产线预处理 | 1#炭滤产水阀 | 1号产线预处理1#炭滤产水阀 | 1号预处理1#炭滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤产水阀 | TLCSF |  | 上位机关 | SWJG | 1#炭滤产水阀上位机关 | 0.20.204.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX204.1 | 20.204.1 | .0 | 0.20.204.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
148 | 1号产线预处理 | 1#炭滤产水阀 | 1号产线预处理1#炭滤产水阀 | 1号预处理1#炭滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤产水阀 | TLCSF |  | 上位机开 | SWJK | 1#炭滤产水阀上位机开 | 0.20.204.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX204.0 | 20.204.0 | .0 | 0.20.204.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
152 | 1号产线预处理 | 1#炭滤产水阀 | 1号产线预处理1#炭滤产水阀 | 1号预处理1#炭滤产水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤产水阀 | TLCSF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#炭滤产水阀自动开/关 | 0.20.204.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX204.4 | 20.204.4 | .0 | 0.20.204.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
2 | 1号产线预处理 | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号产线预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 超出时间报警设定 | CCSJBJSD | 1#炭滤后紫外超出时间报警设定 | 5.39.20.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD20 | 39.20 | .0.0 | 5.39.20.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
1 | 1号产线预处理 | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号产线预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 超出时间预报警设定 | CCSJYBJSD | 1#炭滤后紫外超出时间预报警设定 | 5.39.16.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD16 | 39.16 | .0.0 | 5.39.16.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
37 | 1号产线预处理 | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号产线预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 灯故障 | DGZ | 1#炭滤后紫外灯 | 0.40.6.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX6.6 | 40.6.6 | .0 | 0.40.6.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
218 | 1号产线预处理 | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号产线预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 寿命超出报警 | SMCCBJ | 1#炭滤后紫外寿命超出报警 | 0.40.36.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX36.1 | 40.36.1 | .0 | 0.40.36.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
217 | 1号产线预处理 | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号产线预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 寿命预报警 | SMYBJ | 1#炭滤后紫外寿命预报警 | 0.40.36.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX36.0 | 40.36.0 | .0 | 0.40.36.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
10 | 1号产线预处理 | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号产线预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 运行清零 | YXQL | 1#炭滤后紫外杀菌器运行清零 | 0.7.36.0.0 | Bool | 0. | DB7.DBX36.0 | 7.36.0 | .0 | 0.7.36.0.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 1号产线预处理
1 | 1号产线预处理 | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号产线预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 运行台时 | YXTS | 1#炭滤后紫外杀菌器运行台时 | 5.7.0.0.0 | Real | 5. | DB7.DBD0 | 7.0 | .0.0 | 5.7.0.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
60 | 1号产线预处理 | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号产线预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#炭滤后紫外线杀菌器触摸屏关 | 0.20.178.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX178.3 | 20.178.3 | .0 | 0.20.178.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
59 | 1号产线预处理 | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号产线预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#炭滤后紫外线杀菌器触摸屏开 | 0.20.178.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX178.2 | 20.178.2 | .0 | 0.20.178.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
63 | 1号产线预处理 | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号产线预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 故障反馈 | GZFK | 1#炭滤后紫外线杀菌器故障反馈 | 0.20.178.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX178.6 | 20.178.6 | .0 | 0.20.178.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线预处理
58 | 1号产线预处理 | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号产线预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 上位机关 | SWJG | 1#炭滤后紫外线杀菌器上位机关 | 0.20.178.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX178.1 | 20.178.1 | .0 | 0.20.178.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
57 | 1号产线预处理 | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号产线预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 上位机开 | SWJK | 1#炭滤后紫外线杀菌器上位机开 | 0.20.178.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX178.0 | 20.178.0 | .0 | 0.20.178.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
62 | 1号产线预处理 | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号产线预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 运行反馈 | YXFK | 1#炭滤后紫外线杀菌器运行反馈 | 0.20.178.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX178.5 | 20.178.5 | .0 | 0.20.178.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线预处理
61 | 1号产线预处理 | 1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号产线预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号预处理1#炭滤后紫外线杀菌器 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 自动开关 | ZDKG | 1#炭滤后紫外线杀菌器自动开/关 | 0.20.178.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX178.4 | 20.178.4 | .0 | 0.20.178.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
25 | 1号产线预处理 | 1#炭滤进水阀 | 1号产线预处理1#炭滤进水阀 | 1号预处理1#炭滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤进水阀 | TLJSF | 1#炭滤进水阀 | 超时 | CS | 1#炭滤进水阀超时 | 0.40.5.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX5.2 | 40.5.2 | .0 | 0.40.5.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
130 | 1号产线预处理 | 1#炭滤进水阀 | 1号产线预处理1#炭滤进水阀 | 1号预处理1#炭滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤进水阀 | TLJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#炭滤进水阀触摸屏关 | 0.20.198.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX198.3 | 20.198.3 | .0 | 0.20.198.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
129 | 1号产线预处理 | 1#炭滤进水阀 | 1号产线预处理1#炭滤进水阀 | 1号预处理1#炭滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤进水阀 | TLJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#炭滤进水阀触摸屏开 | 0.20.198.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX198.2 | 20.198.2 | .0 | 0.20.198.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
133 | 1号产线预处理 | 1#炭滤进水阀 | 1号产线预处理1#炭滤进水阀 | 1号预处理1#炭滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤进水阀 | TLJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#炭滤进水阀关到位反馈 | 0.20.198.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX198.6 | 20.198.6 | .0 | 0.20.198.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线预处理
132 | 1号产线预处理 | 1#炭滤进水阀 | 1号产线预处理1#炭滤进水阀 | 1号预处理1#炭滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤进水阀 | TLJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#炭滤进水阀开到位反馈 | 0.20.198.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX198.5 | 20.198.5 | .0 | 0.20.198.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线预处理
128 | 1号产线预处理 | 1#炭滤进水阀 | 1号产线预处理1#炭滤进水阀 | 1号预处理1#炭滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤进水阀 | TLJSF |  | 上位机关 | SWJG | 1#炭滤进水阀上位机关 | 0.20.198.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX198.1 | 20.198.1 | .0 | 0.20.198.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
127 | 1号产线预处理 | 1#炭滤进水阀 | 1号产线预处理1#炭滤进水阀 | 1号预处理1#炭滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤进水阀 | TLJSF |  | 上位机开 | SWJK | 1#炭滤进水阀上位机开 | 0.20.198.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX198.0 | 20.198.0 | .0 | 0.20.198.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
131 | 1号产线预处理 | 1#炭滤进水阀 | 1号产线预处理1#炭滤进水阀 | 1号预处理1#炭滤进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤进水阀 | TLJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#炭滤进水阀自动开/关 | 0.20.198.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX198.4 | 20.198.4 | .0 | 0.20.198.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
24 | 1号产线预处理 | 1#炭滤排气阀 | 1号产线预处理1#炭滤排气阀 | 1号预处理1#炭滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤排气阀 | TLPQF | 1#炭滤排气阀 | 超时 | CS | 1#炭滤排气阀超时 | 0.40.5.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX5.1 | 40.5.1 | .0 | 0.40.5.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
123 | 1号产线预处理 | 1#炭滤排气阀 | 1号产线预处理1#炭滤排气阀 | 1号预处理1#炭滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤排气阀 | TLPQF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#炭滤排气阀触摸屏关 | 0.20.196.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX196.3 | 20.196.3 | .0 | 0.20.196.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
122 | 1号产线预处理 | 1#炭滤排气阀 | 1号产线预处理1#炭滤排气阀 | 1号预处理1#炭滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤排气阀 | TLPQF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#炭滤排气阀触摸屏开 | 0.20.196.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX196.2 | 20.196.2 | .0 | 0.20.196.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
126 | 1号产线预处理 | 1#炭滤排气阀 | 1号产线预处理1#炭滤排气阀 | 1号预处理1#炭滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤排气阀 | TLPQF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#炭滤排气阀关到位反馈 | 0.20.196.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX196.6 | 20.196.6 | .0 | 0.20.196.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线预处理
125 | 1号产线预处理 | 1#炭滤排气阀 | 1号产线预处理1#炭滤排气阀 | 1号预处理1#炭滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤排气阀 | TLPQF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#炭滤排气阀开到位反馈 | 0.20.196.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX196.5 | 20.196.5 | .0 | 0.20.196.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线预处理
121 | 1号产线预处理 | 1#炭滤排气阀 | 1号产线预处理1#炭滤排气阀 | 1号预处理1#炭滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤排气阀 | TLPQF |  | 上位机关 | SWJG | 1#炭滤排气阀上位机关 | 0.20.196.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX196.1 | 20.196.1 | .0 | 0.20.196.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
120 | 1号产线预处理 | 1#炭滤排气阀 | 1号产线预处理1#炭滤排气阀 | 1号预处理1#炭滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤排气阀 | TLPQF |  | 上位机开 | SWJK | 1#炭滤排气阀上位机开 | 0.20.196.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX196.0 | 20.196.0 | .0 | 0.20.196.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
124 | 1号产线预处理 | 1#炭滤排气阀 | 1号产线预处理1#炭滤排气阀 | 1号预处理1#炭滤排气阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤排气阀 | TLPQF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#炭滤排气阀自动开/关 | 0.20.196.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX196.4 | 20.196.4 | .0 | 0.20.196.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
26 | 1号产线预处理 | 1#炭滤上排阀 | 1号产线预处理1#炭滤上排阀 | 1号预处理1#炭滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤上排阀 | TLSPF | 1#炭滤上排阀 | 超时 | CS | 1#炭滤上排阀超时 | 0.40.5.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX5.3 | 40.5.3 | .0 | 0.40.5.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
137 | 1号产线预处理 | 1#炭滤上排阀 | 1号产线预处理1#炭滤上排阀 | 1号预处理1#炭滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤上排阀 | TLSPF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#炭滤上排阀触摸屏关 | 0.20.200.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX200.3 | 20.200.3 | .0 | 0.20.200.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
136 | 1号产线预处理 | 1#炭滤上排阀 | 1号产线预处理1#炭滤上排阀 | 1号预处理1#炭滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤上排阀 | TLSPF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#炭滤上排阀触摸屏开 | 0.20.200.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX200.2 | 20.200.2 | .0 | 0.20.200.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
140 | 1号产线预处理 | 1#炭滤上排阀 | 1号产线预处理1#炭滤上排阀 | 1号预处理1#炭滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤上排阀 | TLSPF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#炭滤上排阀关到位反馈 | 0.20.200.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX200.6 | 20.200.6 | .0 | 0.20.200.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线预处理
139 | 1号产线预处理 | 1#炭滤上排阀 | 1号产线预处理1#炭滤上排阀 | 1号预处理1#炭滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤上排阀 | TLSPF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#炭滤上排阀开到位反馈 | 0.20.200.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX200.5 | 20.200.5 | .0 | 0.20.200.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线预处理
135 | 1号产线预处理 | 1#炭滤上排阀 | 1号产线预处理1#炭滤上排阀 | 1号预处理1#炭滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤上排阀 | TLSPF |  | 上位机关 | SWJG | 1#炭滤上排阀上位机关 | 0.20.200.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX200.1 | 20.200.1 | .0 | 0.20.200.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
134 | 1号产线预处理 | 1#炭滤上排阀 | 1号产线预处理1#炭滤上排阀 | 1号预处理1#炭滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤上排阀 | TLSPF |  | 上位机开 | SWJK | 1#炭滤上排阀上位机开 | 0.20.200.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX200.0 | 20.200.0 | .0 | 0.20.200.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
138 | 1号产线预处理 | 1#炭滤上排阀 | 1号产线预处理1#炭滤上排阀 | 1号预处理1#炭滤上排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤上排阀 | TLSPF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#炭滤上排阀自动开/关 | 0.20.200.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX200.4 | 20.200.4 | .0 | 0.20.200.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
29 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下进阀 | 1号产线预处理1#炭滤下进阀 | 1号预处理1#炭滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下进阀 | TLXJF | 1#炭滤下进阀 | 超时 | CS | 1#炭滤下进阀超时 | 0.40.5.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX5.6 | 40.5.6 | .0 | 0.40.5.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
158 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下进阀 | 1号产线预处理1#炭滤下进阀 | 1号预处理1#炭滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下进阀 | TLXJF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#炭滤下进阀触摸屏关 | 0.20.206.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX206.3 | 20.206.3 | .0 | 0.20.206.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
157 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下进阀 | 1号产线预处理1#炭滤下进阀 | 1号预处理1#炭滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下进阀 | TLXJF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#炭滤下进阀触摸屏开 | 0.20.206.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX206.2 | 20.206.2 | .0 | 0.20.206.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
161 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下进阀 | 1号产线预处理1#炭滤下进阀 | 1号预处理1#炭滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下进阀 | TLXJF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#炭滤下进阀关到位反馈 | 0.20.206.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX206.6 | 20.206.6 | .0 | 0.20.206.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线预处理
160 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下进阀 | 1号产线预处理1#炭滤下进阀 | 1号预处理1#炭滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下进阀 | TLXJF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#炭滤下进阀开到位反馈 | 0.20.206.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX206.5 | 20.206.5 | .0 | 0.20.206.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线预处理
156 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下进阀 | 1号产线预处理1#炭滤下进阀 | 1号预处理1#炭滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下进阀 | TLXJF |  | 上位机关 | SWJG | 1#炭滤下进阀上位机关 | 0.20.206.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX206.1 | 20.206.1 | .0 | 0.20.206.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
155 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下进阀 | 1号产线预处理1#炭滤下进阀 | 1号预处理1#炭滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下进阀 | TLXJF |  | 上位机开 | SWJK | 1#炭滤下进阀上位机开 | 0.20.206.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX206.0 | 20.206.0 | .0 | 0.20.206.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
159 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下进阀 | 1号产线预处理1#炭滤下进阀 | 1号预处理1#炭滤下进阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下进阀 | TLXJF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#炭滤下进阀自动开/关 | 0.20.206.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX206.4 | 20.206.4 | .0 | 0.20.206.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
27 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下排阀 | 1号产线预处理1#炭滤下排阀 | 1号预处理1#炭滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下排阀 | TLXPF | 1#炭滤下排阀 | 超时 | CS | 1#炭滤下排阀超时 | 0.40.5.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX5.4 | 40.5.4 | .0 | 0.40.5.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
144 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下排阀 | 1号产线预处理1#炭滤下排阀 | 1号预处理1#炭滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下排阀 | TLXPF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#炭滤下排阀触摸屏关 | 0.20.202.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX202.3 | 20.202.3 | .0 | 0.20.202.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
143 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下排阀 | 1号产线预处理1#炭滤下排阀 | 1号预处理1#炭滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下排阀 | TLXPF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#炭滤下排阀触摸屏开 | 0.20.202.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX202.2 | 20.202.2 | .0 | 0.20.202.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
147 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下排阀 | 1号产线预处理1#炭滤下排阀 | 1号预处理1#炭滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下排阀 | TLXPF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#炭滤下排阀关到位反馈 | 0.20.202.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX202.6 | 20.202.6 | .0 | 0.20.202.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线预处理
146 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下排阀 | 1号产线预处理1#炭滤下排阀 | 1号预处理1#炭滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下排阀 | TLXPF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#炭滤下排阀开到位反馈 | 0.20.202.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX202.5 | 20.202.5 | .0 | 0.20.202.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线预处理
142 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下排阀 | 1号产线预处理1#炭滤下排阀 | 1号预处理1#炭滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下排阀 | TLXPF |  | 上位机关 | SWJG | 1#炭滤下排阀上位机关 | 0.20.202.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX202.1 | 20.202.1 | .0 | 0.20.202.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
141 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下排阀 | 1号产线预处理1#炭滤下排阀 | 1号预处理1#炭滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下排阀 | TLXPF |  | 上位机开 | SWJK | 1#炭滤下排阀上位机开 | 0.20.202.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX202.0 | 20.202.0 | .0 | 0.20.202.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
145 | 1号产线预处理 | 1#炭滤下排阀 | 1号产线预处理1#炭滤下排阀 | 1号预处理1#炭滤下排阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 炭滤下排阀 | TLXPF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#炭滤下排阀自动开/关 | 0.20.202.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX202.4 | 20.202.4 | .0 | 0.20.202.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
7 | 1号产线预处理 | 1#原水进水阀 | 1号产线预处理1#原水进水阀 | 1号预处理1#原水进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水进水阀 | YSJSF | 1#原水进水阀 | 超时 | CS | 1#原水进水阀超时 | 0.40.2.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX2.4 | 40.2.4 | .0 | 0.40.2.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
67 | 1号产线预处理 | 1#原水进水阀 | 1号产线预处理1#原水进水阀 | 1号预处理1#原水进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水进水阀 | YSJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#原水进水阀触摸屏关 | 0.20.180.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX180.3 | 20.180.3 | .0 | 0.20.180.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
66 | 1号产线预处理 | 1#原水进水阀 | 1号产线预处理1#原水进水阀 | 1号预处理1#原水进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水进水阀 | YSJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#原水进水阀触摸屏开 | 0.20.180.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX180.2 | 20.180.2 | .0 | 0.20.180.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
70 | 1号产线预处理 | 1#原水进水阀 | 1号产线预处理1#原水进水阀 | 1号预处理1#原水进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水进水阀 | YSJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#原水进水阀关到位反馈 | 0.20.180.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX180.6 | 20.180.6 | .0 | 0.20.180.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线预处理
69 | 1号产线预处理 | 1#原水进水阀 | 1号产线预处理1#原水进水阀 | 1号预处理1#原水进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水进水阀 | YSJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#原水进水阀开到位反馈 | 0.20.180.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX180.5 | 20.180.5 | .0 | 0.20.180.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线预处理
65 | 1号产线预处理 | 1#原水进水阀 | 1号产线预处理1#原水进水阀 | 1号预处理1#原水进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水进水阀 | YSJSF |  | 上位机关 | SWJG | 1#原水进水阀上位机关 | 0.20.180.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX180.1 | 20.180.1 | .0 | 0.20.180.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
64 | 1号产线预处理 | 1#原水进水阀 | 1号产线预处理1#原水进水阀 | 1号预处理1#原水进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水进水阀 | YSJSF |  | 上位机开 | SWJK | 1#原水进水阀上位机开 | 0.20.180.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX180.0 | 20.180.0 | .0 | 0.20.180.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
68 | 1号产线预处理 | 1#原水进水阀 | 1号产线预处理1#原水进水阀 | 1号预处理1#原水进水阀 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水进水阀 | YSJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#原水进水阀自动开/关 | 0.20.180.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX180.4 | 20.180.4 | .0 | 0.20.180.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
25 | 1号产线预处理 | 1#原水流量计 | 1号产线预处理1#原水流量计 | 1号预处理1#原水流量计 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水流量计 | YSLLJ | 1#原水流量计 | 流量反馈 | LLFK | 1#原水流量反馈 | 5.1.96.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD96 | 1.96 | .0.0 | 5.1.96.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
161 | 1号产线预处理 | 1#原水流量计 | 1号产线预处理1#原水流量计 | 1号预处理1#原水流量计 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水流量计 | YSLLJ |  | 流量反馈断线 | LLFKDX | 1#原水流量反馈_断线 | 0.40.25.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX25.0 | 40.25.0 | .0 | 0.40.25.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
1 | 1号产线预处理 | 1#原水流量计 | 1号产线预处理1#原水流量计 | 1号预处理1#原水流量计 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水流量计 | YSLLJ |  | 流量累计 | LLLJ | 1#原水流量累计 | 5.32.0.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD0 | 32.0 | .0.0 | 5.32.0.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
17 | 1号产线预处理 | 1#原水流量计 | 1号产线预处理1#原水流量计 | 1号预处理1#原水流量计 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水流量计 | YSLLJ |  | 流量清零 | LLQL | 1#原水流量清零 | 0.32.64.0.0 | Bool | 0. | DB32.DBX64.0 | 32.64.0 | .0 | 0.32.64.0.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 1号产线预处理
1 | 1号产线预处理 | 1#原水压力 | 1号产线预处理1#原水压力 | 1号预处理1#原水压力 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水压力 | YSYL | 1#原水压力 | 压力 | YL | 1#原水压力 | 5.1.0.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD0 | 1.0 | .0.0 | 5.1.0.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
137 | 1号产线预处理 | 1#原水压力 | 1号产线预处理1#原水压力 | 1号预处理1#原水压力 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水压力 | YSYL |  | 压力断线 | YLDX | 1#原水压力_断线 | 0.40.22.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX22.0 | 40.22.0 | .0 | 0.40.22.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
39 | 1号产线预处理 | 1#原水增压泵 | 1号产线预处理1#原水增压泵 | 1号预处理1#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水增压泵 | YSZYB | 1#原水增压泵 | 触摸屏关 | CMPG | 1#原水增压泵触摸屏关 | 0.20.172.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX172.3 | 20.172.3 | .0 | 0.20.172.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
38 | 1号产线预处理 | 1#原水增压泵 | 1号产线预处理1#原水增压泵 | 1号预处理1#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#原水增压泵触摸屏开 | 0.20.172.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX172.2 | 20.172.2 | .0 | 0.20.172.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
42 | 1号产线预处理 | 1#原水增压泵 | 1号产线预处理1#原水增压泵 | 1号预处理1#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 故障反馈 | GZFK | 1#原水增压泵故障反馈 | 0.20.172.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX172.6 | 20.172.6 | .0 | 0.20.172.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线预处理
39 | 1号产线预处理 | 1#原水增压泵 | 1号产线预处理1#原水增压泵 | 1号预处理1#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 流量异常 | LLYC | 1#原水增压泵流量异常 | 0.40.7.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX7.0 | 40.7.0 | .0 | 0.40.7.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
49 | 1号产线预处理 | 1#原水增压泵 | 1号产线预处理1#原水增压泵 | 1号预处理1#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 频率反馈 | PLFK | 1#原水增压泵频率反馈 | 5.1.192.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD192 | 1.192 | .0.0 | 5.1.192.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
185 | 1号产线预处理 | 1#原水增压泵 | 1号产线预处理1#原水增压泵 | 1号预处理1#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 频率反馈断线 | PLFKDX | 1#原水增压泵频率反馈_断线 | 0.40.28.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX28.0 | 40.28.0 | .0 | 0.40.28.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
37 | 1号产线预处理 | 1#原水增压泵 | 1号产线预处理1#原水增压泵 | 1号预处理1#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 上位机关 | SWJG | 1#原水增压泵上位机关 | 0.20.172.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX172.1 | 20.172.1 | .0 | 0.20.172.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
36 | 1号产线预处理 | 1#原水增压泵 | 1号产线预处理1#原水增压泵 | 1号预处理1#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 上位机开 | SWJK | 1#原水增压泵上位机开 | 0.20.172.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX172.0 | 20.172.0 | .0 | 0.20.172.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
21 | 1号产线预处理 | 1#原水增压泵 | 1号产线预处理1#原水增压泵 | 1号预处理1#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 1#原水增压泵手动频率给定 | 5.20.88.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD88 | 20.88 | .0.0 | 5.20.88.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
41 | 1号产线预处理 | 1#原水增压泵 | 1号产线预处理1#原水增压泵 | 1号预处理1#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 运行反馈 | YXFK | 1#原水增压泵运行反馈 | 0.20.172.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX172.5 | 20.172.5 | .0 | 0.20.172.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线预处理
40 | 1号产线预处理 | 1#原水增压泵 | 1号产线预处理1#原水增压泵 | 1号预处理1#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 1# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 自动开关 | ZDKG | 1#原水增压泵自动开/关 | 0.20.172.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX172.4 | 20.172.4 | .0 | 0.20.172.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
138 | 1号产线预处理 | 1#中间水箱 | 1号产线预处理1#中间水箱 | 1号预处理1#中间水箱 | 1号 | 预处理 | 1# | 中间水箱 | ZJSX | 1#中间水箱 | 断线液位 | DXYW | 中间水箱液位_断线 | 0.40.22.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX22.1 | 40.22.1 | .0 | 0.40.22.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
24 | 1号产线预处理 | 1#中间水箱 | 1号产线预处理1#中间水箱 | 1号预处理1#中间水箱 | 1号 | 预处理 | 1# | 中间水箱 | ZJSX |  | 低液位复位液位设定 | DYWFWYWSD | 中间水箱低液位复位液位设定 | 5.20.100.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD100 | 20.100 | .0.0 | 5.20.100.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
23 | 1号产线预处理 | 1#中间水箱 | 1号产线预处理1#中间水箱 | 1号预处理1#中间水箱 | 1号 | 预处理 | 1# | 中间水箱 | ZJSX |  | 低液位设定 | DYWSD | 中间水箱低液位设定 | 5.20.96.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD96 | 20.96 | .0.0 | 5.20.96.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
26 | 1号产线预处理 | 1#中间水箱 | 1号产线预处理1#中间水箱 | 1号预处理1#中间水箱 | 1号 | 预处理 | 1# | 中间水箱 | ZJSX |  | 高液位复位液位设定 | GYWFWYWSD | 中间水箱高液位复位液位设定 | 5.20.108.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD108 | 20.108 | .0.0 | 5.20.108.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
25 | 1号产线预处理 | 1#中间水箱 | 1号产线预处理1#中间水箱 | 1号预处理1#中间水箱 | 1号 | 预处理 | 1# | 中间水箱 | ZJSX |  | 高液位设定 | GYWSD | 中间水箱高液位设定 | 5.20.104.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD104 | 20.104 | .0.0 | 5.20.104.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
2 | 1号产线预处理 | 1#中间水箱 | 1号产线预处理1#中间水箱 | 1号预处理1#中间水箱 | 1号 | 预处理 | 1# | 中间水箱 | ZJSX |  | 液位 | YW | 中间水箱液位 | 5.1.4.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD4 | 1.4 | .0.0 | 5.1.4.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
46 | 1号产线预处理 | 2#原水增压泵 | 1号产线预处理2#原水增压泵 | 1号预处理2#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 2# | 原水增压泵 | YSZYB | 2#原水增压泵 | 触摸屏关 | CMPG | 2#原水增压泵触摸屏关 | 0.20.174.3.0 | Bool | 0. | DB20.DBX174.3 | 20.174.3 | .0 | 0.20.174.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线预处理
45 | 1号产线预处理 | 2#原水增压泵 | 1号产线预处理2#原水增压泵 | 1号预处理2#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 2# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#原水增压泵触摸屏开 | 0.20.174.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX174.2 | 20.174.2 | .0 | 0.20.174.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线预处理
49 | 1号产线预处理 | 2#原水增压泵 | 1号产线预处理2#原水增压泵 | 1号预处理2#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 2# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 故障反馈 | GZFK | 2#原水增压泵故障反馈 | 0.20.174.6.0 | Bool | 0. | DB20.DBX174.6 | 20.174.6 | .0 | 0.20.174.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线预处理
40 | 1号产线预处理 | 2#原水增压泵 | 1号产线预处理2#原水增压泵 | 1号预处理2#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 2# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 流量异常 | LLYC | 2#原水增压泵流量异常 | 0.40.7.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX7.1 | 40.7.1 | .0 | 0.40.7.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
50 | 1号产线预处理 | 2#原水增压泵 | 1号产线预处理2#原水增压泵 | 1号预处理2#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 2# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 频率反馈 | PLFK | 2#原水增压泵频率反馈 | 5.1.196.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD196 | 1.196 | .0.0 | 5.1.196.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线预处理
186 | 1号产线预处理 | 2#原水增压泵 | 1号产线预处理2#原水增压泵 | 1号预处理2#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 2# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 频率反馈断线 | PLFKDX | 2#原水增压泵频率反馈_断线 | 0.40.28.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX28.1 | 40.28.1 | .0 | 0.40.28.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线预处理
44 | 1号产线预处理 | 2#原水增压泵 | 1号产线预处理2#原水增压泵 | 1号预处理2#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 2# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 上位机关 | SWJG | 2#原水增压泵上位机关 | 0.20.174.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX174.1 | 20.174.1 | .0 | 0.20.174.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线预处理
43 | 1号产线预处理 | 2#原水增压泵 | 1号产线预处理2#原水增压泵 | 1号预处理2#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 2# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 上位机开 | SWJK | 2#原水增压泵上位机开 | 0.20.174.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX174.0 | 20.174.0 | .0 | 0.20.174.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线预处理
22 | 1号产线预处理 | 2#原水增压泵 | 1号产线预处理2#原水增压泵 | 1号预处理2#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 2# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 2#原水增压泵手动频率给定 | 5.20.92.0.0 | Real | 5. | DB20.DBD92 | 20.92 | .0.0 | 5.20.92.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线预处理
48 | 1号产线预处理 | 2#原水增压泵 | 1号产线预处理2#原水增压泵 | 1号预处理2#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 2# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 运行反馈 | YXFK | 2#原水增压泵运行反馈 | 0.20.174.5.0 | Bool | 0. | DB20.DBX174.5 | 20.174.5 | .0 | 0.20.174.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线预处理
47 | 1号产线预处理 | 2#原水增压泵 | 1号产线预处理2#原水增压泵 | 1号预处理2#原水增压泵 | 1号 | 预处理 | 2# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 自动开关 | ZDKG | 2#原水增压泵自动开/关 | 0.20.174.4.0 | Bool | 0. | DB20.DBX174.4 | 20.174.4 | .0 | 0.20.174.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线预处理
28 | 1号产线预处理 | 预处理 | 1号产线预处理预处理 | 1号预处理预处理 | 1号 | 预处理 | 预处理 | 预处理 | YCL | 预处理 | 触摸屏模式 | CMPMS | 预处理触摸屏模式 | 0.20.160.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX160.0 | 20.160.0 | .0 | 0.20.160.0.0 |  | R/W | 1：触摸屏模式 | 1号产线预处理
34 | 1号产线预处理 | 预处理 | 1号产线预处理预处理 | 1号预处理预处理 | 1号 | 预处理 | 预处理 | 预处理 | YCL | 预处理 | 启动 | QD | 预处理启动 | 0.20.170.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX170.1 | 20.170.1 | .0 | 0.20.170.1.0 |  | R/W | 1：启动 | 1号产线预处理
29 | 1号产线预处理 | 预处理 | 1号产线预处理预处理 | 1号预处理预处理 | 1号 | 预处理 | 预处理 | 预处理 | YCL | 预处理 | 上位机模式 | SWJMS | 预处理上位机模式 | 0.20.160.1.0 | Bool | 0. | DB20.DBX160.1 | 20.160.1 | .0 | 0.20.160.1.0 |  | R/W | 1：上位机模式 | 1号产线预处理
35 | 1号产线预处理 | 预处理 | 1号产线预处理预处理 | 1号预处理预处理 | 1号 | 预处理 | 预处理 | 预处理 | YCL | 预处理 | 停止 | TZ | 预处理停止 | 0.20.170.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX170.2 | 20.170.2 | .0 | 0.20.170.2.0 |  | R/W | 1：停止 | 1号产线预处理
33 | 1号产线预处理 | 预处理 | 1号产线预处理预处理 | 1号预处理预处理 | 1号 | 预处理 | 预处理 | 预处理 | YCL | 预处理 | 状态 | ZT | 预处理状态 | 0.20.170.0.0 | Bool | 0. | DB20.DBX170.0 | 20.170.0 | .0 | 0.20.170.0.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线预处理
30 | 1号产线预处理 | 预处理 | 1号产线预处理预处理 | 1号预处理预处理 | 1号 | 预处理 | 预处理 | 预处理 | YCL | 预处理 | 自动模式 | ZDMS | 预处理自动模式 | 0.20.160.2.0 | Bool | 0. | DB20.DBX160.2 | 20.160.2 | .0 | 0.20.160.2.0 |  | R/W | 1：自动模式 | 1号产线预处理
1 | 2号产线预处理 | 2#砂滤 | 2号产线预处理2#砂滤 | 2号预处理2#砂滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤 | SL | 2#砂滤 | 运行排气时间累计 | YXPQSJLJ | 2#砂滤运行排气时间累计 | 5.21.0.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD0 | 21.0 | .0.0 | 5.21.0.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
2 | 2号产线预处理 | 2#砂滤 | 2号产线预处理2#砂滤 | 2号预处理2#砂滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤 | SL |  | 运行时间累计 | YXSJLJ | 2#砂滤运行时间累计 | 5.21.4.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD4 | 21.4 | .0.0 | 5.21.4.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
3 | 2号产线预处理 | 2#砂滤 | 2号产线预处理2#砂滤 | 2号预处理2#砂滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤 | SL |  | 排水时间累计 | PSSJLJ | 2#砂滤排水时间累计 | 5.21.8.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD8 | 21.8 | .0.0 | 5.21.8.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
4 | 2号产线预处理 | 2#砂滤 | 2号产线预处理2#砂滤 | 2号预处理2#砂滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤 | SL |  | 反洗时间累计 | FXSJLJ | 2#砂滤反洗时间累计 | 5.21.12.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD12 | 21.12 | .0.0 | 5.21.12.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
5 | 2号产线预处理 | 2#砂滤 | 2号产线预处理2#砂滤 | 2号预处理2#砂滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤 | SL |  | 正洗时间累计 | ZXSJLJ | 2#砂滤正洗时间累计 | 5.21.16.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD16 | 21.16 | .0.0 | 5.21.16.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
6 | 2号产线预处理 | 2#砂滤 | 2号产线预处理2#砂滤 | 2号预处理2#砂滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤 | SL |  | 运行排气时间设定 | YXPQSJSD | 2#砂滤砂滤运行排气时间设定 | 5.21.20.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD20 | 21.20 | .0.0 | 5.21.20.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
7 | 2号产线预处理 | 2#砂滤 | 2号产线预处理2#砂滤 | 2号预处理2#砂滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤 | SL |  | 运行时间设定 | YXSJSD | 2#砂滤砂滤运行时间设定 | 5.21.24.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD24 | 21.24 | .0.0 | 5.21.24.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
8 | 2号产线预处理 | 2#砂滤 | 2号产线预处理2#砂滤 | 2号预处理2#砂滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤 | SL |  | 排水时间设定 | PSSJSD | 2#砂滤砂滤排水时间设定 | 5.21.28.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD28 | 21.28 | .0.0 | 5.21.28.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
9 | 2号产线预处理 | 2#砂滤 | 2号产线预处理2#砂滤 | 2号预处理2#砂滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤 | SL |  | 反洗时间设定 | FXSJSD | 2#砂滤砂滤反洗时间设定 | 5.21.32.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD32 | 21.32 | .0.0 | 5.21.32.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
10 | 2号产线预处理 | 2#砂滤 | 2号产线预处理2#砂滤 | 2号预处理2#砂滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤 | SL |  | 正洗时间设定 | ZXSJSD | 2#砂滤砂滤正洗时间设定 | 5.21.36.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD36 | 21.36 | .0.0 | 5.21.36.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
27 | 2号产线预处理 | 2#砂滤 | 2号产线预处理2#砂滤 | 2号预处理2#砂滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤 | SL |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 砂滤反洗泵手动频率给定 | 5.21.112.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD112 | 21.112 | .0.0 | 5.21.112.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
31 | 2号产线预处理 | 2#砂滤 | 2号产线预处理2#砂滤 | 2号预处理2#砂滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤 | SL |  | 强制反洗 | QZFX | 2#砂滤强制反洗 | 0.21.167.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX167.5 | 21.167.5 | .0 | 0.21.167.5.0 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 2号产线-预处理
106 | 2号产线预处理 | 2#砂滤产水阀 | 2号产线预处理2#砂滤产水阀 | 2号预处理2#砂滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤产水阀 | SLCSF | 2#砂滤产水阀 | 上位机开 | SWJK | 2#砂滤产水阀上位机开 | 0.21.196.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX196.0 | 21.196.0 | .0 | 0.21.196.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
107 | 2号产线预处理 | 2#砂滤产水阀 | 2号产线预处理2#砂滤产水阀 | 2号预处理2#砂滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤产水阀 | SLCSF |  | 上位机关 | SWJG | 2#砂滤产水阀上位机关 | 0.21.196.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX196.1 | 21.196.1 | .0 | 0.21.196.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
108 | 2号产线预处理 | 2#砂滤产水阀 | 2号产线预处理2#砂滤产水阀 | 2号预处理2#砂滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤产水阀 | SLCSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#砂滤产水阀触摸屏开 | 0.21.196.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX196.2 | 21.196.2 | .0 | 0.21.196.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
109 | 2号产线预处理 | 2#砂滤产水阀 | 2号产线预处理2#砂滤产水阀 | 2号预处理2#砂滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤产水阀 | SLCSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#砂滤产水阀触摸屏关 | 0.21.196.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX196.3 | 21.196.3 | .0 | 0.21.196.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
110 | 2号产线预处理 | 2#砂滤产水阀 | 2号产线预处理2#砂滤产水阀 | 2号预处理2#砂滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤产水阀 | SLCSF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#砂滤产水阀自动开/关 | 0.21.196.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX196.4 | 21.196.4 | .0 | 0.21.196.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
111 | 2号产线预处理 | 2#砂滤产水阀 | 2号产线预处理2#砂滤产水阀 | 2号预处理2#砂滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤产水阀 | SLCSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#砂滤产水阀开到位反馈 | 0.21.196.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX196.5 | 21.196.5 | .0 | 0.21.196.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-预处理
112 | 2号产线预处理 | 2#砂滤产水阀 | 2号产线预处理2#砂滤产水阀 | 2号预处理2#砂滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤产水阀 | SLCSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#砂滤产水阀关到位反馈 | 0.21.196.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX196.6 | 21.196.6 | .0 | 0.21.196.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-预处理
14 | 2号产线预处理 | 2#砂滤产水阀 | 2号产线预处理2#砂滤产水阀 | 2号预处理2#砂滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤产水阀 | SLCSF |  | 超时 | CS | 2#砂滤出水阀超时断线_ | 0.40.3.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX3.7 | 40.3.7 | .0 | 0.40.3.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
62 | 2号产线预处理 | 2#砂滤反洗泵 | 2号产线预处理2#砂滤反洗泵 | 2号预处理2#砂滤反洗泵 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤反洗泵 | SLFXB | 2#砂滤反洗泵 | 频率反馈 | PLFK | 2#砂滤反洗泵频率反馈 | 5.1.244.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD244 | 1.244 | .0.0 | 5.1.244.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
50 | 2号产线预处理 | 2#砂滤反洗泵 | 2号产线预处理2#砂滤反洗泵 | 2号预处理2#砂滤反洗泵 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 上位机开 | SWJK | 2#砂滤反洗泵上位机开 | 0.21.180.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX180.0 | 21.180.0 | .0 | 0.21.180.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
51 | 2号产线预处理 | 2#砂滤反洗泵 | 2号产线预处理2#砂滤反洗泵 | 2号预处理2#砂滤反洗泵 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 上位机关 | SWJG | 2#砂滤反洗泵上位机关 | 0.21.180.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX180.1 | 21.180.1 | .0 | 0.21.180.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
52 | 2号产线预处理 | 2#砂滤反洗泵 | 2号产线预处理2#砂滤反洗泵 | 2号预处理2#砂滤反洗泵 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#砂滤反洗泵触摸屏开 | 0.21.180.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX180.2 | 21.180.2 | .0 | 0.21.180.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
53 | 2号产线预处理 | 2#砂滤反洗泵 | 2号产线预处理2#砂滤反洗泵 | 2号预处理2#砂滤反洗泵 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#砂滤反洗泵触摸屏关 | 0.21.180.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX180.3 | 21.180.3 | .0 | 0.21.180.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
54 | 2号产线预处理 | 2#砂滤反洗泵 | 2号产线预处理2#砂滤反洗泵 | 2号预处理2#砂滤反洗泵 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 自动开关 | ZDKG | 2#砂滤反洗泵自动开/关 | 0.21.180.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX180.4 | 21.180.4 | .0 | 0.21.180.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
55 | 2号产线预处理 | 2#砂滤反洗泵 | 2号产线预处理2#砂滤反洗泵 | 2号预处理2#砂滤反洗泵 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 运行反馈 | YXFK | 2#砂滤反洗泵运行反馈 | 0.21.180.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX180.5 | 21.180.5 | .0 | 0.21.180.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-预处理
56 | 2号产线预处理 | 2#砂滤反洗泵 | 2号产线预处理2#砂滤反洗泵 | 2号预处理2#砂滤反洗泵 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 故障反馈 | GZFK | 2#砂滤反洗泵故障反馈 | 0.21.180.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX180.6 | 21.180.6 | .0 | 0.21.180.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-预处理
198 | 2号产线预处理 | 2#砂滤反洗泵 | 2号产线预处理2#砂滤反洗泵 | 2号预处理2#砂滤反洗泵 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤反洗泵 | SLFXB |  | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_2#砂滤反洗泵频率反馈 | 0.40.29.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX29.5 | 40.29.5 | .0 | 0.40.29.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
17 | 2号产线预处理 | 2#砂滤反洗阀 | 2号产线预处理2#砂滤反洗阀 | 2号预处理2#砂滤反洗阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤反洗阀 | SLFXF |  | 超时 | CS | 2#砂滤反洗阀超时断线_ | 0.40.4.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX4.2 | 40.4.2 | .0 | 0.40.4.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
99 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进气阀 | 2号产线预处理2#砂滤进气阀 | 2号预处理2#砂滤进气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进气阀 | SLJQF | 2#砂滤进气阀 | 上位机开 | SWJK | 2#砂滤进气阀上位机开 | 0.21.194.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX194.0 | 21.194.0 | .0 | 0.21.194.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
100 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进气阀 | 2号产线预处理2#砂滤进气阀 | 2号预处理2#砂滤进气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进气阀 | SLJQF |  | 上位机关 | SWJG | 2#砂滤进气阀上位机关 | 0.21.194.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX194.1 | 21.194.1 | .0 | 0.21.194.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
101 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进气阀 | 2号产线预处理2#砂滤进气阀 | 2号预处理2#砂滤进气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进气阀 | SLJQF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#砂滤进气阀触摸屏开 | 0.21.194.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX194.2 | 21.194.2 | .0 | 0.21.194.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
102 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进气阀 | 2号产线预处理2#砂滤进气阀 | 2号预处理2#砂滤进气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进气阀 | SLJQF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#砂滤进气阀触摸屏关 | 0.21.194.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX194.3 | 21.194.3 | .0 | 0.21.194.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
103 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进气阀 | 2号产线预处理2#砂滤进气阀 | 2号预处理2#砂滤进气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进气阀 | SLJQF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#砂滤进气阀自动开/关 | 0.21.194.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX194.4 | 21.194.4 | .0 | 0.21.194.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
104 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进气阀 | 2号产线预处理2#砂滤进气阀 | 2号预处理2#砂滤进气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进气阀 | SLJQF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#砂滤进气阀开到位反馈 | 0.21.194.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX194.5 | 21.194.5 | .0 | 0.21.194.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-预处理
105 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进气阀 | 2号产线预处理2#砂滤进气阀 | 2号预处理2#砂滤进气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进气阀 | SLJQF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#砂滤进气阀关到位反馈 | 0.21.194.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX194.6 | 21.194.6 | .0 | 0.21.194.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-预处理
13 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进水阀 | 2号产线预处理2#砂滤进水阀 | 2号预处理2#砂滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进水阀 | SLJSF | 2#砂滤进水阀 | 超时 | CS | 2#砂滤进水阀超时_断线 | 0.40.3.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX3.6 | 40.3.6 | .0 | 0.40.3.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
71 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进水阀 | 2号产线预处理2#砂滤进水阀 | 2号预处理2#砂滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进水阀 | SLJSF |  | 上位机开 | SWJK | 2#砂滤进水阀上位机开 | 0.21.186.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX186.0 | 21.186.0 | .0 | 0.21.186.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
72 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进水阀 | 2号产线预处理2#砂滤进水阀 | 2号预处理2#砂滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进水阀 | SLJSF |  | 上位机关 | SWJG | 2#砂滤进水阀上位机关 | 0.21.186.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX186.1 | 21.186.1 | .0 | 0.21.186.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
73 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进水阀 | 2号产线预处理2#砂滤进水阀 | 2号预处理2#砂滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进水阀 | SLJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#砂滤进水阀触摸屏开 | 0.21.186.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX186.2 | 21.186.2 | .0 | 0.21.186.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
74 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进水阀 | 2号产线预处理2#砂滤进水阀 | 2号预处理2#砂滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进水阀 | SLJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#砂滤进水阀触摸屏关 | 0.21.186.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX186.3 | 21.186.3 | .0 | 0.21.186.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
75 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进水阀 | 2号产线预处理2#砂滤进水阀 | 2号预处理2#砂滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进水阀 | SLJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#砂滤进水阀自动开/关 | 0.21.186.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX186.4 | 21.186.4 | .0 | 0.21.186.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
76 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进水阀 | 2号产线预处理2#砂滤进水阀 | 2号预处理2#砂滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进水阀 | SLJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#砂滤进水阀开到位反馈 | 0.21.186.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX186.5 | 21.186.5 | .0 | 0.21.186.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-预处理
77 | 2号产线预处理 | 2#砂滤进水阀 | 2号产线预处理2#砂滤进水阀 | 2号预处理2#砂滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤进水阀 | SLJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#砂滤进水阀关到位反馈 | 0.21.186.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX186.6 | 21.186.6 | .0 | 0.21.186.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-预处理
23 | 2号产线预处理 | 2#砂滤排气阀 | 2号产线预处理2#砂滤排气阀 | 2号预处理2#砂滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤排气阀 | SLPQF | 2#砂滤排气阀 | 超时 | CS | 2#砂滤排气阀超时 | 0.40.5.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX5.0 | 40.5.0 | .0 | 0.40.5.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
113 | 2号产线预处理 | 2#砂滤排气阀 | 2号产线预处理2#砂滤排气阀 | 2号预处理2#砂滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤排气阀 | SLPQF |  | 上位机开 | SWJK | 2#砂滤排气阀上位机开 | 0.21.198.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX198.0 | 21.198.0 | .0 | 0.21.198.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
114 | 2号产线预处理 | 2#砂滤排气阀 | 2号产线预处理2#砂滤排气阀 | 2号预处理2#砂滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤排气阀 | SLPQF |  | 上位机关 | SWJG | 2#砂滤排气阀上位机关 | 0.21.198.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX198.1 | 21.198.1 | .0 | 0.21.198.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
115 | 2号产线预处理 | 2#砂滤排气阀 | 2号产线预处理2#砂滤排气阀 | 2号预处理2#砂滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤排气阀 | SLPQF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#砂滤排气阀触摸屏开 | 0.21.198.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX198.2 | 21.198.2 | .0 | 0.21.198.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
116 | 2号产线预处理 | 2#砂滤排气阀 | 2号产线预处理2#砂滤排气阀 | 2号预处理2#砂滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤排气阀 | SLPQF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#砂滤排气阀触摸屏关 | 0.21.198.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX198.3 | 21.198.3 | .0 | 0.21.198.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
117 | 2号产线预处理 | 2#砂滤排气阀 | 2号产线预处理2#砂滤排气阀 | 2号预处理2#砂滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤排气阀 | SLPQF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#砂滤排气阀自动开/关 | 0.21.198.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX198.4 | 21.198.4 | .0 | 0.21.198.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
118 | 2号产线预处理 | 2#砂滤排气阀 | 2号产线预处理2#砂滤排气阀 | 2号预处理2#砂滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤排气阀 | SLPQF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#砂滤排气阀开到位反馈 | 0.21.198.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX198.5 | 21.198.5 | .0 | 0.21.198.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-预处理
119 | 2号产线预处理 | 2#砂滤排气阀 | 2号产线预处理2#砂滤排气阀 | 2号预处理2#砂滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤排气阀 | SLPQF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#砂滤排气阀关到位反馈 | 0.21.198.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX198.6 | 21.198.6 | .0 | 0.21.198.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-预处理
78 | 2号产线预处理 | 2#砂滤上排阀 | 2号产线预处理2#砂滤上排阀 | 2号预处理2#砂滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤上排阀 | SLSPF | 2#砂滤上排阀 | 上位机开 | SWJK | 2#砂滤上排阀上位机开 | 0.21.188.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX188.0 | 21.188.0 | .0 | 0.21.188.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
79 | 2号产线预处理 | 2#砂滤上排阀 | 2号产线预处理2#砂滤上排阀 | 2号预处理2#砂滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤上排阀 | SLSPF |  | 上位机关 | SWJG | 2#砂滤上排阀上位机关 | 0.21.188.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX188.1 | 21.188.1 | .0 | 0.21.188.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
80 | 2号产线预处理 | 2#砂滤上排阀 | 2号产线预处理2#砂滤上排阀 | 2号预处理2#砂滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤上排阀 | SLSPF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#砂滤上排阀触摸屏开 | 0.21.188.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX188.2 | 21.188.2 | .0 | 0.21.188.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
81 | 2号产线预处理 | 2#砂滤上排阀 | 2号产线预处理2#砂滤上排阀 | 2号预处理2#砂滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤上排阀 | SLSPF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#砂滤上排阀触摸屏关 | 0.21.188.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX188.3 | 21.188.3 | .0 | 0.21.188.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
82 | 2号产线预处理 | 2#砂滤上排阀 | 2号产线预处理2#砂滤上排阀 | 2号预处理2#砂滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤上排阀 | SLSPF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#砂滤上排阀自动开/关 | 0.21.188.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX188.4 | 21.188.4 | .0 | 0.21.188.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
83 | 2号产线预处理 | 2#砂滤上排阀 | 2号产线预处理2#砂滤上排阀 | 2号预处理2#砂滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤上排阀 | SLSPF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#砂滤上排阀开到位反馈 | 0.21.188.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX188.5 | 21.188.5 | .0 | 0.21.188.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-预处理
84 | 2号产线预处理 | 2#砂滤上排阀 | 2号产线预处理2#砂滤上排阀 | 2号预处理2#砂滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤上排阀 | SLSPF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#砂滤上排阀关到位反馈 | 0.21.188.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX188.6 | 21.188.6 | .0 | 0.21.188.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-预处理
16 | 2号产线预处理 | 2#砂滤上排阀 | 2号产线预处理2#砂滤上排阀 | 2号预处理2#砂滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤上排阀 | SLSPF |  | 超时 | CS | 2#砂滤排放阀超时断线_ | 0.40.4.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX4.1 | 40.4.1 | .0 | 0.40.4.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
85 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下进阀 | 2号产线预处理2#砂滤下进阀 | 2号预处理2#砂滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下进阀 | SLXJF | 2#砂滤下进阀 | 上位机开 | SWJK | 2#砂滤下进阀上位机开 | 0.21.190.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX190.0 | 21.190.0 | .0 | 0.21.190.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
86 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下进阀 | 2号产线预处理2#砂滤下进阀 | 2号预处理2#砂滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下进阀 | SLXJF |  | 上位机关 | SWJG | 2#砂滤下进阀上位机关 | 0.21.190.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX190.1 | 21.190.1 | .0 | 0.21.190.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
87 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下进阀 | 2号产线预处理2#砂滤下进阀 | 2号预处理2#砂滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下进阀 | SLXJF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#砂滤下进阀触摸屏开 | 0.21.190.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX190.2 | 21.190.2 | .0 | 0.21.190.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
88 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下进阀 | 2号产线预处理2#砂滤下进阀 | 2号预处理2#砂滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下进阀 | SLXJF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#砂滤下进阀触摸屏关 | 0.21.190.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX190.3 | 21.190.3 | .0 | 0.21.190.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
89 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下进阀 | 2号产线预处理2#砂滤下进阀 | 2号预处理2#砂滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下进阀 | SLXJF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#砂滤下进阀自动开/关 | 0.21.190.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX190.4 | 21.190.4 | .0 | 0.21.190.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
90 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下进阀 | 2号产线预处理2#砂滤下进阀 | 2号预处理2#砂滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下进阀 | SLXJF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#砂滤下进阀开到位反馈 | 0.21.190.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX190.5 | 21.190.5 | .0 | 0.21.190.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-预处理
91 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下进阀 | 2号产线预处理2#砂滤下进阀 | 2号预处理2#砂滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下进阀 | SLXJF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#砂滤下进阀关到位反馈 | 0.21.190.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX190.6 | 21.190.6 | .0 | 0.21.190.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-预处理
92 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下排阀 | 2号产线预处理2#砂滤下排阀 | 2号预处理2#砂滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下排阀 | SLXPF | 2#砂滤下排阀 | 上位机开 | SWJK | 2#砂滤下排阀上位机开 | 0.21.192.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX192.0 | 21.192.0 | .0 | 0.21.192.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
93 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下排阀 | 2号产线预处理2#砂滤下排阀 | 2号预处理2#砂滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下排阀 | SLXPF |  | 上位机关 | SWJG | 2#砂滤下排阀上位机关 | 0.21.192.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX192.1 | 21.192.1 | .0 | 0.21.192.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
94 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下排阀 | 2号产线预处理2#砂滤下排阀 | 2号预处理2#砂滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下排阀 | SLXPF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#砂滤下排阀触摸屏开 | 0.21.192.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX192.2 | 21.192.2 | .0 | 0.21.192.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
95 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下排阀 | 2号产线预处理2#砂滤下排阀 | 2号预处理2#砂滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下排阀 | SLXPF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#砂滤下排阀触摸屏关 | 0.21.192.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX192.3 | 21.192.3 | .0 | 0.21.192.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
96 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下排阀 | 2号产线预处理2#砂滤下排阀 | 2号预处理2#砂滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下排阀 | SLXPF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#砂滤下排阀自动开/关 | 0.21.192.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX192.4 | 21.192.4 | .0 | 0.21.192.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
97 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下排阀 | 2号产线预处理2#砂滤下排阀 | 2号预处理2#砂滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下排阀 | SLXPF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#砂滤下排阀开到位反馈 | 0.21.192.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX192.5 | 21.192.5 | .0 | 0.21.192.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-预处理
98 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下排阀 | 2号产线预处理2#砂滤下排阀 | 2号预处理2#砂滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下排阀 | SLXPF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#砂滤下排阀关到位反馈 | 0.21.192.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX192.6 | 21.192.6 | .0 | 0.21.192.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-预处理
15 | 2号产线预处理 | 2#砂滤下排阀 | 2号产线预处理2#砂滤下排阀 | 2号预处理2#砂滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 砂滤下排阀 | SLXPF |  | 超时 | CS | 2#砂滤初滤排放阀超时断线_ | 0.40.4.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX4.0 | 40.4.0 | .0 | 0.40.4.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
11 | 2号产线预处理 | 2#炭滤 | 2号产线预处理2#炭滤 | 2号预处理2#炭滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤 | TL | 2#炭滤 | 运行排气时间累计 | YXPQSJLJ | 2#炭滤运行排气时间累计 | 5.21.40.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD40 | 21.40 | .0.0 | 5.21.40.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
12 | 2号产线预处理 | 2#炭滤 | 2号产线预处理2#炭滤 | 2号预处理2#炭滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤 | TL |  | 运行时间累计 | YXSJLJ | 2#炭滤运行时间累计 | 5.21.44.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD44 | 21.44 | .0.0 | 5.21.44.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
13 | 2号产线预处理 | 2#炭滤 | 2号产线预处理2#炭滤 | 2号预处理2#炭滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤 | TL |  | 排水时间累计 | PSSJLJ | 2#炭滤排水时间累计 | 5.21.48.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD48 | 21.48 | .0.0 | 5.21.48.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
14 | 2号产线预处理 | 2#炭滤 | 2号产线预处理2#炭滤 | 2号预处理2#炭滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤 | TL |  | 反洗时间累计 | FXSJLJ | 2#炭滤反洗时间累计 | 5.21.52.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD52 | 21.52 | .0.0 | 5.21.52.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
15 | 2号产线预处理 | 2#炭滤 | 2号产线预处理2#炭滤 | 2号预处理2#炭滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤 | TL |  | 正洗时间累计 | ZXSJLJ | 2#炭滤正洗时间累计 | 5.21.56.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD56 | 21.56 | .0.0 | 5.21.56.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
16 | 2号产线预处理 | 2#炭滤 | 2号产线预处理2#炭滤 | 2号预处理2#炭滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤 | TL |  | 排气时间设定 | PQSJSD | 2#炭滤炭滤排气时间设定 | 5.21.60.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD60 | 21.60 | .0.0 | 5.21.60.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
17 | 2号产线预处理 | 2#炭滤 | 2号产线预处理2#炭滤 | 2号预处理2#炭滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤 | TL |  | 运行时间设定 | YXSJSD | 2#炭滤炭滤运行时间设定 | 5.21.64.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD64 | 21.64 | .0.0 | 5.21.64.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
18 | 2号产线预处理 | 2#炭滤 | 2号产线预处理2#炭滤 | 2号预处理2#炭滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤 | TL |  | 排水时间设定 | PSSJSD | 2#炭滤炭滤排水时间设定 | 5.21.68.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD68 | 21.68 | .0.0 | 5.21.68.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
19 | 2号产线预处理 | 2#炭滤 | 2号产线预处理2#炭滤 | 2号预处理2#炭滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤 | TL |  | 反洗时间设定 | FXSJSD | 2#炭滤炭滤反洗时间设定 | 5.21.72.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD72 | 21.72 | .0.0 | 5.21.72.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
20 | 2号产线预处理 | 2#炭滤 | 2号产线预处理2#炭滤 | 2号预处理2#炭滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤 | TL |  | 正洗时间设定 | ZXSJSD | 2#炭滤炭滤正洗时间设定 | 5.21.76.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD76 | 21.76 | .0.0 | 5.21.76.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
32 | 2号产线预处理 | 2#炭滤 | 2号产线预处理2#炭滤 | 2号预处理2#炭滤 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤 | TL |  | 强制反洗 | QZFX | 2#炭滤强制反洗 | 0.21.171.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX171.5 | 21.171.5 | .0 | 0.21.171.5.0 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 2号产线-预处理
34 | 2号产线预处理 | 2#炭滤产水阀 | 2号产线预处理2#炭滤产水阀 | 2号预处理2#炭滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤产水阀 | TLCSF | 2#炭滤产水阀 | 超时 | CS | 2#炭滤产水阀超时 | 0.40.6.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX6.3 | 40.6.3 | .0 | 0.40.6.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
148 | 2号产线预处理 | 2#炭滤产水阀 | 2号产线预处理2#炭滤产水阀 | 2号预处理2#炭滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤产水阀 | TLCSF |  | 上位机开 | SWJK | 2#炭滤产水阀上位机开 | 0.21.208.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX208.0 | 21.208.0 | .0 | 0.21.208.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
149 | 2号产线预处理 | 2#炭滤产水阀 | 2号产线预处理2#炭滤产水阀 | 2号预处理2#炭滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤产水阀 | TLCSF |  | 上位机关 | SWJG | 2#炭滤产水阀上位机关 | 0.21.208.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX208.1 | 21.208.1 | .0 | 0.21.208.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
150 | 2号产线预处理 | 2#炭滤产水阀 | 2号产线预处理2#炭滤产水阀 | 2号预处理2#炭滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤产水阀 | TLCSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#炭滤产水阀触摸屏开 | 0.21.208.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX208.2 | 21.208.2 | .0 | 0.21.208.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
151 | 2号产线预处理 | 2#炭滤产水阀 | 2号产线预处理2#炭滤产水阀 | 2号预处理2#炭滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤产水阀 | TLCSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#炭滤产水阀触摸屏关 | 0.21.208.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX208.3 | 21.208.3 | .0 | 0.21.208.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
152 | 2号产线预处理 | 2#炭滤产水阀 | 2号产线预处理2#炭滤产水阀 | 2号预处理2#炭滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤产水阀 | TLCSF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#炭滤产水阀自动开/关 | 0.21.208.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX208.4 | 21.208.4 | .0 | 0.21.208.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
153 | 2号产线预处理 | 2#炭滤产水阀 | 2号产线预处理2#炭滤产水阀 | 2号预处理2#炭滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤产水阀 | TLCSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#炭滤产水阀开到位反馈 | 0.21.208.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX208.5 | 21.208.5 | .0 | 0.21.208.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-预处理
154 | 2号产线预处理 | 2#炭滤产水阀 | 2号产线预处理2#炭滤产水阀 | 2号预处理2#炭滤产水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤产水阀 | TLCSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#炭滤产水阀关到位反馈 | 0.21.208.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX208.6 | 21.208.6 | .0 | 0.21.208.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-预处理
225 | 2号产线预处理 | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号产线预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 寿命预报警 | SMYBJ | 2#炭滤后紫外寿命预报警 | 0.40.37.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX37.0 | 40.37.0 | .0 | 0.40.37.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
226 | 2号产线预处理 | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号产线预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 寿命超出报警 | SMCCBJ | 2#炭滤后紫外寿命超出报警 | 0.40.37.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX37.1 | 40.37.1 | .0 | 0.40.37.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
9 | 2号产线预处理 | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号产线预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 超出时间预报警设定 | CCSJYBJSD | 2#炭滤后紫外超出时间预报警设定 | 5.39.48.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD48 | 39.48 | .0.0 | 5.39.48.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
10 | 2号产线预处理 | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号产线预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 超出时间报警设定 | CCSJBJSD | 2#炭滤后紫外超出时间报警设定 | 5.39.52.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD52 | 39.52 | .0.0 | 5.39.52.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
38 | 2号产线预处理 | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号产线预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 灯故障 | DGZ | 2#炭滤后紫外灯 | 0.40.6.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX6.7 | 40.6.7 | .0 | 0.40.6.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
2 | 2号产线预处理 | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号产线预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 运行台时 | YXTS | 2#炭滤后紫外杀菌器运行台时 | 5.7.4.0.0 | Real | 5. | DB7.DBD4 | 7.4 | .0.0 | 5.7.4.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
11 | 2号产线预处理 | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号产线预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 运行清零 | YXQL | 2#炭滤后紫外杀菌器运行清零 | 0.7.36.1.0 | Bool | 0. | DB7.DBX36.1 | 7.36.1 | .0 | 0.7.36.1.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 2号产线-预处理
57 | 2号产线预处理 | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号产线预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 上位机开 | SWJK | 2#炭滤后紫外线杀菌器上位机开 | 0.21.182.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX182.0 | 21.182.0 | .0 | 0.21.182.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
58 | 2号产线预处理 | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号产线预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 上位机关 | SWJG | 2#炭滤后紫外线杀菌器上位机关 | 0.21.182.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX182.1 | 21.182.1 | .0 | 0.21.182.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
59 | 2号产线预处理 | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号产线预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#炭滤后紫外线杀菌器触摸屏开 | 0.21.182.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX182.2 | 21.182.2 | .0 | 0.21.182.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
60 | 2号产线预处理 | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号产线预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#炭滤后紫外线杀菌器触摸屏关 | 0.21.182.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX182.3 | 21.182.3 | .0 | 0.21.182.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
61 | 2号产线预处理 | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号产线预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 自动开关 | ZDKG | 2#炭滤后紫外线杀菌器自动开/关 | 0.21.182.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX182.4 | 21.182.4 | .0 | 0.21.182.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
62 | 2号产线预处理 | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号产线预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 运行反馈 | YXFK | 2#炭滤后紫外线杀菌器运行反馈 | 0.21.182.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX182.5 | 21.182.5 | .0 | 0.21.182.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-预处理
63 | 2号产线预处理 | 2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号产线预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号预处理2#炭滤后紫外线杀菌器 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤后紫外线杀菌器 | TLHZWXSJQ |  | 故障反馈 | GZFK | 2#炭滤后紫外线杀菌器故障反馈 | 0.21.182.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX182.6 | 21.182.6 | .0 | 0.21.182.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-预处理
31 | 2号产线预处理 | 2#炭滤进水阀 | 2号产线预处理2#炭滤进水阀 | 2号预处理2#炭滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤进水阀 | TLJSF | 2#炭滤进水阀 | 超时 | CS | 2#炭滤进水阀超时 | 0.40.6.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX6.0 | 40.6.0 | .0 | 0.40.6.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
127 | 2号产线预处理 | 2#炭滤进水阀 | 2号产线预处理2#炭滤进水阀 | 2号预处理2#炭滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤进水阀 | TLJSF |  | 上位机开 | SWJK | 2#炭滤进水阀上位机开 | 0.21.202.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX202.0 | 21.202.0 | .0 | 0.21.202.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
128 | 2号产线预处理 | 2#炭滤进水阀 | 2号产线预处理2#炭滤进水阀 | 2号预处理2#炭滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤进水阀 | TLJSF |  | 上位机关 | SWJG | 2#炭滤进水阀上位机关 | 0.21.202.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX202.1 | 21.202.1 | .0 | 0.21.202.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
129 | 2号产线预处理 | 2#炭滤进水阀 | 2号产线预处理2#炭滤进水阀 | 2号预处理2#炭滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤进水阀 | TLJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#炭滤进水阀触摸屏开 | 0.21.202.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX202.2 | 21.202.2 | .0 | 0.21.202.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
130 | 2号产线预处理 | 2#炭滤进水阀 | 2号产线预处理2#炭滤进水阀 | 2号预处理2#炭滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤进水阀 | TLJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#炭滤进水阀触摸屏关 | 0.21.202.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX202.3 | 21.202.3 | .0 | 0.21.202.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
131 | 2号产线预处理 | 2#炭滤进水阀 | 2号产线预处理2#炭滤进水阀 | 2号预处理2#炭滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤进水阀 | TLJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#炭滤进水阀自动开/关 | 0.21.202.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX202.4 | 21.202.4 | .0 | 0.21.202.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
132 | 2号产线预处理 | 2#炭滤进水阀 | 2号产线预处理2#炭滤进水阀 | 2号预处理2#炭滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤进水阀 | TLJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#炭滤进水阀开到位反馈 | 0.21.202.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX202.5 | 21.202.5 | .0 | 0.21.202.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-预处理
133 | 2号产线预处理 | 2#炭滤进水阀 | 2号产线预处理2#炭滤进水阀 | 2号预处理2#炭滤进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤进水阀 | TLJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#炭滤进水阀关到位反馈 | 0.21.202.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX202.6 | 21.202.6 | .0 | 0.21.202.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-预处理
30 | 2号产线预处理 | 2#炭滤排气阀 | 2号产线预处理2#炭滤排气阀 | 2号预处理2#炭滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤排气阀 | TLPQF | 2#炭滤排气阀 | 超时 | CS | 2#炭滤排气阀超时 | 0.40.5.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX5.7 | 40.5.7 | .0 | 0.40.5.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
120 | 2号产线预处理 | 2#炭滤排气阀 | 2号产线预处理2#炭滤排气阀 | 2号预处理2#炭滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤排气阀 | TLPQF |  | 上位机开 | SWJK | 2#炭滤排气阀上位机开 | 0.21.200.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX200.0 | 21.200.0 | .0 | 0.21.200.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
121 | 2号产线预处理 | 2#炭滤排气阀 | 2号产线预处理2#炭滤排气阀 | 2号预处理2#炭滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤排气阀 | TLPQF |  | 上位机关 | SWJG | 2#炭滤排气阀上位机关 | 0.21.200.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX200.1 | 21.200.1 | .0 | 0.21.200.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
122 | 2号产线预处理 | 2#炭滤排气阀 | 2号产线预处理2#炭滤排气阀 | 2号预处理2#炭滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤排气阀 | TLPQF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#炭滤排气阀触摸屏开 | 0.21.200.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX200.2 | 21.200.2 | .0 | 0.21.200.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
123 | 2号产线预处理 | 2#炭滤排气阀 | 2号产线预处理2#炭滤排气阀 | 2号预处理2#炭滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤排气阀 | TLPQF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#炭滤排气阀触摸屏关 | 0.21.200.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX200.3 | 21.200.3 | .0 | 0.21.200.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
124 | 2号产线预处理 | 2#炭滤排气阀 | 2号产线预处理2#炭滤排气阀 | 2号预处理2#炭滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤排气阀 | TLPQF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#炭滤排气阀自动开/关 | 0.21.200.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX200.4 | 21.200.4 | .0 | 0.21.200.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
125 | 2号产线预处理 | 2#炭滤排气阀 | 2号产线预处理2#炭滤排气阀 | 2号预处理2#炭滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤排气阀 | TLPQF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#炭滤排气阀开到位反馈 | 0.21.200.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX200.5 | 21.200.5 | .0 | 0.21.200.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-预处理
126 | 2号产线预处理 | 2#炭滤排气阀 | 2号产线预处理2#炭滤排气阀 | 2号预处理2#炭滤排气阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤排气阀 | TLPQF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#炭滤排气阀关到位反馈 | 0.21.200.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX200.6 | 21.200.6 | .0 | 0.21.200.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-预处理
32 | 2号产线预处理 | 2#炭滤上排阀 | 2号产线预处理2#炭滤上排阀 | 2号预处理2#炭滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤上排阀 | TLSPF | 2#炭滤上排阀 | 超时 | CS | 2#炭滤上排阀超时 | 0.40.6.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX6.1 | 40.6.1 | .0 | 0.40.6.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
134 | 2号产线预处理 | 2#炭滤上排阀 | 2号产线预处理2#炭滤上排阀 | 2号预处理2#炭滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤上排阀 | TLSPF |  | 上位机开 | SWJK | 2#炭滤上排阀上位机开 | 0.21.204.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX204.0 | 21.204.0 | .0 | 0.21.204.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
135 | 2号产线预处理 | 2#炭滤上排阀 | 2号产线预处理2#炭滤上排阀 | 2号预处理2#炭滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤上排阀 | TLSPF |  | 上位机关 | SWJG | 2#炭滤上排阀上位机关 | 0.21.204.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX204.1 | 21.204.1 | .0 | 0.21.204.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
136 | 2号产线预处理 | 2#炭滤上排阀 | 2号产线预处理2#炭滤上排阀 | 2号预处理2#炭滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤上排阀 | TLSPF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#炭滤上排阀触摸屏开 | 0.21.204.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX204.2 | 21.204.2 | .0 | 0.21.204.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
137 | 2号产线预处理 | 2#炭滤上排阀 | 2号产线预处理2#炭滤上排阀 | 2号预处理2#炭滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤上排阀 | TLSPF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#炭滤上排阀触摸屏关 | 0.21.204.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX204.3 | 21.204.3 | .0 | 0.21.204.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
138 | 2号产线预处理 | 2#炭滤上排阀 | 2号产线预处理2#炭滤上排阀 | 2号预处理2#炭滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤上排阀 | TLSPF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#炭滤上排阀自动开/关 | 0.21.204.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX204.4 | 21.204.4 | .0 | 0.21.204.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
139 | 2号产线预处理 | 2#炭滤上排阀 | 2号产线预处理2#炭滤上排阀 | 2号预处理2#炭滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤上排阀 | TLSPF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#炭滤上排阀开到位反馈 | 0.21.204.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX204.5 | 21.204.5 | .0 | 0.21.204.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-预处理
140 | 2号产线预处理 | 2#炭滤上排阀 | 2号产线预处理2#炭滤上排阀 | 2号预处理2#炭滤上排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤上排阀 | TLSPF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#炭滤上排阀关到位反馈 | 0.21.204.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX204.6 | 21.204.6 | .0 | 0.21.204.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-预处理
35 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下进阀 | 2号产线预处理2#炭滤下进阀 | 2号预处理2#炭滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下进阀 | TLXJF | 2#炭滤下进阀 | 超时 | CS | 2#炭滤下进阀超时 | 0.40.6.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX6.4 | 40.6.4 | .0 | 0.40.6.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
155 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下进阀 | 2号产线预处理2#炭滤下进阀 | 2号预处理2#炭滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下进阀 | TLXJF |  | 上位机开 | SWJK | 2#炭滤下进阀上位机开 | 0.21.210.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX210.0 | 21.210.0 | .0 | 0.21.210.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
156 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下进阀 | 2号产线预处理2#炭滤下进阀 | 2号预处理2#炭滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下进阀 | TLXJF |  | 上位机关 | SWJG | 2#炭滤下进阀上位机关 | 0.21.210.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX210.1 | 21.210.1 | .0 | 0.21.210.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
157 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下进阀 | 2号产线预处理2#炭滤下进阀 | 2号预处理2#炭滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下进阀 | TLXJF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#炭滤下进阀触摸屏开 | 0.21.210.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX210.2 | 21.210.2 | .0 | 0.21.210.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
158 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下进阀 | 2号产线预处理2#炭滤下进阀 | 2号预处理2#炭滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下进阀 | TLXJF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#炭滤下进阀触摸屏关 | 0.21.210.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX210.3 | 21.210.3 | .0 | 0.21.210.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
159 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下进阀 | 2号产线预处理2#炭滤下进阀 | 2号预处理2#炭滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下进阀 | TLXJF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#炭滤下进阀自动开/关 | 0.21.210.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX210.4 | 21.210.4 | .0 | 0.21.210.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
160 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下进阀 | 2号产线预处理2#炭滤下进阀 | 2号预处理2#炭滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下进阀 | TLXJF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#炭滤下进阀开到位反馈 | 0.21.210.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX210.5 | 21.210.5 | .0 | 0.21.210.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-预处理
161 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下进阀 | 2号产线预处理2#炭滤下进阀 | 2号预处理2#炭滤下进阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下进阀 | TLXJF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#炭滤下进阀关到位反馈 | 0.21.210.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX210.6 | 21.210.6 | .0 | 0.21.210.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-预处理
33 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下排阀 | 2号产线预处理2#炭滤下排阀 | 2号预处理2#炭滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下排阀 | TLXPF | 2#炭滤下排阀 | 超时 | CS | 2#炭滤下排阀超时 | 0.40.6.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX6.2 | 40.6.2 | .0 | 0.40.6.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
141 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下排阀 | 2号产线预处理2#炭滤下排阀 | 2号预处理2#炭滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下排阀 | TLXPF |  | 上位机开 | SWJK | 2#炭滤下排阀上位机开 | 0.21.206.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX206.0 | 21.206.0 | .0 | 0.21.206.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
142 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下排阀 | 2号产线预处理2#炭滤下排阀 | 2号预处理2#炭滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下排阀 | TLXPF |  | 上位机关 | SWJG | 2#炭滤下排阀上位机关 | 0.21.206.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX206.1 | 21.206.1 | .0 | 0.21.206.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
143 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下排阀 | 2号产线预处理2#炭滤下排阀 | 2号预处理2#炭滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下排阀 | TLXPF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#炭滤下排阀触摸屏开 | 0.21.206.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX206.2 | 21.206.2 | .0 | 0.21.206.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
144 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下排阀 | 2号产线预处理2#炭滤下排阀 | 2号预处理2#炭滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下排阀 | TLXPF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#炭滤下排阀触摸屏关 | 0.21.206.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX206.3 | 21.206.3 | .0 | 0.21.206.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
145 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下排阀 | 2号产线预处理2#炭滤下排阀 | 2号预处理2#炭滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下排阀 | TLXPF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#炭滤下排阀自动开/关 | 0.21.206.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX206.4 | 21.206.4 | .0 | 0.21.206.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
146 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下排阀 | 2号产线预处理2#炭滤下排阀 | 2号预处理2#炭滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下排阀 | TLXPF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#炭滤下排阀开到位反馈 | 0.21.206.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX206.5 | 21.206.5 | .0 | 0.21.206.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-预处理
147 | 2号产线预处理 | 2#炭滤下排阀 | 2号产线预处理2#炭滤下排阀 | 2号预处理2#炭滤下排阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 炭滤下排阀 | TLXPF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#炭滤下排阀关到位反馈 | 0.21.206.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX206.6 | 21.206.6 | .0 | 0.21.206.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-预处理
36 | 2号产线预处理 | 2#原水进水阀 | 2号产线预处理2#原水进水阀 | 2号预处理2#原水进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 原水进水阀 | YSJSF | 2#原水进水阀 | 超时 | CS | 2#原水进水阀超时 | 0.40.6.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX6.5 | 40.6.5 | .0 | 0.40.6.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
64 | 2号产线预处理 | 2#原水进水阀 | 2号产线预处理2#原水进水阀 | 2号预处理2#原水进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 原水进水阀 | YSJSF |  | 上位机开 | SWJK | 2#原水进水阀上位机开 | 0.21.184.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX184.0 | 21.184.0 | .0 | 0.21.184.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
65 | 2号产线预处理 | 2#原水进水阀 | 2号产线预处理2#原水进水阀 | 2号预处理2#原水进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 原水进水阀 | YSJSF |  | 上位机关 | SWJG | 2#原水进水阀上位机关 | 0.21.184.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX184.1 | 21.184.1 | .0 | 0.21.184.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
66 | 2号产线预处理 | 2#原水进水阀 | 2号产线预处理2#原水进水阀 | 2号预处理2#原水进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 原水进水阀 | YSJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#原水进水阀触摸屏开 | 0.21.184.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX184.2 | 21.184.2 | .0 | 0.21.184.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
67 | 2号产线预处理 | 2#原水进水阀 | 2号产线预处理2#原水进水阀 | 2号预处理2#原水进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 原水进水阀 | YSJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#原水进水阀触摸屏关 | 0.21.184.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX184.3 | 21.184.3 | .0 | 0.21.184.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
68 | 2号产线预处理 | 2#原水进水阀 | 2号产线预处理2#原水进水阀 | 2号预处理2#原水进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 原水进水阀 | YSJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#原水进水阀自动开/关 | 0.21.184.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX184.4 | 21.184.4 | .0 | 0.21.184.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
69 | 2号产线预处理 | 2#原水进水阀 | 2号产线预处理2#原水进水阀 | 2号预处理2#原水进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 原水进水阀 | YSJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#原水进水阀开到位反馈 | 0.21.184.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX184.5 | 21.184.5 | .0 | 0.21.184.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-预处理
70 | 2号产线预处理 | 2#原水进水阀 | 2号产线预处理2#原水进水阀 | 2号预处理2#原水进水阀 | 2号 | 预处理 | 2# | 原水进水阀 | YSJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#原水进水阀关到位反馈 | 0.21.184.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX184.6 | 21.184.6 | .0 | 0.21.184.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-预处理
167 | 2号产线预处理 | 2#原水流量计 | 2号产线预处理2#原水流量计 | 2号预处理2#原水流量计 | 2号 | 预处理 | 2# | 原水流量计 | YSLLJ | 2#原水流量计 | 量反馈断线 | LFKDX | 断线_2#原水流量反馈 | 0.40.25.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX25.6 | 40.25.6 | .0 | 0.40.25.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
2 | 2号产线预处理 | 2#原水流量计 | 2号产线预处理2#原水流量计 | 2号预处理2#原水流量计 | 2号 | 预处理 | 2# | 原水流量计 | YSLLJ |  | 流量累计 | LLLJ | 2#原水流量累计 | 5.32.4.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD4 | 32.4 | .0.0 | 5.32.4.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
18 | 2号产线预处理 | 2#原水流量计 | 2号产线预处理2#原水流量计 | 2号预处理2#原水流量计 | 2号 | 预处理 | 2# | 原水流量计 | YSLLJ |  | 流量清零 | LLQL | 2#原水流量清零 | 0.32.64.1.0 | Bool | 0. | DB32.DBX64.1 | 32.64.1 | .0 | 0.32.64.1.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 2号产线-预处理
31 | 2号产线预处理 | 2#原水流量计 | 2号产线预处理2#原水流量计 | 2号预处理2#原水流量计 | 2号 | 预处理 | 2# | 原水流量计 | YSLLJ |  | 流量反馈 | LLFK | 2#原水流量反馈 | 5.1.120.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD120 | 1.120 | .0.0 | 5.1.120.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
149 | 2号产线预处理 | 2#原水压力 | 2号产线预处理2#原水压力 | 2号预处理2#原水压力 | 2号 | 预处理 | 2# | 原水压力 | YSYL | 2#原水压力 | 断线 | DX | 断线_2#原水压力 | 0.40.23.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX23.4 | 40.23.4 | .0 | 0.40.23.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
13 | 2号产线预处理 | 2#原水压力 | 2号产线预处理2#原水压力 | 2号预处理2#原水压力 | 2号 | 预处理 | 2# | 原水压力 | YSYL |  | 压力 | YL | 2#原水压力 | 5.1.48.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD48 | 1.48 | .0.0 | 5.1.48.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
150 | 2号产线预处理 | 2#中间水箱 | 2号产线预处理2#中间水箱 | 2号预处理2#中间水箱 | 2号 | 预处理 | 2# | 中间水箱 | ZJSX | 2#中间水箱 | 液位断线 | YWDX | 断线_2#中间水箱液位 | 0.40.23.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX23.5 | 40.23.5 | .0 | 0.40.23.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
14 | 2号产线预处理 | 2#中间水箱 | 2号产线预处理2#中间水箱 | 2号预处理2#中间水箱 | 2号 | 预处理 | 2# | 中间水箱 | ZJSX |  | 液位 | YW | 2#中间水箱液位 | 5.1.52.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD52 | 1.52 | .0.0 | 5.1.52.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
23 | 2号产线预处理 | 2#中间水箱 | 2号产线预处理2#中间水箱 | 2号预处理2#中间水箱 | 2号 | 预处理 | 2# | 中间水箱 | ZJSX |  | 低液位设定 | DYWSD | 中间水箱低液位设定 | 5.21.96.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD96 | 21.96 | .0.0 | 5.21.96.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
24 | 2号产线预处理 | 2#中间水箱 | 2号产线预处理2#中间水箱 | 2号预处理2#中间水箱 | 2号 | 预处理 | 2# | 中间水箱 | ZJSX |  | 低液位复位液位设定 | DYWFWYWSD | 中间水箱低液位复位液位设定 | 5.21.100.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD100 | 21.100 | .0.0 | 5.21.100.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
25 | 2号产线预处理 | 2#中间水箱 | 2号产线预处理2#中间水箱 | 2号预处理2#中间水箱 | 2号 | 预处理 | 2# | 中间水箱 | ZJSX |  | 高液位设定 | GYWSD | 中间水箱高液位设定 | 5.21.104.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD104 | 21.104 | .0.0 | 5.21.104.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
26 | 2号产线预处理 | 2#中间水箱 | 2号产线预处理2#中间水箱 | 2号预处理2#中间水箱 | 2号 | 预处理 | 2# | 中间水箱 | ZJSX |  | 中间水箱高液位复位液位设定 | ZJSXGYWFWYWSD | 中间水箱高液位复位液位设定 | 5.21.108.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD108 | 21.108 | .0.0 | 5.21.108.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
41 | 2号产线预处理 | 3#原水增压泵 | 2号产线预处理3#原水增压泵 | 2号预处理3#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 3# | 原水增压泵 | YSZYB | 3#原水增压泵 | 流量异常 | LLYC | 3#原水增压泵流量异常 | 0.40.7.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX7.2 | 40.7.2 | .0 | 0.40.7.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
196 | 2号产线预处理 | 3#原水增压泵 | 2号产线预处理3#原水增压泵 | 2号预处理3#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 3# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_3#原水增压泵频率反馈 | 0.40.29.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX29.3 | 40.29.3 | .0 | 0.40.29.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
60 | 2号产线预处理 | 3#原水增压泵 | 2号产线预处理3#原水增压泵 | 2号预处理3#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 3# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 频率反馈 | PLFK | 3#原水增压泵频率反馈 | 5.1.236.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD236 | 1.236 | .0.0 | 5.1.236.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
21 | 2号产线预处理 | 3#原水增压泵 | 2号产线预处理3#原水增压泵 | 2号预处理3#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 3# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 3#原水增压泵手动频率给定 | 5.21.88.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD88 | 21.88 | .0.0 | 5.21.88.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
36 | 2号产线预处理 | 3#原水增压泵 | 2号产线预处理3#原水增压泵 | 2号预处理3#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 3# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 上位机开 | SWJK | 3#原水增压泵上位机开 | 0.21.176.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX176.0 | 21.176.0 | .0 | 0.21.176.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
37 | 2号产线预处理 | 3#原水增压泵 | 2号产线预处理3#原水增压泵 | 2号预处理3#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 3# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 上位机关 | SWJG | 3#原水增压泵上位机关 | 0.21.176.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX176.1 | 21.176.1 | .0 | 0.21.176.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
38 | 2号产线预处理 | 3#原水增压泵 | 2号产线预处理3#原水增压泵 | 2号预处理3#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 3# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 触摸屏开 | CMPK | 3#原水增压泵触摸屏开 | 0.21.176.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX176.2 | 21.176.2 | .0 | 0.21.176.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
39 | 2号产线预处理 | 3#原水增压泵 | 2号产线预处理3#原水增压泵 | 2号预处理3#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 3# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 触摸屏关 | CMPG | 3#原水增压泵触摸屏关 | 0.21.176.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX176.3 | 21.176.3 | .0 | 0.21.176.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
40 | 2号产线预处理 | 3#原水增压泵 | 2号产线预处理3#原水增压泵 | 2号预处理3#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 3# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 自动开关 | ZDKG | 3#原水增压泵自动开/关 | 0.21.176.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX176.4 | 21.176.4 | .0 | 0.21.176.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
41 | 2号产线预处理 | 3#原水增压泵 | 2号产线预处理3#原水增压泵 | 2号预处理3#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 3# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 运行反馈 | YXFK | 3#原水增压泵运行反馈 | 0.21.176.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX176.5 | 21.176.5 | .0 | 0.21.176.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-预处理
42 | 2号产线预处理 | 3#原水增压泵 | 2号产线预处理3#原水增压泵 | 2号预处理3#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 3# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 故障反馈 | GZFK | 3#原水增压泵故障反馈 | 0.21.176.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX176.6 | 21.176.6 | .0 | 0.21.176.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-预处理
42 | 2号产线预处理 | 4#原水增压泵 | 2号产线预处理4#原水增压泵 | 2号预处理4#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 4# | 原水增压泵 | YSZYB | 4#原水增压泵 | 流量异常 | LLYC | 4#原水增压泵流量异常 | 0.40.7.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX7.3 | 40.7.3 | .0 | 0.40.7.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
61 | 2号产线预处理 | 4#原水增压泵 | 2号产线预处理4#原水增压泵 | 2号预处理4#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 4# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 频率反馈 | PLFK | 4#原水增压泵频率反馈 | 5.1.240.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD240 | 1.240 | .0.0 | 5.1.240.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-预处理
22 | 2号产线预处理 | 4#原水增压泵 | 2号产线预处理4#原水增压泵 | 2号预处理4#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 4# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 4#原水增压泵手动频率给定 | 5.21.92.0.0 | Real | 5. | DB21.DBD92 | 21.92 | .0.0 | 5.21.92.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-预处理
43 | 2号产线预处理 | 4#原水增压泵 | 2号产线预处理4#原水增压泵 | 2号预处理4#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 4# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 上位机开 | SWJK | 4#原水增压泵上位机开 | 0.21.178.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX178.0 | 21.178.0 | .0 | 0.21.178.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-预处理
44 | 2号产线预处理 | 4#原水增压泵 | 2号产线预处理4#原水增压泵 | 2号预处理4#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 4# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 上位机关 | SWJG | 4#原水增压泵上位机关 | 0.21.178.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX178.1 | 21.178.1 | .0 | 0.21.178.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-预处理
45 | 2号产线预处理 | 4#原水增压泵 | 2号产线预处理4#原水增压泵 | 2号预处理4#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 4# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 触摸屏开 | CMPK | 4#原水增压泵触摸屏开 | 0.21.178.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX178.2 | 21.178.2 | .0 | 0.21.178.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-预处理
46 | 2号产线预处理 | 4#原水增压泵 | 2号产线预处理4#原水增压泵 | 2号预处理4#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 4# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 触摸屏关 | CMPG | 4#原水增压泵触摸屏关 | 0.21.178.3.0 | Bool | 0. | DB21.DBX178.3 | 21.178.3 | .0 | 0.21.178.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-预处理
47 | 2号产线预处理 | 4#原水增压泵 | 2号产线预处理4#原水增压泵 | 2号预处理4#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 4# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 自动开关 | ZDKG | 4#原水增压泵自动开/关 | 0.21.178.4.0 | Bool | 0. | DB21.DBX178.4 | 21.178.4 | .0 | 0.21.178.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-预处理
48 | 2号产线预处理 | 4#原水增压泵 | 2号产线预处理4#原水增压泵 | 2号预处理4#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 4# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 运行反馈 | YXFK | 4#原水增压泵运行反馈 | 0.21.178.5.0 | Bool | 0. | DB21.DBX178.5 | 21.178.5 | .0 | 0.21.178.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-预处理
49 | 2号产线预处理 | 4#原水增压泵 | 2号产线预处理4#原水增压泵 | 2号预处理4#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 4# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 故障反馈 | GZFK | 4#原水增压泵故障反馈 | 0.21.178.6.0 | Bool | 0. | DB21.DBX178.6 | 21.178.6 | .0 | 0.21.178.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-预处理
197 | 2号产线预处理 | 4#原水增压泵 | 2号产线预处理4#原水增压泵 | 2号预处理4#原水增压泵 | 2号 | 预处理 | 4# | 原水增压泵 | YSZYB |  | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_4#原水增压泵频率反馈 | 0.40.29.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX29.4 | 40.29.4 | .0 | 0.40.29.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-预处理
28 | 2号产线预处理 | 预处理 | 2号产线预处理预处理 | 2号预处理预处理 | 2号 | 预处理 | 预处理 | 预处理 | YCL | 预处理 | 触摸屏模式 | CMPMS | 预处理触摸屏模式 | 0.21.164.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX164.0 | 21.164.0 | .0 | 0.21.164.0.0 |  | R/W | 1：触摸屏模式 | 2号产线-预处理
29 | 2号产线预处理 | 预处理 | 2号产线预处理预处理 | 2号预处理预处理 | 2号 | 预处理 | 预处理 | 预处理 | YCL | 预处理 | 上位机模式 | SWJMS | 预处理上位机模式 | 0.21.164.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX164.1 | 21.164.1 | .0 | 0.21.164.1.0 |  | R/W | 1：上位机模式 | 2号产线-预处理
30 | 2号产线预处理 | 预处理 | 2号产线预处理预处理 | 2号预处理预处理 | 2号 | 预处理 | 预处理 | 预处理 | YCL | 预处理 | 自动模式 | ZDMS | 预处理自动模式 | 0.21.164.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX164.2 | 21.164.2 | .0 | 0.21.164.2.0 |  | R/W | 1：自动模式 | 2号产线-预处理
33 | 2号产线预处理 | 预处理 | 2号产线预处理预处理 | 2号预处理预处理 | 2号 | 预处理 | 预处理 | 预处理 | YCL | 预处理 | 状态 | ZT | 预处理状态 | 0.21.174.0.0 | Bool | 0. | DB21.DBX174.0 | 21.174.0 | .0 | 0.21.174.0.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-预处理
34 | 2号产线预处理 | 预处理 | 2号产线预处理预处理 | 2号预处理预处理 | 2号 | 预处理 | 预处理 | 预处理 | YCL | 预处理 | 启动 | QD | 预处理启动 | 0.21.174.1.0 | Bool | 0. | DB21.DBX174.1 | 21.174.1 | .0 | 0.21.174.1.0 |  | R/W | 1：启动 | 2号产线-预处理
35 | 2号产线预处理 | 预处理 | 2号产线预处理预处理 | 2号预处理预处理 | 2号 | 预处理 | 预处理 | 预处理 | YCL | 预处理 | 停止 | TZ | 预处理停止 | 0.21.174.2.0 | Bool | 0. | DB21.DBX174.2 | 21.174.2 | .0 | 0.21.174.2.0 |  | R/W | 1：停止 | 2号产线-预处理
58 | 1号产线超滤 | 1#超滤产排阀 | 1号产线超滤1#超滤产排阀 | 1号超滤1#超滤产排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产排阀 | CLCPF | 1#超滤产排阀 | 超时 | CS | 1#超滤产排阀超时 | 0.40.10.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX10.4 | 40.10.4 | .0 | 0.40.10.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
169 | 1号产线超滤 | 1#超滤产排阀 | 1号产线超滤1#超滤产排阀 | 1号超滤1#超滤产排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产排阀 | CLCPF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤产排阀上位机开 | 0.26.276.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX276.0 | 26.276.0 | .0 | 0.26.276.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
170 | 1号产线超滤 | 1#超滤产排阀 | 1号产线超滤1#超滤产排阀 | 1号超滤1#超滤产排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产排阀 | CLCPF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤产排阀上位机关 | 0.26.276.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX276.1 | 26.276.1 | .0 | 0.26.276.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
171 | 1号产线超滤 | 1#超滤产排阀 | 1号产线超滤1#超滤产排阀 | 1号超滤1#超滤产排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产排阀 | CLCPF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤产排阀触摸屏开 | 0.26.276.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX276.2 | 26.276.2 | .0 | 0.26.276.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
172 | 1号产线超滤 | 1#超滤产排阀 | 1号产线超滤1#超滤产排阀 | 1号超滤1#超滤产排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产排阀 | CLCPF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤产排阀触摸屏关 | 0.26.276.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX276.3 | 26.276.3 | .0 | 0.26.276.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
173 | 1号产线超滤 | 1#超滤产排阀 | 1号产线超滤1#超滤产排阀 | 1号超滤1#超滤产排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产排阀 | CLCPF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤产排阀自动开/关 | 0.26.276.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX276.4 | 26.276.4 | .0 | 0.26.276.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
174 | 1号产线超滤 | 1#超滤产排阀 | 1号产线超滤1#超滤产排阀 | 1号超滤1#超滤产排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产排阀 | CLCPF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤产排阀开到位反馈 | 0.26.276.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX276.5 | 26.276.5 | .0 | 0.26.276.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
175 | 1号产线超滤 | 1#超滤产排阀 | 1号产线超滤1#超滤产排阀 | 1号超滤1#超滤产排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产排阀 | CLCPF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤产排阀关到位反馈 | 0.26.276.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX276.6 | 26.276.6 | .0 | 0.26.276.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
51 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水阀 | 1号产线超滤1#超滤产水阀 | 1号超滤1#超滤产水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水阀 | CLCSF | 1#超滤产水阀 | 超时 | CS | 1#超滤产水阀超时 | 0.40.9.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX9.0 | 40.9.0 | .0 | 0.40.9.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
141 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水阀 | 1号产线超滤1#超滤产水阀 | 1号超滤1#超滤产水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水阀 | CLCSF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤产水阀上位机开 | 0.26.268.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX268.0 | 26.268.0 | .0 | 0.26.268.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
142 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水阀 | 1号产线超滤1#超滤产水阀 | 1号超滤1#超滤产水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水阀 | CLCSF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤产水阀上位机关 | 0.26.268.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX268.1 | 26.268.1 | .0 | 0.26.268.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
143 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水阀 | 1号产线超滤1#超滤产水阀 | 1号超滤1#超滤产水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水阀 | CLCSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤产水阀触摸屏开 | 0.26.268.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX268.2 | 26.268.2 | .0 | 0.26.268.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
144 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水阀 | 1号产线超滤1#超滤产水阀 | 1号超滤1#超滤产水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水阀 | CLCSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤产水阀触摸屏关 | 0.26.268.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX268.3 | 26.268.3 | .0 | 0.26.268.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
145 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水阀 | 1号产线超滤1#超滤产水阀 | 1号超滤1#超滤产水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水阀 | CLCSF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤产水阀自动开/关 | 0.26.268.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX268.4 | 26.268.4 | .0 | 0.26.268.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
146 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水阀 | 1号产线超滤1#超滤产水阀 | 1号超滤1#超滤产水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水阀 | CLCSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤产水阀开到位反馈 | 0.26.268.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX268.5 | 26.268.5 | .0 | 0.26.268.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
147 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水阀 | 1号产线超滤1#超滤产水阀 | 1号超滤1#超滤产水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水阀 | CLCSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤产水阀关到位反馈 | 0.26.268.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX268.6 | 26.268.6 | .0 | 0.26.268.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
211 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水流量计 | 1号产线超滤1#超滤产水流量计 | 1号超滤1#超滤产水流量计 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水流量计 | CLCSLLJ | 1#超滤产水流量计 | 产水流量断线 | CSLLDX | 断线_1#超滤产水流量 | 0.40.31.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX31.2 | 40.31.2 | .0 | 0.40.31.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
13 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水流量计 | 1号产线超滤1#超滤产水流量计 | 1号超滤1#超滤产水流量计 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水流量计 | CLCSLLJ |  | 产水流量累计 | CSLLLJ | 1#超滤产水流量累计 | 5.32.48.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD48 | 32.48 | .0.0 | 5.32.48.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
29 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水流量计 | 1号产线超滤1#超滤产水流量计 | 1号超滤1#超滤产水流量计 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水流量计 | CLCSLLJ |  | 流量清零 | LLQL | 1#超滤产水流量清零 | 0.32.65.4.0 | Bool | 0. | DB32.DBX65.4 | 32.65.4 | .0 | 0.32.65.4.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 1号产线-超滤
75 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水流量计 | 1号产线超滤1#超滤产水流量计 | 1号超滤1#超滤产水流量计 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水流量计 | CLCSLLJ |  | 流量 | LL | 1#超滤产水流量 | 5.1.296.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD296 | 1.296 | .0.0 | 5.1.296.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
139 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水箱 | 1号产线超滤1#超滤产水箱 | 1号超滤1#超滤产水箱 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水箱 | CLCSX | 1#超滤产水箱 | 液位断线 | YWDX | 断线_1#超滤产水箱液位 | 0.40.22.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX22.2 | 40.22.2 | .0 | 0.40.22.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
3 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水箱 | 1号产线超滤1#超滤产水箱 | 1号超滤1#超滤产水箱 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水箱 | CLCSX |  | 液位 | YW | 1#超滤产水箱液位 | 5.1.8.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD8 | 1.8 | .0.0 | 5.1.8.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
26 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水箱 | 1号产线超滤1#超滤产水箱 | 1号超滤1#超滤产水箱 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水箱 | CLCSX |  | 低液位设定 | DYWSD | 超滤产水箱低液位设定 | 5.26.188.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD188 | 26.188 | .0.0 | 5.26.188.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
27 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水箱 | 1号产线超滤1#超滤产水箱 | 1号超滤1#超滤产水箱 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水箱 | CLCSX |  | 低液位复位液位设定 | DYWFWYWSD | 超滤产水箱低液位复位液位设定 | 5.26.192.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD192 | 26.192 | .0.0 | 5.26.192.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
28 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水箱 | 1号产线超滤1#超滤产水箱 | 1号超滤1#超滤产水箱 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水箱 | CLCSX |  | 高液位设定 | GYWSD | 超滤产水箱高液位设定 | 5.26.196.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD196 | 26.196 | .0.0 | 5.26.196.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
29 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水箱 | 1号产线超滤1#超滤产水箱 | 1号超滤1#超滤产水箱 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水箱 | CLCSX |  | 高液位复位液位设定 | GYWFWYWSD | 超滤产水箱高液位复位液位设定 | 5.26.2.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD200 | 26.2 | .0.0 | 5.26.2.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
83 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水循环阀 | 1号产线超滤1#超滤产水循环阀 | 1号超滤1#超滤产水循环阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF | 1#超滤产水循环阀 | 超时 | CS | 1#产水循环阀超时 | 0.40.14.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX14.0 | 40.14.0 | .0 | 0.40.14.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
162 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水循环阀 | 1号产线超滤1#超滤产水循环阀 | 1号超滤1#超滤产水循环阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤产水循环阀上位机开 | 0.26.274.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX274.0 | 26.274.0 | .0 | 0.26.274.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
163 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水循环阀 | 1号产线超滤1#超滤产水循环阀 | 1号超滤1#超滤产水循环阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤产水循环阀上位机关 | 0.26.274.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX274.1 | 26.274.1 | .0 | 0.26.274.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
164 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水循环阀 | 1号产线超滤1#超滤产水循环阀 | 1号超滤1#超滤产水循环阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤产水循环阀触摸屏开 | 0.26.274.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX274.2 | 26.274.2 | .0 | 0.26.274.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
165 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水循环阀 | 1号产线超滤1#超滤产水循环阀 | 1号超滤1#超滤产水循环阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤产水循环阀触摸屏关 | 0.26.274.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX274.3 | 26.274.3 | .0 | 0.26.274.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
166 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水循环阀 | 1号产线超滤1#超滤产水循环阀 | 1号超滤1#超滤产水循环阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤产水循环阀自动开/关 | 0.26.274.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX274.4 | 26.274.4 | .0 | 0.26.274.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
167 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水循环阀 | 1号产线超滤1#超滤产水循环阀 | 1号超滤1#超滤产水循环阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤产水循环阀开到位反馈 | 0.26.274.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX274.5 | 26.274.5 | .0 | 0.26.274.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
168 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水循环阀 | 1号产线超滤1#超滤产水循环阀 | 1号超滤1#超滤产水循环阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤产水循环阀关到位反馈 | 0.26.274.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX274.6 | 26.274.6 | .0 | 0.26.274.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
208 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水压力 | 1号产线超滤1#超滤产水压力 | 1号超滤1#超滤产水压力 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水压力 | CLCSYL | 1#超滤产水压力 | 压力断线 | YLDX | 断线_1#超滤产水压力 | 0.40.30.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX30.7 | 40.30.7 | .0 | 0.40.30.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
72 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水压力 | 1号产线超滤1#超滤产水压力 | 1号超滤1#超滤产水压力 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水压力 | CLCSYL |  | 压力 | YL | 1#超滤产水压力 | 5.1.284.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD284 | 1.284 | .0.0 | 5.1.284.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
191 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移泵 | 1号产线超滤1#超滤产水转移泵 | 1号超滤1#超滤产水转移泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB | 1#超滤产水转移泵 | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_1#超滤产水转移泵频率反馈 | 0.40.28.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX28.6 | 40.28.6 | .0 | 0.40.28.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
55 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移泵 | 1号产线超滤1#超滤产水转移泵 | 1号超滤1#超滤产水转移泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 频率反馈 | PLFK | 1#超滤产水转移泵频率反馈 | 5.1.216.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD216 | 1.216 | .0.0 | 5.1.216.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
15 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移泵 | 1号产线超滤1#超滤产水转移泵 | 1号超滤1#超滤产水转移泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 超滤产水转移泵手动频率给定 | 5.25.68.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD68 | 25.68 | .0.0 | 5.25.68.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
19 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移泵 | 1号产线超滤1#超滤产水转移泵 | 1号超滤1#超滤产水转移泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 恒流流量 | HLLL | 超滤产水转移泵恒流流量 | 5.25.1.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD100 | 25.1 | .0.0 | 5.25.1.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
71 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移泵 | 1号产线超滤1#超滤产水转移泵 | 1号超滤1#超滤产水转移泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 上位机开 | SWJK | 1#超滤产水转移泵上位机开 | 0.26.248.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX248.0 | 26.248.0 | .0 | 0.26.248.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
72 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移泵 | 1号产线超滤1#超滤产水转移泵 | 1号超滤1#超滤产水转移泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 上位机关 | SWJG | 1#超滤产水转移泵上位机关 | 0.26.248.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX248.1 | 26.248.1 | .0 | 0.26.248.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
73 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移泵 | 1号产线超滤1#超滤产水转移泵 | 1号超滤1#超滤产水转移泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#超滤产水转移泵触摸屏开 | 0.26.248.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX248.2 | 26.248.2 | .0 | 0.26.248.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
74 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移泵 | 1号产线超滤1#超滤产水转移泵 | 1号超滤1#超滤产水转移泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#超滤产水转移泵触摸屏关 | 0.26.248.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX248.3 | 26.248.3 | .0 | 0.26.248.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
75 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移泵 | 1号产线超滤1#超滤产水转移泵 | 1号超滤1#超滤产水转移泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 自动开关 | ZDKG | 1#超滤产水转移泵自动开/关 | 0.26.248.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX248.4 | 26.248.4 | .0 | 0.26.248.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
76 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移泵 | 1号产线超滤1#超滤产水转移泵 | 1号超滤1#超滤产水转移泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 运行反馈 | YXFK | 1#超滤产水转移泵运行反馈 | 0.26.248.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX248.5 | 26.248.5 | .0 | 0.26.248.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-超滤
77 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移泵 | 1号产线超滤1#超滤产水转移泵 | 1号超滤1#超滤产水转移泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 故障反馈 | GZFK | 1#超滤产水转移泵故障反馈 | 0.26.248.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX248.6 | 26.248.6 | .0 | 0.26.248.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-超滤
131 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移泵 | 1号产线超滤1#超滤产水转移泵 | 1号超滤1#超滤产水转移泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 出水流量低 | CSLLD | 1#超滤出水转移泵出水流量低 | 0.40.21.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX21.2 | 40.21.2 | .0 | 0.40.21.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
3 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移流量计 | 1号产线超滤1#超滤产水转移流量计 | 1号超滤1#超滤产水转移流量计 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移流量计 | CLCSZYLLJ | 1#超滤产水转移流量计 | 流量累计 | LLLJ | 1#超滤产水转移流量累计 | 5.32.8.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD8 | 32.8 | .0.0 | 5.32.8.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
162 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移流量计 | 1号产线超滤1#超滤产水转移流量计 | 1号超滤1#超滤产水转移流量计 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移流量计 | CLCSZYLLJ |  | 流量反馈断线 | LLFKDX | 断线_1#纳滤超滤产水转移流量反馈 | 0.40.25.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX25.1 | 40.25.1 | .0 | 0.40.25.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
26 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移流量计 | 1号产线超滤1#超滤产水转移流量计 | 1号超滤1#超滤产水转移流量计 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移流量计 | CLCSZYLLJ |  | 流量反馈 | LLFK | 1#纳滤超滤产水转移流量反馈 | 5.1.100.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD100 | 1.100 | .0.0 | 5.1.100.0.0 |  | R |  | 1号产线-纳滤
19 | 1号产线超滤 | 1#超滤产水转移流量计 | 1号产线超滤1#超滤产水转移流量计 | 1号超滤1#超滤产水转移流量计 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤产水转移流量计 | CLCSZYLLJ |  | 流量清零 | LLQL | 1#超滤产水转移流量清零 | 0.32.64.2.0 | Bool | 0. | DB32.DBX64.2 | 32.64.2 | .0 | 0.32.64.2.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 1号产线-纳滤
3 | 1号产线超滤 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号产线超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 运行台时 | YXTS | 1#超滤产水紫外杀菌器运行台时 | 5.7.8.0.0 | Real | 5. | DB7.DBD8 | 7.8 | .0.0 | 5.7.8.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
12 | 1号产线超滤 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号产线超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 运行清零 | YXQL | 1#超滤产水紫外杀菌器运行清零 | 0.7.36.2.0 | Bool | 0. | DB7.DBX36.2 | 7.36.2 | .0 | 0.7.36.2.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 1号产线-超滤
64 | 1号产线超滤 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号产线超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 上位机开 | SWJK | 1#超滤出水紫外杀菌器上位机开 | 0.26.246.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX246.0 | 26.246.0 | .0 | 0.26.246.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
65 | 1号产线超滤 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号产线超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 上位机关 | SWJG | 1#超滤出水紫外杀菌器上位机关 | 0.26.246.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX246.1 | 26.246.1 | .0 | 0.26.246.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
66 | 1号产线超滤 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号产线超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#超滤出水紫外杀菌器触摸屏开 | 0.26.246.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX246.2 | 26.246.2 | .0 | 0.26.246.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
67 | 1号产线超滤 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号产线超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#超滤出水紫外杀菌器触摸屏关 | 0.26.246.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX246.3 | 26.246.3 | .0 | 0.26.246.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
68 | 1号产线超滤 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号产线超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 自动开关 | ZDKG | 1#超滤出水紫外杀菌器自动开/关 | 0.26.246.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX246.4 | 26.246.4 | .0 | 0.26.246.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
69 | 1号产线超滤 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号产线超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 运行反馈 | YXFK | 1#超滤出水紫外杀菌器运行反馈 | 0.26.246.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX246.5 | 26.246.5 | .0 | 0.26.246.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-超滤
70 | 1号产线超滤 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号产线超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 故障反馈 | GZFK | 1#超滤出水紫外杀菌器故障反馈 | 0.26.246.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX246.6 | 26.246.6 | .0 | 0.26.246.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-超滤
219 | 1号产线超滤 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号产线超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 寿命预报警 | SMYBJ | 1#超滤勾兑紫外寿命预报警 | 0.40.36.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX36.2 | 40.36.2 | .0 | 0.40.36.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
220 | 1号产线超滤 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号产线超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 寿命超出报警 | SMCCBJ | 1#超滤勾兑紫外寿命超出报警 | 0.40.36.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX36.3 | 40.36.3 | .0 | 0.40.36.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
3 | 1号产线超滤 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号产线超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 超出时间预报警设定 | CCSJYBJSD | 1#超滤后紫外超出时间预报警设定 | 5.39.24.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD24 | 39.24 | .0.0 | 5.39.24.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
4 | 1号产线超滤 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号产线超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号超滤1#超滤出水紫外杀菌器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 超出时间报警设定 | CCSJBJSD | 1#超滤后紫外超出时间报警设定 | 5.39.28.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD28 | 39.28 | .0.0 | 5.39.28.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
50 | 1号产线超滤 | 1#超滤反洗阀 | 1号产线超滤1#超滤反洗阀 | 1号超滤1#超滤反洗阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤反洗阀 | CLFXF | 1#超滤反洗阀 | 超时 | CS | 1#超滤反洗阀超时 | 0.40.8.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX8.7 | 40.8.7 | .0 | 0.40.8.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
134 | 1号产线超滤 | 1#超滤反洗阀 | 1号产线超滤1#超滤反洗阀 | 1号超滤1#超滤反洗阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤反洗阀 | CLFXF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤反洗阀上位机开 | 0.26.266.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX266.0 | 26.266.0 | .0 | 0.26.266.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
135 | 1号产线超滤 | 1#超滤反洗阀 | 1号产线超滤1#超滤反洗阀 | 1号超滤1#超滤反洗阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤反洗阀 | CLFXF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤反洗阀上位机关 | 0.26.266.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX266.1 | 26.266.1 | .0 | 0.26.266.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
136 | 1号产线超滤 | 1#超滤反洗阀 | 1号产线超滤1#超滤反洗阀 | 1号超滤1#超滤反洗阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤反洗阀 | CLFXF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤反洗阀触摸屏开 | 0.26.266.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX266.2 | 26.266.2 | .0 | 0.26.266.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
137 | 1号产线超滤 | 1#超滤反洗阀 | 1号产线超滤1#超滤反洗阀 | 1号超滤1#超滤反洗阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤反洗阀 | CLFXF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤反洗阀触摸屏关 | 0.26.266.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX266.3 | 26.266.3 | .0 | 0.26.266.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
138 | 1号产线超滤 | 1#超滤反洗阀 | 1号产线超滤1#超滤反洗阀 | 1号超滤1#超滤反洗阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤反洗阀 | CLFXF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤反洗阀自动开/关 | 0.26.266.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX266.4 | 26.266.4 | .0 | 0.26.266.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
139 | 1号产线超滤 | 1#超滤反洗阀 | 1号产线超滤1#超滤反洗阀 | 1号超滤1#超滤反洗阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤反洗阀 | CLFXF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤反洗阀开到位反馈 | 0.26.266.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX266.5 | 26.266.5 | .0 | 0.26.266.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
140 | 1号产线超滤 | 1#超滤反洗阀 | 1号产线超滤1#超滤反洗阀 | 1号超滤1#超滤反洗阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤反洗阀 | CLFXF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤反洗阀关到位反馈 | 0.26.266.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX266.6 | 26.266.6 | .0 | 0.26.266.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
209 | 1号产线超滤 | 1#超滤反洗温度 | 1号产线超滤1#超滤反洗温度 | 1号超滤1#超滤反洗温度 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤反洗温度 | CLFXWD | 1#超滤反洗温度 | 温度断线 | WDDX | 断线_1#超滤反洗温度 | 0.40.31.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX31.0 | 40.31.0 | .0 | 0.40.31.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
73 | 1号产线超滤 | 1#超滤反洗温度 | 1号产线超滤1#超滤反洗温度 | 1号超滤1#超滤反洗温度 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤反洗温度 | CLFXWD |  | 温度 | WD | 1#超滤反洗温度 | 5.1.288.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD288 | 1.288 | .0.0 | 5.1.288.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
44 | 1号产线超滤 | 1#超滤进气阀 | 1号产线超滤1#超滤进气阀 | 1号超滤1#超滤进气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进气阀 | CLJQF | 1#超滤进气阀 | 超时 | CS | 1#超滤进气阀超时 | 0.40.8.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX8.1 | 40.8.1 | .0 | 0.40.8.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
148 | 1号产线超滤 | 1#超滤进气阀 | 1号产线超滤1#超滤进气阀 | 1号超滤1#超滤进气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进气阀 | CLJQF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤进气阀上位机开 | 0.26.270.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX270.0 | 26.270.0 | .0 | 0.26.270.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
149 | 1号产线超滤 | 1#超滤进气阀 | 1号产线超滤1#超滤进气阀 | 1号超滤1#超滤进气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进气阀 | CLJQF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤进气阀上位机关 | 0.26.270.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX270.1 | 26.270.1 | .0 | 0.26.270.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
150 | 1号产线超滤 | 1#超滤进气阀 | 1号产线超滤1#超滤进气阀 | 1号超滤1#超滤进气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进气阀 | CLJQF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤进气阀触摸屏开 | 0.26.270.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX270.2 | 26.270.2 | .0 | 0.26.270.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
151 | 1号产线超滤 | 1#超滤进气阀 | 1号产线超滤1#超滤进气阀 | 1号超滤1#超滤进气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进气阀 | CLJQF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤进气阀触摸屏关 | 0.26.270.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX270.3 | 26.270.3 | .0 | 0.26.270.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
152 | 1号产线超滤 | 1#超滤进气阀 | 1号产线超滤1#超滤进气阀 | 1号超滤1#超滤进气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进气阀 | CLJQF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤进气阀自动开/关 | 0.26.270.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX270.4 | 26.270.4 | .0 | 0.26.270.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
153 | 1号产线超滤 | 1#超滤进气阀 | 1号产线超滤1#超滤进气阀 | 1号超滤1#超滤进气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进气阀 | CLJQF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤进气阀开到位反馈 | 0.26.270.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX270.5 | 26.270.5 | .0 | 0.26.270.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
154 | 1号产线超滤 | 1#超滤进气阀 | 1号产线超滤1#超滤进气阀 | 1号超滤1#超滤进气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进气阀 | CLJQF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤进气阀关到位反馈 | 0.26.270.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX270.6 | 26.270.6 | .0 | 0.26.270.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
99 | 1号产线超滤 | 1#超滤进水阀 | 1号产线超滤1#超滤进水阀 | 1号超滤1#超滤进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进水阀 | CLJSF | 1#超滤进水阀 | 上位机开 | SWJK | 超滤进水阀上位机开 | 0.26.256.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX256.0 | 26.256.0 | .0 | 0.26.256.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
100 | 1号产线超滤 | 1#超滤进水阀 | 1号产线超滤1#超滤进水阀 | 1号超滤1#超滤进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进水阀 | CLJSF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤进水阀上位机关 | 0.26.256.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX256.1 | 26.256.1 | .0 | 0.26.256.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
101 | 1号产线超滤 | 1#超滤进水阀 | 1号产线超滤1#超滤进水阀 | 1号超滤1#超滤进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进水阀 | CLJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤进水阀触摸屏开 | 0.26.256.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX256.2 | 26.256.2 | .0 | 0.26.256.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
102 | 1号产线超滤 | 1#超滤进水阀 | 1号产线超滤1#超滤进水阀 | 1号超滤1#超滤进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进水阀 | CLJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤进水阀触摸屏关 | 0.26.256.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX256.3 | 26.256.3 | .0 | 0.26.256.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
103 | 1号产线超滤 | 1#超滤进水阀 | 1号产线超滤1#超滤进水阀 | 1号超滤1#超滤进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进水阀 | CLJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤进水阀自动开/关 | 0.26.256.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX256.4 | 26.256.4 | .0 | 0.26.256.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
104 | 1号产线超滤 | 1#超滤进水阀 | 1号产线超滤1#超滤进水阀 | 1号超滤1#超滤进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进水阀 | CLJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤进水阀开到位反馈 | 0.26.256.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX256.5 | 26.256.5 | .0 | 0.26.256.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
105 | 1号产线超滤 | 1#超滤进水阀 | 1号产线超滤1#超滤进水阀 | 1号超滤1#超滤进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进水阀 | CLJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤进水阀关到位反馈 | 0.26.256.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX256.6 | 26.256.6 | .0 | 0.26.256.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
43 | 1号产线超滤 | 1#超滤进水阀 | 1号产线超滤1#超滤进水阀 | 1号超滤1#超滤进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进水阀 | CLJSF |  | 超时 | CS | 1#超滤进水阀超时 | 0.40.8.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX8.0 | 40.8.0 | .0 | 0.40.8.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
210 | 1号产线超滤 | 1#超滤进水流量计 | 1号产线超滤1#超滤进水流量计 | 1号超滤1#超滤进水流量计 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进水流量计 | CLJSLLJ | 1#超滤进水流量计 | 进水流量断线 | JSLLDX | 断线_1#超滤进水流量 | 0.40.31.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX31.1 | 40.31.1 | .0 | 0.40.31.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
15 | 1号产线超滤 | 1#超滤进水流量计 | 1号产线超滤1#超滤进水流量计 | 1号超滤1#超滤进水流量计 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进水流量计 | CLJSLLJ |  | 流量累计 | LLLJ | 1#超滤进水流量累计 | 5.32.56.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD56 | 32.56 | .0.0 | 5.32.56.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
31 | 1号产线超滤 | 1#超滤进水流量计 | 1号产线超滤1#超滤进水流量计 | 1号超滤1#超滤进水流量计 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进水流量计 | CLJSLLJ |  | 流量清零 | LLQL | 1#超滤进水流量清零 | 0.32.65.6.0 | Bool | 0. | DB32.DBX65.6 | 32.65.6 | .0 | 0.32.65.6.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 1号产线-超滤
74 | 1号产线超滤 | 1#超滤进水流量计 | 1号产线超滤1#超滤进水流量计 | 1号超滤1#超滤进水流量计 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进水流量计 | CLJSLLJ |  | 流量 | LL | 1#超滤进水流量 | 5.1.292.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD292 | 1.292 | .0.0 | 5.1.292.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-超滤
207 | 1号产线超滤 | 1#超滤进水压力 | 1号产线超滤1#超滤进水压力 | 1号超滤1#超滤进水压力 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进水压力 | CLJSYL | 1#超滤进水压力 | 压力断线 | YLDX | 断线_1#超滤进水压力 | 0.40.30.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX30.6 | 40.30.6 | .0 | 0.40.30.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
71 | 1号产线超滤 | 1#超滤进水压力 | 1号产线超滤1#超滤进水压力 | 1号超滤1#超滤进水压力 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤进水压力 | CLJSYL |  | 压力 | YL | 1#超滤进水压力 | 5.1.28.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD280 | 1.28 | .0.0 | 5.1.28.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
46 | 1号产线超滤 | 1#超滤排气阀 | 1号产线超滤1#超滤排气阀 | 1号超滤1#超滤排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤排气阀 | CLPQF | 1#超滤排气阀 | 超时 | CS | 1#超滤排气阀超时 | 0.40.8.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX8.3 | 40.8.3 | .0 | 0.40.8.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
155 | 1号产线超滤 | 1#超滤排气阀 | 1号产线超滤1#超滤排气阀 | 1号超滤1#超滤排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤排气阀 | CLPQF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤排气阀上位机开 | 0.26.272.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX272.0 | 26.272.0 | .0 | 0.26.272.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
156 | 1号产线超滤 | 1#超滤排气阀 | 1号产线超滤1#超滤排气阀 | 1号超滤1#超滤排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤排气阀 | CLPQF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤排气阀上位机关 | 0.26.272.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX272.1 | 26.272.1 | .0 | 0.26.272.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
157 | 1号产线超滤 | 1#超滤排气阀 | 1号产线超滤1#超滤排气阀 | 1号超滤1#超滤排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤排气阀 | CLPQF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤排气阀触摸屏开 | 0.26.272.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX272.2 | 26.272.2 | .0 | 0.26.272.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
158 | 1号产线超滤 | 1#超滤排气阀 | 1号产线超滤1#超滤排气阀 | 1号超滤1#超滤排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤排气阀 | CLPQF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤排气阀触摸屏关 | 0.26.272.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX272.3 | 26.272.3 | .0 | 0.26.272.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
159 | 1号产线超滤 | 1#超滤排气阀 | 1号产线超滤1#超滤排气阀 | 1号超滤1#超滤排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤排气阀 | CLPQF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤排气阀自动开/关 | 0.26.272.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX272.4 | 26.272.4 | .0 | 0.26.272.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
160 | 1号产线超滤 | 1#超滤排气阀 | 1号产线超滤1#超滤排气阀 | 1号超滤1#超滤排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤排气阀 | CLPQF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤排气阀开到位反馈 | 0.26.272.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX272.5 | 26.272.5 | .0 | 0.26.272.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
161 | 1号产线超滤 | 1#超滤排气阀 | 1号产线超滤1#超滤排气阀 | 1号超滤1#超滤排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤排气阀 | CLPQF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤排气阀关到位反馈 | 0.26.272.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX272.6 | 26.272.6 | .0 | 0.26.272.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
45 | 1号产线超滤 | 1#超滤上排阀 | 1号产线超滤1#超滤上排阀 | 1号超滤1#超滤上排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤上排阀 | CLSPF | 1#超滤上排阀 | 超时 | CS | 1#超滤上排阀超时 | 0.40.8.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX8.2 | 40.8.2 | .0 | 0.40.8.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
106 | 1号产线超滤 | 1#超滤上排阀 | 1号产线超滤1#超滤上排阀 | 1号超滤1#超滤上排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤上排阀 | CLSPF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤上排阀上位机开 | 0.26.258.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX258.0 | 26.258.0 | .0 | 0.26.258.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
107 | 1号产线超滤 | 1#超滤上排阀 | 1号产线超滤1#超滤上排阀 | 1号超滤1#超滤上排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤上排阀 | CLSPF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤上排阀上位机关 | 0.26.258.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX258.1 | 26.258.1 | .0 | 0.26.258.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
108 | 1号产线超滤 | 1#超滤上排阀 | 1号产线超滤1#超滤上排阀 | 1号超滤1#超滤上排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤上排阀 | CLSPF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤上排阀触摸屏开 | 0.26.258.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX258.2 | 26.258.2 | .0 | 0.26.258.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
109 | 1号产线超滤 | 1#超滤上排阀 | 1号产线超滤1#超滤上排阀 | 1号超滤1#超滤上排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤上排阀 | CLSPF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤上排阀触摸屏关 | 0.26.258.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX258.3 | 26.258.3 | .0 | 0.26.258.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
110 | 1号产线超滤 | 1#超滤上排阀 | 1号产线超滤1#超滤上排阀 | 1号超滤1#超滤上排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤上排阀 | CLSPF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤上排阀自动开/关 | 0.26.258.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX258.4 | 26.258.4 | .0 | 0.26.258.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
111 | 1号产线超滤 | 1#超滤上排阀 | 1号产线超滤1#超滤上排阀 | 1号超滤1#超滤上排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤上排阀 | CLSPF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤上排阀开到位反馈 | 0.26.258.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX258.5 | 26.258.5 | .0 | 0.26.258.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
112 | 1号产线超滤 | 1#超滤上排阀 | 1号产线超滤1#超滤上排阀 | 1号超滤1#超滤上排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤上排阀 | CLSPF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤上排阀关到位反馈 | 0.26.258.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX258.6 | 26.258.6 | .0 | 0.26.258.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
47 | 1号产线超滤 | 1#超滤下排阀 | 1号产线超滤1#超滤下排阀 | 1号超滤1#超滤下排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤下排阀 | CLXPF | 1#超滤下排阀 | 超时 | CS | 1#超滤下排阀超时 | 0.40.8.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX8.4 | 40.8.4 | .0 | 0.40.8.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
113 | 1号产线超滤 | 1#超滤下排阀 | 1号产线超滤1#超滤下排阀 | 1号超滤1#超滤下排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤下排阀 | CLXPF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤下排阀上位机开 | 0.26.260.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX260.0 | 26.260.0 | .0 | 0.26.260.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
114 | 1号产线超滤 | 1#超滤下排阀 | 1号产线超滤1#超滤下排阀 | 1号超滤1#超滤下排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤下排阀 | CLXPF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤下排阀上位机关 | 0.26.260.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX260.1 | 26.260.1 | .0 | 0.26.260.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
115 | 1号产线超滤 | 1#超滤下排阀 | 1号产线超滤1#超滤下排阀 | 1号超滤1#超滤下排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤下排阀 | CLXPF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤下排阀触摸屏开 | 0.26.260.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX260.2 | 26.260.2 | .0 | 0.26.260.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
116 | 1号产线超滤 | 1#超滤下排阀 | 1号产线超滤1#超滤下排阀 | 1号超滤1#超滤下排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤下排阀 | CLXPF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤下排阀触摸屏关 | 0.26.260.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX260.3 | 26.260.3 | .0 | 0.26.260.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
117 | 1号产线超滤 | 1#超滤下排阀 | 1号产线超滤1#超滤下排阀 | 1号超滤1#超滤下排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤下排阀 | CLXPF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤下排阀自动开/关 | 0.26.260.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX260.4 | 26.260.4 | .0 | 0.26.260.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
118 | 1号产线超滤 | 1#超滤下排阀 | 1号产线超滤1#超滤下排阀 | 1号超滤1#超滤下排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤下排阀 | CLXPF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤下排阀开到位反馈 | 0.26.260.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX260.5 | 26.260.5 | .0 | 0.26.260.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
119 | 1号产线超滤 | 1#超滤下排阀 | 1号产线超滤1#超滤下排阀 | 1号超滤1#超滤下排阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤下排阀 | CLXPF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤下排阀关到位反馈 | 0.26.260.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX260.6 | 26.260.6 | .0 | 0.26.260.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
49 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环出水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环出水阀 | 1号超滤1#超滤循环出水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF | 1#超滤循环出水阀 | 超时 | CS | 1#超滤循环出水阀超时 | 0.40.8.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX8.6 | 40.8.6 | .0 | 0.40.8.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
127 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环出水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环出水阀 | 1号超滤1#超滤循环出水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤循环出水阀上位机开 | 0.26.264.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX264.0 | 26.264.0 | .0 | 0.26.264.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
128 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环出水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环出水阀 | 1号超滤1#超滤循环出水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤循环出水阀上位机关 | 0.26.264.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX264.1 | 26.264.1 | .0 | 0.26.264.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
129 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环出水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环出水阀 | 1号超滤1#超滤循环出水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤循环出水阀触摸屏开 | 0.26.264.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX264.2 | 26.264.2 | .0 | 0.26.264.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
130 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环出水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环出水阀 | 1号超滤1#超滤循环出水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤循环出水阀触摸屏关 | 0.26.264.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX264.3 | 26.264.3 | .0 | 0.26.264.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
131 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环出水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环出水阀 | 1号超滤1#超滤循环出水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤循环出水阀自动开/关 | 0.26.264.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX264.4 | 26.264.4 | .0 | 0.26.264.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
132 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环出水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环出水阀 | 1号超滤1#超滤循环出水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤循环出水阀开到位反馈 | 0.26.264.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX264.5 | 26.264.5 | .0 | 0.26.264.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
133 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环出水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环出水阀 | 1号超滤1#超滤循环出水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤循环出水阀关到位反馈 | 0.26.264.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX264.6 | 26.264.6 | .0 | 0.26.264.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
48 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环进水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环进水阀 | 1号超滤1#超滤循环进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF | 1#超滤循环进水阀 | 超时 | CS | 1#超滤循环进水阀超时 | 0.40.8.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX8.5 | 40.8.5 | .0 | 0.40.8.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
120 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环进水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环进水阀 | 1号超滤1#超滤循环进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤循环进水阀上位机开 | 0.26.262.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX262.0 | 26.262.0 | .0 | 0.26.262.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
121 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环进水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环进水阀 | 1号超滤1#超滤循环进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤循环进水阀上位机关 | 0.26.262.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX262.1 | 26.262.1 | .0 | 0.26.262.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
122 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环进水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环进水阀 | 1号超滤1#超滤循环进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤循环进水阀触摸屏开 | 0.26.262.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX262.2 | 26.262.2 | .0 | 0.26.262.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
123 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环进水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环进水阀 | 1号超滤1#超滤循环进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤循环进水阀触摸屏关 | 0.26.262.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX262.3 | 26.262.3 | .0 | 0.26.262.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
124 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环进水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环进水阀 | 1号超滤1#超滤循环进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤循环进水阀自动开/关 | 0.26.262.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX262.4 | 26.262.4 | .0 | 0.26.262.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
125 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环进水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环进水阀 | 1号超滤1#超滤循环进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤循环进水阀开到位反馈 | 0.26.262.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX262.5 | 26.262.5 | .0 | 0.26.262.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
126 | 1号产线超滤 | 1#超滤循环进水阀 | 1号产线超滤1#超滤循环进水阀 | 1号超滤1#超滤循环进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤循环进水阀关到位反馈 | 0.26.262.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX262.6 | 26.262.6 | .0 | 0.26.262.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
85 | 1号产线超滤 | 1#超滤增压泵 | 1号产线超滤1#超滤增压泵 | 1号超滤1#超滤增压泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤增压泵 | CLZYB | 1#超滤增压泵 | 流量异常 | LLYC | 1#超滤增压泵流量异常 | 0.40.14.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX14.4 | 40.14.4 | .0 | 0.40.14.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
188 | 1号产线超滤 | 1#超滤增压泵 | 1号产线超滤1#超滤增压泵 | 1号超滤1#超滤增压泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_1#超滤增压泵频率反馈 | 0.40.28.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX28.3 | 40.28.3 | .0 | 0.40.28.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
52 | 1号产线超滤 | 1#超滤增压泵 | 1号产线超滤1#超滤增压泵 | 1号超滤1#超滤增压泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 频率反馈 | PLFK | 1#超滤增压泵频率反馈 | 5.1.204.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD204 | 1.204 | .0.0 | 5.1.204.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
32 | 1号产线超滤 | 1#超滤增压泵 | 1号产线超滤1#超滤增压泵 | 1号超滤1#超滤增压泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 1#超滤增压泵手动频率给定 | 5.26.212.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD212 | 26.212 | .0.0 | 5.26.212.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
43 | 1号产线超滤 | 1#超滤增压泵 | 1号产线超滤1#超滤增压泵 | 1号超滤1#超滤增压泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 上位机开 | SWJK | 1#超滤增压泵上位机开 | 0.26.240.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX240.0 | 26.240.0 | .0 | 0.26.240.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
44 | 1号产线超滤 | 1#超滤增压泵 | 1号产线超滤1#超滤增压泵 | 1号超滤1#超滤增压泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 上位机关 | SWJG | 1#超滤增压泵上位机关 | 0.26.240.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX240.1 | 26.240.1 | .0 | 0.26.240.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
45 | 1号产线超滤 | 1#超滤增压泵 | 1号产线超滤1#超滤增压泵 | 1号超滤1#超滤增压泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#超滤增压泵触摸屏开 | 0.26.240.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX240.2 | 26.240.2 | .0 | 0.26.240.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
46 | 1号产线超滤 | 1#超滤增压泵 | 1号产线超滤1#超滤增压泵 | 1号超滤1#超滤增压泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#超滤增压泵触摸屏关 | 0.26.240.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX240.3 | 26.240.3 | .0 | 0.26.240.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
47 | 1号产线超滤 | 1#超滤增压泵 | 1号产线超滤1#超滤增压泵 | 1号超滤1#超滤增压泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 自动开关 | ZDKG | 1#超滤增压泵自动开/关 | 0.26.240.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX240.4 | 26.240.4 | .0 | 0.26.240.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
48 | 1号产线超滤 | 1#超滤增压泵 | 1号产线超滤1#超滤增压泵 | 1号超滤1#超滤增压泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 运行反馈 | YXFK | 1#超滤增压泵运行反馈 | 0.26.240.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX240.5 | 26.240.5 | .0 | 0.26.240.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-超滤
49 | 1号产线超滤 | 1#超滤增压泵 | 1号产线超滤1#超滤增压泵 | 1号超滤1#超滤增压泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 故障反馈 | GZFK | 1#超滤增压泵故障反馈 | 0.26.240.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX240.6 | 26.240.6 | .0 | 0.26.240.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-超滤
197 | 1号产线超滤 | 1#臭氧排气阀 | 1号产线超滤1#臭氧排气阀 | 1号超滤1#臭氧排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 臭氧排气阀 | CYPQF | 1#臭氧排气阀 | 上位机开 | SWJK | 臭氧排气阀上位机开 | 0.26.284.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX284.0 | 26.284.0 | .0 | 0.26.284.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
198 | 1号产线超滤 | 1#臭氧排气阀 | 1号产线超滤1#臭氧排气阀 | 1号超滤1#臭氧排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 臭氧排气阀 | CYPQF |  | 上位机关 | SWJG | 臭氧排气阀上位机关 | 0.26.284.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX284.1 | 26.284.1 | .0 | 0.26.284.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
199 | 1号产线超滤 | 1#臭氧排气阀 | 1号产线超滤1#臭氧排气阀 | 1号超滤1#臭氧排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 臭氧排气阀 | CYPQF |  | 触摸屏开 | CMPK | 臭氧排气阀触摸屏开 | 0.26.284.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX284.2 | 26.284.2 | .0 | 0.26.284.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
200 | 1号产线超滤 | 1#臭氧排气阀 | 1号产线超滤1#臭氧排气阀 | 1号超滤1#臭氧排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 臭氧排气阀 | CYPQF |  | 触摸屏关 | CMPG | 臭氧排气阀触摸屏关 | 0.26.284.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX284.3 | 26.284.3 | .0 | 0.26.284.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
201 | 1号产线超滤 | 1#臭氧排气阀 | 1号产线超滤1#臭氧排气阀 | 1号超滤1#臭氧排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 臭氧排气阀 | CYPQF |  | 自动开关 | ZDKG | 臭氧排气阀自动开/关 | 0.26.284.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX284.4 | 26.284.4 | .0 | 0.26.284.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
202 | 1号产线超滤 | 1#臭氧排气阀 | 1号产线超滤1#臭氧排气阀 | 1号超滤1#臭氧排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 臭氧排气阀 | CYPQF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 臭氧排气阀开到位反馈 | 0.26.284.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX284.5 | 26.284.5 | .0 | 0.26.284.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
203 | 1号产线超滤 | 1#臭氧排气阀 | 1号产线超滤1#臭氧排气阀 | 1号超滤1#臭氧排气阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 臭氧排气阀 | CYPQF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 臭氧排气阀关到位反馈 | 0.26.284.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX284.6 | 26.284.6 | .0 | 0.26.284.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
92 | 1号产线超滤 | 1#反洗进水阀 | 1号产线超滤1#反洗进水阀 | 1号超滤1#反洗进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗进水阀 | FXJSF | 1#反洗进水阀 | 上位机开 | SWJK | 1#反洗进水阀上位机开 | 0.26.254.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX254.0 | 26.254.0 | .0 | 0.26.254.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
93 | 1号产线超滤 | 1#反洗进水阀 | 1号产线超滤1#反洗进水阀 | 1号超滤1#反洗进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗进水阀 | FXJSF |  | 上位机关 | SWJG | 1#反洗进水阀上位机关 | 0.26.254.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX254.1 | 26.254.1 | .0 | 0.26.254.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
94 | 1号产线超滤 | 1#反洗进水阀 | 1号产线超滤1#反洗进水阀 | 1号超滤1#反洗进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗进水阀 | FXJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#反洗进水阀触摸屏开 | 0.26.254.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX254.2 | 26.254.2 | .0 | 0.26.254.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
95 | 1号产线超滤 | 1#反洗进水阀 | 1号产线超滤1#反洗进水阀 | 1号超滤1#反洗进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗进水阀 | FXJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#反洗进水阀触摸屏关 | 0.26.254.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX254.3 | 26.254.3 | .0 | 0.26.254.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
96 | 1号产线超滤 | 1#反洗进水阀 | 1号产线超滤1#反洗进水阀 | 1号超滤1#反洗进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗进水阀 | FXJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#反洗进水阀自动开/关 | 0.26.254.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX254.4 | 26.254.4 | .0 | 0.26.254.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
97 | 1号产线超滤 | 1#反洗进水阀 | 1号产线超滤1#反洗进水阀 | 1号超滤1#反洗进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗进水阀 | FXJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#反洗进水阀开到位反馈 | 0.26.254.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX254.5 | 26.254.5 | .0 | 0.26.254.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
98 | 1号产线超滤 | 1#反洗进水阀 | 1号产线超滤1#反洗进水阀 | 1号超滤1#反洗进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗进水阀 | FXJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#反洗进水阀关到位反馈 | 0.26.254.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX254.6 | 26.254.6 | .0 | 0.26.254.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
52 | 1号产线超滤 | 1#反洗进水阀 | 1号产线超滤1#反洗进水阀 | 1号超滤1#反洗进水阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗进水阀 | FXJSF |  | 超时 | CS | 1#超滤反洗进水阀超时 | 0.40.9.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX9.1 | 40.9.1 | .0 | 0.40.9.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
190 | 1号产线超滤 | 1#反洗循环泵 | 1号产线超滤1#反洗循环泵 | 1号超滤1#反洗循环泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗循环泵 | FXXHB | 1#反洗循环泵 | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_1#反洗循环泵频率反馈 | 0.40.28.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX28.5 | 40.28.5 | .0 | 0.40.28.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
54 | 1号产线超滤 | 1#反洗循环泵 | 1号产线超滤1#反洗循环泵 | 1号超滤1#反洗循环泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 频率反馈 | PLFK | 1#反洗循环泵频率反馈 | 5.1.212.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD212 | 1.212 | .0.0 | 5.1.212.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
24 | 1号产线超滤 | 1#反洗循环泵 | 1号产线超滤1#反洗循环泵 | 1号超滤1#反洗循环泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 频率给定1 | PLGD1 | 反洗泵频率给定1 | 5.26.172.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD172 | 26.172 | .0.0 | 5.26.172.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
34 | 1号产线超滤 | 1#反洗循环泵 | 1号产线超滤1#反洗循环泵 | 1号超滤1#反洗循环泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 超滤反洗循环泵手动频率给定 | 5.26.22.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD220 | 26.22 | .0.0 | 5.26.22.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
57 | 1号产线超滤 | 1#反洗循环泵 | 1号产线超滤1#反洗循环泵 | 1号超滤1#反洗循环泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 上位机开 | SWJK | 1#反洗循环泵上位机开 | 0.26.244.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX244.0 | 26.244.0 | .0 | 0.26.244.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
58 | 1号产线超滤 | 1#反洗循环泵 | 1号产线超滤1#反洗循环泵 | 1号超滤1#反洗循环泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 上位机关 | SWJG | 1#反洗循环泵上位机关 | 0.26.244.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX244.1 | 26.244.1 | .0 | 0.26.244.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
59 | 1号产线超滤 | 1#反洗循环泵 | 1号产线超滤1#反洗循环泵 | 1号超滤1#反洗循环泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#反洗循环泵触摸屏开 | 0.26.244.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX244.2 | 26.244.2 | .0 | 0.26.244.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
60 | 1号产线超滤 | 1#反洗循环泵 | 1号产线超滤1#反洗循环泵 | 1号超滤1#反洗循环泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#反洗循环泵触摸屏关 | 0.26.244.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX244.3 | 26.244.3 | .0 | 0.26.244.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
61 | 1号产线超滤 | 1#反洗循环泵 | 1号产线超滤1#反洗循环泵 | 1号超滤1#反洗循环泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 自动开关 | ZDKG | 1#反洗循环泵自动开/关 | 0.26.244.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX244.4 | 26.244.4 | .0 | 0.26.244.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
62 | 1号产线超滤 | 1#反洗循环泵 | 1号产线超滤1#反洗循环泵 | 1号超滤1#反洗循环泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 运行反馈 | YXFK | 1#反洗循环泵运行反馈 | 0.26.244.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX244.5 | 26.244.5 | .0 | 0.26.244.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-超滤
63 | 1号产线超滤 | 1#反洗循环泵 | 1号产线超滤1#反洗循环泵 | 1号超滤1#反洗循环泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 故障反馈 | GZFK | 1#反洗循环泵故障反馈 | 0.26.244.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX244.6 | 26.244.6 | .0 | 0.26.244.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-超滤
85 | 1号产线超滤 | 1#碱清洗泵 | 1号产线超滤1#碱清洗泵 | 1号超滤1#碱清洗泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 碱清洗泵 | JQXB | 1#碱清洗泵 | 上位机开 | SWJK | 1#碱清洗泵上位机开 | 0.26.252.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX252.0 | 26.252.0 | .0 | 0.26.252.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
86 | 1号产线超滤 | 1#碱清洗泵 | 1号产线超滤1#碱清洗泵 | 1号超滤1#碱清洗泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 碱清洗泵 | JQXB |  | 上位机关 | SWJG | 1#碱清洗泵上位机关 | 0.26.252.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX252.1 | 26.252.1 | .0 | 0.26.252.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
87 | 1号产线超滤 | 1#碱清洗泵 | 1号产线超滤1#碱清洗泵 | 1号超滤1#碱清洗泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 碱清洗泵 | JQXB |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#碱清洗泵触摸屏开 | 0.26.252.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX252.2 | 26.252.2 | .0 | 0.26.252.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
88 | 1号产线超滤 | 1#碱清洗泵 | 1号产线超滤1#碱清洗泵 | 1号超滤1#碱清洗泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 碱清洗泵 | JQXB |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#碱清洗泵触摸屏关 | 0.26.252.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX252.3 | 26.252.3 | .0 | 0.26.252.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
89 | 1号产线超滤 | 1#碱清洗泵 | 1号产线超滤1#碱清洗泵 | 1号超滤1#碱清洗泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 碱清洗泵 | JQXB |  | 自动开关 | ZDKG | 1#碱清洗泵自动开/关 | 0.26.252.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX252.4 | 26.252.4 | .0 | 0.26.252.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
90 | 1号产线超滤 | 1#碱清洗泵 | 1号产线超滤1#碱清洗泵 | 1号超滤1#碱清洗泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 碱清洗泵 | JQXB |  | 运行反馈 | YXFK | 1#碱清洗泵运行反馈 | 0.26.252.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX252.5 | 26.252.5 | .0 | 0.26.252.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-超滤
91 | 1号产线超滤 | 1#碱清洗泵 | 1号产线超滤1#碱清洗泵 | 1号超滤1#碱清洗泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 碱清洗泵 | JQXB |  | 故障反馈 | GZFK | 1#碱清洗泵故障反馈 | 0.26.252.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX252.6 | 26.252.6 | .0 | 0.26.252.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-超滤
183 | 1号产线超滤 | 1#柠檬酸投加阀 | 1号产线超滤1#柠檬酸投加阀 | 1号超滤1#柠檬酸投加阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF | 1#柠檬酸投加阀 | 上位机开 | SWJK | 柠檬酸投加阀上位机开 | 0.26.280.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX280.0 | 26.280.0 | .0 | 0.26.280.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
184 | 1号产线超滤 | 1#柠檬酸投加阀 | 1号产线超滤1#柠檬酸投加阀 | 1号超滤1#柠檬酸投加阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF |  | 上位机关 | SWJG | 柠檬酸投加阀上位机关 | 0.26.280.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX280.1 | 26.280.1 | .0 | 0.26.280.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
185 | 1号产线超滤 | 1#柠檬酸投加阀 | 1号产线超滤1#柠檬酸投加阀 | 1号超滤1#柠檬酸投加阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF |  | 触摸屏开 | CMPK | 柠檬酸投加阀触摸屏开 | 0.26.280.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX280.2 | 26.280.2 | .0 | 0.26.280.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
186 | 1号产线超滤 | 1#柠檬酸投加阀 | 1号产线超滤1#柠檬酸投加阀 | 1号超滤1#柠檬酸投加阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF |  | 触摸屏关 | CMPG | 柠檬酸投加阀触摸屏关 | 0.26.280.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX280.3 | 26.280.3 | .0 | 0.26.280.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
187 | 1号产线超滤 | 1#柠檬酸投加阀 | 1号产线超滤1#柠檬酸投加阀 | 1号超滤1#柠檬酸投加阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF |  | 自动开关 | ZDKG | 柠檬酸投加阀自动开/关 | 0.26.280.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX280.4 | 26.280.4 | .0 | 0.26.280.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
188 | 1号产线超滤 | 1#柠檬酸投加阀 | 1号产线超滤1#柠檬酸投加阀 | 1号超滤1#柠檬酸投加阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 柠檬酸投加阀开到位反馈 | 0.26.280.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX280.5 | 26.280.5 | .0 | 0.26.280.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
189 | 1号产线超滤 | 1#柠檬酸投加阀 | 1号产线超滤1#柠檬酸投加阀 | 1号超滤1#柠檬酸投加阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 柠檬酸投加阀关到位反馈 | 0.26.280.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX280.6 | 26.280.6 | .0 | 0.26.280.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
176 | 1号产线超滤 | 1#氢氧化钠投加阀 | 1号产线超滤1#氢氧化钠投加阀 | 1号超滤1#氢氧化钠投加阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF | 1#氢氧化钠投加阀 | 上位机开 | SWJK | 氢氧化钠投加阀上位机开 | 0.26.278.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX278.0 | 26.278.0 | .0 | 0.26.278.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
177 | 1号产线超滤 | 1#氢氧化钠投加阀 | 1号产线超滤1#氢氧化钠投加阀 | 1号超滤1#氢氧化钠投加阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF |  | 上位机关 | SWJG | 氢氧化钠投加阀上位机关 | 0.26.278.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX278.1 | 26.278.1 | .0 | 0.26.278.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
178 | 1号产线超滤 | 1#氢氧化钠投加阀 | 1号产线超滤1#氢氧化钠投加阀 | 1号超滤1#氢氧化钠投加阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF |  | 触摸屏开 | CMPK | 氢氧化钠投加阀触摸屏开 | 0.26.278.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX278.2 | 26.278.2 | .0 | 0.26.278.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
179 | 1号产线超滤 | 1#氢氧化钠投加阀 | 1号产线超滤1#氢氧化钠投加阀 | 1号超滤1#氢氧化钠投加阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF |  | 触摸屏关 | CMPG | 氢氧化钠投加阀触摸屏关 | 0.26.278.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX278.3 | 26.278.3 | .0 | 0.26.278.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
180 | 1号产线超滤 | 1#氢氧化钠投加阀 | 1号产线超滤1#氢氧化钠投加阀 | 1号超滤1#氢氧化钠投加阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF |  | 自动开关 | ZDKG | 氢氧化钠投加阀自动开/关 | 0.26.278.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX278.4 | 26.278.4 | .0 | 0.26.278.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
181 | 1号产线超滤 | 1#氢氧化钠投加阀 | 1号产线超滤1#氢氧化钠投加阀 | 1号超滤1#氢氧化钠投加阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 氢氧化钠投加阀开到位反馈 | 0.26.278.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX278.5 | 26.278.5 | .0 | 0.26.278.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-超滤
182 | 1号产线超滤 | 1#氢氧化钠投加阀 | 1号产线超滤1#氢氧化钠投加阀 | 1号超滤1#氢氧化钠投加阀 | 1号 | 超滤1 | 1# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 氢氧化钠投加阀关到位反馈 | 0.26.278.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX278.6 | 26.278.6 | .0 | 0.26.278.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-超滤
190 | 1号产线超滤 | 1#清洗臭氧发生器 | 1号产线超滤1#清洗臭氧发生器 | 1号超滤1#清洗臭氧发生器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 清洗臭氧发生器 | QXCYFSQ | 1#清洗臭氧发生器 | 上位机开 | SWJK | 清洗臭氧发生器上位机开 | 0.26.282.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX282.0 | 26.282.0 | .0 | 0.26.282.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
191 | 1号产线超滤 | 1#清洗臭氧发生器 | 1号产线超滤1#清洗臭氧发生器 | 1号超滤1#清洗臭氧发生器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 清洗臭氧发生器 | QXCYFSQ |  | 上位机关 | SWJG | 清洗臭氧发生器上位机关 | 0.26.282.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX282.1 | 26.282.1 | .0 | 0.26.282.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
192 | 1号产线超滤 | 1#清洗臭氧发生器 | 1号产线超滤1#清洗臭氧发生器 | 1号超滤1#清洗臭氧发生器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 清洗臭氧发生器 | QXCYFSQ |  | 触摸屏开 | CMPK | 清洗臭氧发生器触摸屏开 | 0.26.282.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX282.2 | 26.282.2 | .0 | 0.26.282.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
193 | 1号产线超滤 | 1#清洗臭氧发生器 | 1号产线超滤1#清洗臭氧发生器 | 1号超滤1#清洗臭氧发生器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 清洗臭氧发生器 | QXCYFSQ |  | 触摸屏关 | CMPG | 清洗臭氧发生器触摸屏关 | 0.26.282.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX282.3 | 26.282.3 | .0 | 0.26.282.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
194 | 1号产线超滤 | 1#清洗臭氧发生器 | 1号产线超滤1#清洗臭氧发生器 | 1号超滤1#清洗臭氧发生器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 清洗臭氧发生器 | QXCYFSQ |  | 自动开关 | ZDKG | 清洗臭氧发生器自动开/关 | 0.26.282.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX282.4 | 26.282.4 | .0 | 0.26.282.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
195 | 1号产线超滤 | 1#清洗臭氧发生器 | 1号产线超滤1#清洗臭氧发生器 | 1号超滤1#清洗臭氧发生器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 清洗臭氧发生器 | QXCYFSQ |  | 运行反馈 | YXFK | 清洗臭氧发生器运行反馈 | 0.26.282.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX282.5 | 26.282.5 | .0 | 0.26.282.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-超滤
196 | 1号产线超滤 | 1#清洗臭氧发生器 | 1号产线超滤1#清洗臭氧发生器 | 1号超滤1#清洗臭氧发生器 | 1号 | 超滤1 | 1# | 清洗臭氧发生器 | QXCYFSQ |  | 故障反馈 | GZFK | 清洗臭氧发生器故障反馈 | 0.26.282.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX282.6 | 26.282.6 | .0 | 0.26.282.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-超滤
78 | 1号产线超滤 | 1#酸清洗泵 | 1号产线超滤1#酸清洗泵 | 1号超滤1#酸清洗泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 酸清洗泵 | SQXB | 1#酸清洗泵 | 上位机开 | SWJK | 1#酸清洗泵上位机开 | 0.26.250.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX250.0 | 26.250.0 | .0 | 0.26.250.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
79 | 1号产线超滤 | 1#酸清洗泵 | 1号产线超滤1#酸清洗泵 | 1号超滤1#酸清洗泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 酸清洗泵 | SQXB |  | 上位机关 | SWJG | 1#酸清洗泵上位机关 | 0.26.250.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX250.1 | 26.250.1 | .0 | 0.26.250.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
80 | 1号产线超滤 | 1#酸清洗泵 | 1号产线超滤1#酸清洗泵 | 1号超滤1#酸清洗泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 酸清洗泵 | SQXB |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#酸清洗泵触摸屏开 | 0.26.250.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX250.2 | 26.250.2 | .0 | 0.26.250.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
81 | 1号产线超滤 | 1#酸清洗泵 | 1号产线超滤1#酸清洗泵 | 1号超滤1#酸清洗泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 酸清洗泵 | SQXB |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#酸清洗泵触摸屏关 | 0.26.250.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX250.3 | 26.250.3 | .0 | 0.26.250.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
82 | 1号产线超滤 | 1#酸清洗泵 | 1号产线超滤1#酸清洗泵 | 1号超滤1#酸清洗泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 酸清洗泵 | SQXB |  | 自动开关 | ZDKG | 1#酸清洗泵自动开/关 | 0.26.250.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX250.4 | 26.250.4 | .0 | 0.26.250.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
83 | 1号产线超滤 | 1#酸清洗泵 | 1号产线超滤1#酸清洗泵 | 1号超滤1#酸清洗泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 酸清洗泵 | SQXB |  | 运行反馈 | YXFK | 1#酸清洗泵运行反馈 | 0.26.250.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX250.5 | 26.250.5 | .0 | 0.26.250.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-超滤
84 | 1号产线超滤 | 1#酸清洗泵 | 1号产线超滤1#酸清洗泵 | 1号超滤1#酸清洗泵 | 1号 | 超滤1 | 1# | 酸清洗泵 | SQXB |  | 故障反馈 | GZFK | 1#酸清洗泵故障反馈 | 0.26.250.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX250.6 | 26.250.6 | .0 | 0.26.250.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-超滤
86 | 1号产线超滤 | 2#超滤增压泵 | 1号产线超滤2#超滤增压泵 | 1号超滤2#超滤增压泵 | 1号 | 超滤2 | 2# | 超滤增压泵 | CLZYB | 2#超滤增压泵 | 流量异常 | LLYC | 2#超滤增压泵流量异常 | 0.40.14.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX14.5 | 40.14.5 | .0 | 0.40.14.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
189 | 1号产线超滤 | 2#超滤增压泵 | 1号产线超滤2#超滤增压泵 | 1号超滤2#超滤增压泵 | 1号 | 超滤2 | 2# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_2#超滤增压泵频率反馈 | 0.40.28.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX28.4 | 40.28.4 | .0 | 0.40.28.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-超滤
53 | 1号产线超滤 | 2#超滤增压泵 | 1号产线超滤2#超滤增压泵 | 1号超滤2#超滤增压泵 | 1号 | 超滤2 | 2# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 频率反馈 | PLFK | 2#超滤增压泵频率反馈 | 5.1.208.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD208 | 1.208 | .0.0 | 5.1.208.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
33 | 1号产线超滤 | 2#超滤增压泵 | 1号产线超滤2#超滤增压泵 | 1号超滤2#超滤增压泵 | 1号 | 超滤2 | 2# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 2#超滤增压泵手动频率给定 | 5.26.216.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD216 | 26.216 | .0.0 | 5.26.216.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
50 | 1号产线超滤 | 2#超滤增压泵 | 1号产线超滤2#超滤增压泵 | 1号超滤2#超滤增压泵 | 1号 | 超滤2 | 2# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 上位机开 | SWJK | 2#超滤增压泵上位机开 | 0.26.242.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX242.0 | 26.242.0 | .0 | 0.26.242.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-超滤
51 | 1号产线超滤 | 2#超滤增压泵 | 1号产线超滤2#超滤增压泵 | 1号超滤2#超滤增压泵 | 1号 | 超滤2 | 2# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 上位机关 | SWJG | 2#超滤增压泵上位机关 | 0.26.242.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX242.1 | 26.242.1 | .0 | 0.26.242.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-超滤
52 | 1号产线超滤 | 2#超滤增压泵 | 1号产线超滤2#超滤增压泵 | 1号超滤2#超滤增压泵 | 1号 | 超滤2 | 2# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#超滤增压泵触摸屏开 | 0.26.242.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX242.2 | 26.242.2 | .0 | 0.26.242.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-超滤
53 | 1号产线超滤 | 2#超滤增压泵 | 1号产线超滤2#超滤增压泵 | 1号超滤2#超滤增压泵 | 1号 | 超滤2 | 2# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#超滤增压泵触摸屏关 | 0.26.242.3.0 | Bool | 0. | DB26.DBX242.3 | 26.242.3 | .0 | 0.26.242.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-超滤
54 | 1号产线超滤 | 2#超滤增压泵 | 1号产线超滤2#超滤增压泵 | 1号超滤2#超滤增压泵 | 1号 | 超滤2 | 2# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 自动开关 | ZDKG | 2#超滤增压泵自动开/关 | 0.26.242.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX242.4 | 26.242.4 | .0 | 0.26.242.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-超滤
55 | 1号产线超滤 | 2#超滤增压泵 | 1号产线超滤2#超滤增压泵 | 1号超滤2#超滤增压泵 | 1号 | 超滤2 | 2# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 运行反馈 | YXFK | 2#超滤增压泵运行反馈 | 0.26.242.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX242.5 | 26.242.5 | .0 | 0.26.242.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-超滤
56 | 1号产线超滤 | 2#超滤增压泵 | 1号产线超滤2#超滤增压泵 | 1号超滤2#超滤增压泵 | 1号 | 超滤2 | 2# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 故障反馈 | GZFK | 2#超滤增压泵故障反馈 | 0.26.242.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX242.6 | 26.242.6 | .0 | 0.26.242.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-超滤
12 | 1号产线超滤 | CEB | 1号产线超滤CEB | 1号超滤CEB | 1号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB | CEB | CEB加药液位设置(碱) | CEBJYYWSZ(J) | CEB加药液位设置(碱) | 5.26.84.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD84 | 26.84 | .0.0 | 5.26.84.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
13 | 1号产线超滤 | CEB | 1号产线超滤CEB | 1号超滤CEB | 1号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB | CEB | CEB循环计时 | CEBXHJS | CEB循环计时 | 5.26.92.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD92 | 26.92 | .0.0 | 5.26.92.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
14 | 1号产线超滤 | CEB | 1号产线超滤CEB | 1号超滤CEB | 1号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB | CEB | CEB循环时间设置 | CEBXHSJSZ | CEB循环时间设置 | 5.26.96.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD96 | 26.96 | .0.0 | 5.26.96.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
15 | 1号产线超滤 | CEB | 1号产线超滤CEB | 1号超滤CEB | 1号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB | CEB | CEB排放计时 | CEBPFJS | CEB排放计时 | 5.26.1.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD100 | 26.1 | .0.0 | 5.26.1.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
16 | 1号产线超滤 | CEB | 1号产线超滤CEB | 1号超滤CEB | 1号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB | CEB | CEB排放时间设置 | CEBPFSJSZ | CEB排放时间设置 | 5.26.104.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD104 | 26.104 | .0.0 | 5.26.104.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
17 | 1号产线超滤 | CEB | 1号产线超滤CEB | 1号超滤CEB | 1号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB | CEB | CEB排放冲洗计时 | CEBPFCXJS | CEB排放冲洗计时 | 5.26.108.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD108 | 26.108 | .0.0 | 5.26.108.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
18 | 1号产线超滤 | CEB | 1号产线超滤CEB | 1号超滤CEB | 1号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB | CEB | CEB排放冲洗时间设置 | CEBPFCXSJSZ | CEB排放冲洗时间设置 | 5.26.112.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD112 | 26.112 | .0.0 | 5.26.112.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
19 | 1号产线超滤 | CEB | 1号产线超滤CEB | 1号超滤CEB | 1号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB | CEB | CEB产水侧冲洗时间计时 | CEBCSCCXSJJS | CEB产水侧冲洗时间计时 | 5.26.132.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD132 | 26.132 | .0.0 | 5.26.132.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
20 | 1号产线超滤 | CEB | 1号产线超滤CEB | 1号超滤CEB | 1号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB | CEB | CEB产水侧冲洗时间设置 | CEBCSCCXSJSZ | CEB产水侧冲洗时间设置 | 5.26.136.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD136 | 26.136 | .0.0 | 5.26.136.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
21 | 1号产线超滤 | CEB | 1号产线超滤CEB | 1号超滤CEB | 1号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB | CEB | CEB加药液位设置(酸) | CEBJYYWSZ(S) | CEB加药液位设置(酸) | 5.26.156.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD156 | 26.156 | .0.0 | 5.26.156.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
30 | 1号产线超滤 | CEB | 1号产线超滤CEB | 1号超滤CEB | 1号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB | CEB | CEB运行次数累计 | CEBYXCSLJ | CEB运行次数累计 | 5.26.204.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD204 | 26.204 | .0.0 | 5.26.204.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
31 | 1号产线超滤 | CEB | 1号产线超滤CEB | 1号超滤CEB | 1号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB | CEB | CEB运行次数设定 | CEBYXCSSD | CEB运行次数设定 | 5.26.208.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD208 | 26.208 | .0.0 | 5.26.208.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
1 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 陶瓷膜步序 | TCMBX | 陶瓷膜步序 | 5.26.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD0 | 26 | .0.0 | 5.26.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
2 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 开机冲洗计时 | KJCXJS | 开机冲洗计时 | 5.26.4.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD4 | 26.4 | .0.0 | 5.26.4.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
3 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 开机冲洗时间设置 | KJCXSJSZ | 开机冲洗时间设置 | 5.26.8.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD8 | 26.8 | .0.0 | 5.26.8.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
4 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 运行产水计时 | YXCSJS | 运行产水计时 | 5.26.12.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD12 | 26.12 | .0.0 | 5.26.12.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
5 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 运行产水时间设置 | YXCSSJSZ | 运行产水时间设置 | 5.26.16.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD16 | 26.16 | .0.0 | 5.26.16.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
6 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 上反洗计时 | SFXJS | 上反洗计时 | 5.26.2.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD20 | 26.2 | .0.0 | 5.26.2.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
7 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 上反洗时间设置 | SFXSJSZ | 上反洗时间设置 | 5.26.24.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD24 | 26.24 | .0.0 | 5.26.24.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
8 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 下反洗计时 | XFXJS | 下反洗计时 | 5.26.28.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD28 | 26.28 | .0.0 | 5.26.28.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
9 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 下反洗时间设置 | XFXSJSZ | 下反洗时间设置 | 5.26.32.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD32 | 26.32 | .0.0 | 5.26.32.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
10 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 反洗计数 | FXJS | 反洗计数 | 5.26.36.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD36 | 26.36 | .0.0 | 5.26.36.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
11 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 反洗次数设置 | FXCSSZ | 反洗次数设置 | 5.26.4.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD40 | 26.4 | .0.0 | 5.26.4.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
22 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 膜进水压力差值 | MJSYLCZ | 膜进水压力差值 | 5.26.16.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD160 | 26.16 | .0.0 | 5.26.16.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
23 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 膜产水压力差值 | MCSYLCZ | 膜产水压力差值 | 5.26.168.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD168 | 26.168 | .0.0 | 5.26.168.0.0 |  | R |  | 1号产线-超滤
25 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 恒流流量设定 | HLLLSD | 恒流流量设定 | 5.26.176.0.0 | Real | 5. | DB26.DBD176 | 26.176 | .0.0 | 5.26.176.0.0 |  | R/W |  | 1号产线-超滤
35 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 触摸屏模式 | CMPMS | 触摸屏模式 | 0.26.236.0.0 | Bool | 0. | DB26.DBX236.0 | 26.236.0 | .0 | 0.26.236.0.0 |  | R/W | 1：触摸屏模式 | 1号产线-超滤
36 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 上位机模式 | SWJMS | 上位机模式 | 0.26.236.1.0 | Bool | 0. | DB26.DBX236.1 | 26.236.1 | .0 | 0.26.236.1.0 |  | R/W | 1：上位机模式 | 1号产线-超滤
37 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 自动模式 | ZDMS | 自动模式 | 0.26.236.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX236.2 | 26.236.2 | .0 | 0.26.236.2.0 |  | R/W | 1：自动模式 | 1号产线-超滤
38 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 陶瓷膜启动 | TCMQD | 陶瓷膜启动 | 0.26.236.4.0 | Bool | 0. | DB26.DBX236.4 | 26.236.4 | .0 | 0.26.236.4.0 |  | R/W | 1：启动 | 1号产线-超滤
39 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 陶瓷膜停止 | TCMTZ | 陶瓷膜停止 | 0.26.236.5.0 | Bool | 0. | DB26.DBX236.5 | 26.236.5 | .0 | 0.26.236.5.0 |  | R/W | 1：停止 | 1号产线-超滤
40 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 陶瓷膜状态 | TCMZT | 陶瓷膜状态 | 0.26.236.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX236.6 | 26.236.6 | .0 | 0.26.236.6.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-超滤
41 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 强制停机冲洗 | QZTJCX | 强制停机冲洗 | 0.26.237.2.0 | Bool | 0. | DB26.DBX237.2 | 26.237.2 | .0 | 0.26.237.2.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-超滤
42 | 1号产线超滤 |  | 1号产线超滤 | 1号超滤 | 1号 | 超滤 |  |  |  |  | 陶瓷膜启动状态 | TCMQDZT | 陶瓷膜启动状态 | 0.26.238.6.0 | Bool | 0. | DB26.DBX238.6 | 26.238.6 | .0 | 0.26.238.6.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-超滤
74 | 2号产线超滤 | 2#超滤产排阀 | 2号产线超滤2#超滤产排阀 | 2号超滤2#超滤产排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产排阀 | CLCPF | 2#超滤产排阀 | 超时 | CS | 2#超滤产排阀超时 | 0.40.12.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX12.7 | 40.12.7 | .0 | 0.40.12.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
169 | 2号产线超滤 | 2#超滤产排阀 | 2号产线超滤2#超滤产排阀 | 2号超滤2#超滤产排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产排阀 | CLCPF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤产排阀上位机开 | 0.28.276.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX276.0 | B28.276.0 | .0 | 0.B28.276.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
170 | 2号产线超滤 | 2#超滤产排阀 | 2号产线超滤2#超滤产排阀 | 2号超滤2#超滤产排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产排阀 | CLCPF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤产排阀上位机关 | 0.28.276.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX276.1 | B28.276.1 | .0 | 0.B28.276.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
171 | 2号产线超滤 | 2#超滤产排阀 | 2号产线超滤2#超滤产排阀 | 2号超滤2#超滤产排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产排阀 | CLCPF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤产排阀触摸屏开 | 0.28.276.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX276.2 | B28.276.2 | .0 | 0.B28.276.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
172 | 2号产线超滤 | 2#超滤产排阀 | 2号产线超滤2#超滤产排阀 | 2号超滤2#超滤产排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产排阀 | CLCPF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤产排阀触摸屏关 | 0.28.276.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX276.3 | B28.276.3 | .0 | 0.B28.276.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
173 | 2号产线超滤 | 2#超滤产排阀 | 2号产线超滤2#超滤产排阀 | 2号超滤2#超滤产排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产排阀 | CLCPF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤产排阀自动开/关 | 0.28.276.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX276.4 | B28.276.4 | .0 | 0.B28.276.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
174 | 2号产线超滤 | 2#超滤产排阀 | 2号产线超滤2#超滤产排阀 | 2号超滤2#超滤产排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产排阀 | CLCPF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤产排阀开到位反馈 | 0.28.276.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX276.5 | B28.276.5 | .0 | 0.B28.276.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
175 | 2号产线超滤 | 2#超滤产排阀 | 2号产线超滤2#超滤产排阀 | 2号超滤2#超滤产排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产排阀 | CLCPF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤产排阀关到位反馈 | 0.28.276.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX276.6 | B28.276.6 | .0 | 0.B28.276.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
67 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水阀 | 2号产线超滤2#超滤产水阀 | 2号超滤2#超滤产水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水阀 | CLCSF | 2#超滤产水阀 | 超时 | CS | 2#超滤产水阀超时 | 0.40.11.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX11.5 | 40.11.5 | .0 | 0.40.11.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
141 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水阀 | 2号产线超滤2#超滤产水阀 | 2号超滤2#超滤产水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水阀 | CLCSF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤产水阀上位机开 | 0.28.268.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX268.0 | B28.268.0 | .0 | 0.B28.268.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
142 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水阀 | 2号产线超滤2#超滤产水阀 | 2号超滤2#超滤产水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水阀 | CLCSF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤产水阀上位机关 | 0.28.268.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX268.1 | B28.268.1 | .0 | 0.B28.268.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
143 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水阀 | 2号产线超滤2#超滤产水阀 | 2号超滤2#超滤产水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水阀 | CLCSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤产水阀触摸屏开 | 0.28.268.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX268.2 | B28.268.2 | .0 | 0.B28.268.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
144 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水阀 | 2号产线超滤2#超滤产水阀 | 2号超滤2#超滤产水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水阀 | CLCSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤产水阀触摸屏关 | 0.28.268.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX268.3 | B28.268.3 | .0 | 0.B28.268.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
145 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水阀 | 2号产线超滤2#超滤产水阀 | 2号超滤2#超滤产水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水阀 | CLCSF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤产水阀自动开/关 | 0.28.268.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX268.4 | B28.268.4 | .0 | 0.B28.268.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
146 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水阀 | 2号产线超滤2#超滤产水阀 | 2号超滤2#超滤产水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水阀 | CLCSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤产水阀开到位反馈 | 0.28.268.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX268.5 | B28.268.5 | .0 | 0.B28.268.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
147 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水阀 | 2号产线超滤2#超滤产水阀 | 2号超滤2#超滤产水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水阀 | CLCSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤产水阀关到位反馈 | 0.28.268.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX268.6 | B28.268.6 | .0 | 0.B28.268.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
216 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水流量计 | 2号产线超滤2#超滤产水流量计 | 2号超滤2#超滤产水流量计 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水流量计 | CLCSLLJ | 2#超滤产水流量计 | 产水流量断线 | CSLLDX | 断线_2#超滤产水流量 | 0.40.31.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX31.7 | 40.31.7 | .0 | 0.40.31.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
14 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水流量计 | 2号产线超滤2#超滤产水流量计 | 2号超滤2#超滤产水流量计 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水流量计 | CLCSLLJ |  | 产水流量累计 | CSLLLJ | 2#超滤产水流量累计 | 5.32.52.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD52 | 32.52 | .0.0 | 5.32.52.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
30 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水流量计 | 2号产线超滤2#超滤产水流量计 | 2号超滤2#超滤产水流量计 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水流量计 | CLCSLLJ |  | 产水流量清零 | CSLLQL | 2#超滤产水流量清零 | 0.32.65.5.0 | Bool | 0. | DB32.DBX65.5 | 32.65.5 | .0 | 0.32.65.5.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 2号产线-超滤
80 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水流量计 | 2号产线超滤2#超滤产水流量计 | 2号超滤2#超滤产水流量计 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水流量计 | CLCSLLJ |  | 产水流量 | CSLL | 2#超滤产水流量 | 5.1.316.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD316 | 1.316 | .0.0 | 5.1.316.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
151 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水箱 | 2号产线超滤2#超滤产水箱 | 2号超滤2#超滤产水箱 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水箱 | CLCSX | 2#超滤产水箱 | 液位断线 | YWDX | 断线_2#超滤产水箱液位 | 0.40.23.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX23.6 | 40.23.6 | .0 | 0.40.23.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
15 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水箱 | 2号产线超滤2#超滤产水箱 | 2号超滤2#超滤产水箱 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水箱 | CLCSX |  | 产水箱液位 | CSXYW | 2#超滤产水箱液位 | 5.1.56.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD56 | 1.56 | .0.0 | 5.1.56.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
26 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水箱 | 2号产线超滤2#超滤产水箱 | 2号超滤2#超滤产水箱 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水箱 | CLCSX |  | 低液位设定 | DYWSD | 超滤产水箱低液位设定 | 5.28.188.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD188 | 28.188 | .0.0 | 5.28.188.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
27 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水箱 | 2号产线超滤2#超滤产水箱 | 2号超滤2#超滤产水箱 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水箱 | CLCSX |  | 低液位复位液位设定 | DYWFWYWSD | 超滤产水箱低液位复位液位设定 | 5.28.192.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD192 | 28.192 | .0.0 | 5.28.192.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
28 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水箱 | 2号产线超滤2#超滤产水箱 | 2号超滤2#超滤产水箱 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水箱 | CLCSX |  | 高液位设定 | GYWSD | 超滤产水箱高液位设定 | 5.28.196.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD196 | 28.196 | .0.0 | 5.28.196.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
29 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水箱 | 2号产线超滤2#超滤产水箱 | 2号超滤2#超滤产水箱 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水箱 | CLCSX |  | 高液位复位液位设定 | GYWFWYWSD | 超滤产水箱高液位复位液位设定 | 5.28.200.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD200 | 28.200 | .0.0 | 5.28.200.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
84 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水循环阀 | 2号产线超滤2#超滤产水循环阀 | 2号超滤2#超滤产水循环阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF | 2#超滤产水循环阀 | 超时 | CS | 2#产水循环阀超时 | 0.40.14.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX14.1 | 40.14.1 | .0 | 0.40.14.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
162 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水循环阀 | 2号产线超滤2#超滤产水循环阀 | 2号超滤2#超滤产水循环阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤产水循环阀上位机开 | 0.28.274.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX274.0 | B28.274.0 | .0 | 0.B28.274.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
163 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水循环阀 | 2号产线超滤2#超滤产水循环阀 | 2号超滤2#超滤产水循环阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤产水循环阀上位机关 | 0.28.274.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX274.1 | B28.274.1 | .0 | 0.B28.274.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
164 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水循环阀 | 2号产线超滤2#超滤产水循环阀 | 2号超滤2#超滤产水循环阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤产水循环阀触摸屏开 | 0.28.274.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX274.2 | B28.274.2 | .0 | 0.B28.274.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
165 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水循环阀 | 2号产线超滤2#超滤产水循环阀 | 2号超滤2#超滤产水循环阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤产水循环阀触摸屏关 | 0.28.274.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX274.3 | B28.274.3 | .0 | 0.B28.274.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
166 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水循环阀 | 2号产线超滤2#超滤产水循环阀 | 2号超滤2#超滤产水循环阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤产水循环阀自动开/关 | 0.28.274.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX274.4 | B28.274.4 | .0 | 0.B28.274.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
167 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水循环阀 | 2号产线超滤2#超滤产水循环阀 | 2号超滤2#超滤产水循环阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤产水循环阀开到位反馈 | 0.28.274.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX274.5 | B28.274.5 | .0 | 0.B28.274.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
168 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水循环阀 | 2号产线超滤2#超滤产水循环阀 | 2号超滤2#超滤产水循环阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水循环阀 | CLCSXHF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤产水循环阀关到位反馈 | 0.28.274.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX274.6 | B28.274.6 | .0 | 0.B28.274.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
213 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水压力 | 2号产线超滤2#超滤产水压力 | 2号超滤2#超滤产水压力 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水压力 | CLCSYL | 2#超滤产水压力 | 产水压力断线 | CSYLDX | 断线_2#超滤产水压力 | 0.40.31.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX31.4 | 40.31.4 | .0 | 0.40.31.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
77 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水压力 | 2号产线超滤2#超滤产水压力 | 2号超滤2#超滤产水压力 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水压力 | CLCSYL |  | 压力 | YL | 2#超滤产水压力 | 5.1.304.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD304 | 1.304 | .0.0 | 5.1.304.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
202 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水转移泵 | 2号产线超滤2#超滤产水转移泵 | 2号超滤2#超滤产水转移泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB | 2#超滤产水转移泵 | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_2#超滤产水转移泵频率反馈 | 0.40.30.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX30.1 | 40.30.1 | .0 | 0.40.30.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
66 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水转移泵 | 2号产线超滤2#超滤产水转移泵 | 2号超滤2#超滤产水转移泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 频率反馈 | PLFK | 2#超滤产水转移泵频率反馈 | 5.1.260.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD260 | 1.260 | .0.0 | 5.1.260.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
15 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水转移泵 | 2号产线超滤2#超滤产水转移泵 | 2号超滤2#超滤产水转移泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 超滤产水转移泵手动频率给定 | 5.27.68.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD68 | 27.68 | .0.0 | 5.27.68.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
19 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水转移泵 | 2号产线超滤2#超滤产水转移泵 | 2号超滤2#超滤产水转移泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 恒流流量 | HLLL | 超滤产水转移泵恒流流量 | 5.27.100.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD100 | 27.100 | .0.0 | 5.27.100.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
71 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水转移泵 | 2号产线超滤2#超滤产水转移泵 | 2号超滤2#超滤产水转移泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 上位机开 | SWJK | 2#超滤产水转移泵上位机开 | 0.28.248.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX248.0 | B28.248.0 | .0 | 0.B28.248.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
72 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水转移泵 | 2号产线超滤2#超滤产水转移泵 | 2号超滤2#超滤产水转移泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 上位机关 | SWJG | 2#超滤产水转移泵上位机关 | 0.28.248.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX248.1 | B28.248.1 | .0 | 0.B28.248.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
73 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水转移泵 | 2号产线超滤2#超滤产水转移泵 | 2号超滤2#超滤产水转移泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#超滤产水转移泵触摸屏开 | 0.28.248.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX248.2 | B28.248.2 | .0 | 0.B28.248.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
74 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水转移泵 | 2号产线超滤2#超滤产水转移泵 | 2号超滤2#超滤产水转移泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#超滤产水转移泵触摸屏关 | 0.28.248.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX248.3 | B28.248.3 | .0 | 0.B28.248.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
133 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水转移泵 | 2号产线超滤2#超滤产水转移泵 | 2号超滤2#超滤产水转移泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 出水流量低 | CSLLD | 2#超滤出水转移泵出水流量低 | 0.40.21.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX21.4 | 40.21.4 | .0 | 0.40.21.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
75 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水转移泵 | 2号产线超滤2#超滤产水转移泵 | 2号超滤2#超滤产水转移泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 自动开关 | ZDKG | 2#超滤产水转移泵自动开/关 | 0.28.248.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX248.4 | B28.248.4 | .0 | 0.B28.248.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
76 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水转移泵 | 2号产线超滤2#超滤产水转移泵 | 2号超滤2#超滤产水转移泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 运行反馈 | YXFK | 2#超滤产水转移泵运行反馈 | 0.28.248.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX248.5 | B28.248.5 | .0 | 0.B28.248.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-超滤
77 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水转移泵 | 2号产线超滤2#超滤产水转移泵 | 2号超滤2#超滤产水转移泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水转移泵 | CLCSZYB |  | 故障反馈 | GZFK | 2#超滤产水转移泵故障反馈 | 0.28.248.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX248.6 | B28.248.6 | .0 | 0.B28.248.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-超滤
20 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水转移流量计 | 2号产线超滤2#超滤产水转移流量计 | 2号超滤2#超滤产水转移流量计 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水转移流量计 | CLCSZYLLJ | 2#超滤产水转移流量计 | 产水转移流量清零 | CSZYLLQL | 2#超滤产水转移流量清零 | 0.32.64.3.0 | Bool | 0. | DB32.DBX64.3 | 32.64.3 | .0 | 0.32.64.3.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 2号产线-超滤
168 | 2号产线纳滤 | 2#超滤产水转移流量计 | 2号产线纳滤2#超滤产水转移流量计 | 2号纳滤2#超滤产水转移流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 超滤产水转移流量计 | CLCSZYLLJ |  | 流量反馈断线 | LLFKDX | 断线_2#纳滤超滤产水转移流量反馈 | 0.40.25.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX25.7 | 40.25.7 | .0 | 0.40.25.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
32 | 2号产线纳滤 | 2#超滤产水转移流量计 | 2号产线纳滤2#超滤产水转移流量计 | 2号纳滤2#超滤产水转移流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 超滤产水转移流量计 | CLCSZYLLJ |  | 流量反馈 | LLFK | 2#纳滤超滤产水转移流量反馈 | 5.1.124.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD124 | 1.124 | .0.0 | 5.1.124.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
4 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水转移流量计 | 2号产线超滤2#超滤产水转移流量计 | 2号超滤2#超滤产水转移流量计 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水转移流量计 | CLCSZYLLJ |  | 流量累计 | LLLJ | 2#超滤产水转移流量累计 | 5.32.12.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD12 | 32.12 | .0.0 | 5.32.12.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
4 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水紫外杀菌器 | 2号产线超滤2#超滤产水紫外杀菌器 | 2号超滤2#超滤产水紫外杀菌器 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ | 2#超滤产水紫外杀菌器 | 运行台时 | YXTS | 2#超滤产水紫外杀菌器运行台时 | 5.7.12.0.0 | Real | 5. | DB7.DBD12 | 7.12 | .0.0 | 5.7.12.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
13 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水紫外杀菌器 | 2号产线超滤2#超滤产水紫外杀菌器 | 2号超滤2#超滤产水紫外杀菌器 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 运行清零 | YXQL | 2#超滤产水紫外杀菌器运行清零 | 0.7.36.3.0 | Bool | 0. | DB7.DBX36.3 | 7.36.3 | .0 | 0.7.36.3.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 2号产线-超滤
64 | 2号产线超滤 | 2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号产线超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 上位机开 | SWJK | 2#超滤出水紫外杀菌器上位机开 | 0.28.246.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX246.0 | B28.246.0 | .0 | 0.B28.246.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
65 | 2号产线超滤 | 2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号产线超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 上位机关 | SWJG | 2#超滤出水紫外杀菌器上位机关 | 0.28.246.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX246.1 | B28.246.1 | .0 | 0.B28.246.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
66 | 2号产线超滤 | 2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号产线超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#超滤出水紫外杀菌器触摸屏开 | 0.28.246.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX246.2 | B28.246.2 | .0 | 0.B28.246.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
67 | 2号产线超滤 | 2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号产线超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#超滤出水紫外杀菌器触摸屏关 | 0.28.246.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX246.3 | B28.246.3 | .0 | 0.B28.246.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
68 | 2号产线超滤 | 2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号产线超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 自动开关 | ZDKG | 2#超滤出水紫外杀菌器自动开/关 | 0.28.246.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX246.4 | B28.246.4 | .0 | 0.B28.246.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
69 | 2号产线超滤 | 2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号产线超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 运行反馈 | YXFK | 2#超滤出水紫外杀菌器运行反馈 | 0.28.246.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX246.5 | B28.246.5 | .0 | 0.B28.246.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-超滤
70 | 2号产线超滤 | 2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号产线超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 故障反馈 | GZFK | 2#超滤出水紫外杀菌器故障反馈 | 0.28.246.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX246.6 | B28.246.6 | .0 | 0.B28.246.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-超滤
227 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水紫外杀菌器 | 2号产线超滤2#超滤产水紫外杀菌器 | 2号超滤2#超滤产水紫外杀菌器 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 寿命预报警 | SMYBJ | 2#超滤勾兑紫外寿命预报警 | 0.40.37.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX37.2 | 40.37.2 | .0 | 0.40.37.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
228 | 2号产线超滤 | 2#超滤产水紫外杀菌器 | 2号产线超滤2#超滤产水紫外杀菌器 | 2号超滤2#超滤产水紫外杀菌器 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤产水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 寿命超出报警 | SMCCBJ | 2#超滤勾兑紫外寿命超出报警 | 0.40.37.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX37.3 | 40.37.3 | .0 | 0.40.37.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
11 | 2号产线超滤 | 2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号产线超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 超出时间预报警设定 | CCSJYBJSD | 2#超滤后紫外超出时间预报警设定 | 5.39.56.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD56 | 39.56 | .0.0 | 5.39.56.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
12 | 2号产线超滤 | 2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号产线超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号超滤2#超滤出水紫外杀菌器 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤出水紫外杀菌器 | CLCSZWSJQ |  | 超出时间报警设定 | CCSJBJSD | 2#超滤后紫外超出时间报警设定 | 5.39.60.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD60 | 39.60 | .0.0 | 5.39.60.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
66 | 2号产线超滤 | 2#超滤反洗阀 | 2号产线超滤2#超滤反洗阀 | 2号超滤2#超滤反洗阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤反洗阀 | CLFXF | 2#超滤反洗阀 | 超时 | CS | 2#超滤反洗阀超时 | 0.40.11.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX11.4 | 40.11.4 | .0 | 0.40.11.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
134 | 2号产线超滤 | 2#超滤反洗阀 | 2号产线超滤2#超滤反洗阀 | 2号超滤2#超滤反洗阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤反洗阀 | CLFXF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤反洗阀上位机开 | 0.28.266.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX266.0 | B28.266.0 | .0 | 0.B28.266.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
135 | 2号产线超滤 | 2#超滤反洗阀 | 2号产线超滤2#超滤反洗阀 | 2号超滤2#超滤反洗阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤反洗阀 | CLFXF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤反洗阀上位机关 | 0.28.266.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX266.1 | B28.266.1 | .0 | 0.B28.266.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
136 | 2号产线超滤 | 2#超滤反洗阀 | 2号产线超滤2#超滤反洗阀 | 2号超滤2#超滤反洗阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤反洗阀 | CLFXF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤反洗阀触摸屏开 | 0.28.266.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX266.2 | B28.266.2 | .0 | 0.B28.266.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
137 | 2号产线超滤 | 2#超滤反洗阀 | 2号产线超滤2#超滤反洗阀 | 2号超滤2#超滤反洗阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤反洗阀 | CLFXF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤反洗阀触摸屏关 | 0.28.266.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX266.3 | B28.266.3 | .0 | 0.B28.266.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
138 | 2号产线超滤 | 2#超滤反洗阀 | 2号产线超滤2#超滤反洗阀 | 2号超滤2#超滤反洗阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤反洗阀 | CLFXF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤反洗阀自动开/关 | 0.28.266.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX266.4 | B28.266.4 | .0 | 0.B28.266.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
139 | 2号产线超滤 | 2#超滤反洗阀 | 2号产线超滤2#超滤反洗阀 | 2号超滤2#超滤反洗阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤反洗阀 | CLFXF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤反洗阀开到位反馈 | 0.28.266.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX266.5 | B28.266.5 | .0 | 0.B28.266.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
140 | 2号产线超滤 | 2#超滤反洗阀 | 2号产线超滤2#超滤反洗阀 | 2号超滤2#超滤反洗阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤反洗阀 | CLFXF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤反洗阀关到位反馈 | 0.28.266.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX266.6 | B28.266.6 | .0 | 0.B28.266.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
214 | 2号产线超滤 | 2#超滤反洗温度 | 2号产线超滤2#超滤反洗温度 | 2号超滤2#超滤反洗温度 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤反洗温度 | CLFXWD | 2#超滤反洗温度 | 反洗温度断线 | FXWDDX | 断线_2#超滤反洗温度 | 0.40.31.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX31.5 | 40.31.5 | .0 | 0.40.31.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
78 | 2号产线超滤 | 2#超滤反洗温度 | 2号产线超滤2#超滤反洗温度 | 2号超滤2#超滤反洗温度 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤反洗温度 | CLFXWD |  | 温度 | WD | 2#超滤反洗温度 | 5.1.308.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD308 | 1.308 | .0.0 | 5.1.308.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
60 | 2号产线超滤 | 2#超滤进气阀 | 2号产线超滤2#超滤进气阀 | 2号超滤2#超滤进气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进气阀 | CLJQF | 2#超滤进气阀 | 超时 | CS | 2#超滤进气阀超时 | 0.40.10.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX10.6 | 40.10.6 | .0 | 0.40.10.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
148 | 2号产线超滤 | 2#超滤进气阀 | 2号产线超滤2#超滤进气阀 | 2号超滤2#超滤进气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进气阀 | CLJQF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤进气阀上位机开 | 0.28.270.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX270.0 | B28.270.0 | .0 | 0.B28.270.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
149 | 2号产线超滤 | 2#超滤进气阀 | 2号产线超滤2#超滤进气阀 | 2号超滤2#超滤进气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进气阀 | CLJQF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤进气阀上位机关 | 0.28.270.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX270.1 | B28.270.1 | .0 | 0.B28.270.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
150 | 2号产线超滤 | 2#超滤进气阀 | 2号产线超滤2#超滤进气阀 | 2号超滤2#超滤进气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进气阀 | CLJQF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤进气阀触摸屏开 | 0.28.270.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX270.2 | B28.270.2 | .0 | 0.B28.270.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
151 | 2号产线超滤 | 2#超滤进气阀 | 2号产线超滤2#超滤进气阀 | 2号超滤2#超滤进气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进气阀 | CLJQF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤进气阀触摸屏关 | 0.28.270.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX270.3 | B28.270.3 | .0 | 0.B28.270.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
152 | 2号产线超滤 | 2#超滤进气阀 | 2号产线超滤2#超滤进气阀 | 2号超滤2#超滤进气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进气阀 | CLJQF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤进气阀自动开/关 | 0.28.270.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX270.4 | B28.270.4 | .0 | 0.B28.270.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
153 | 2号产线超滤 | 2#超滤进气阀 | 2号产线超滤2#超滤进气阀 | 2号超滤2#超滤进气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进气阀 | CLJQF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤进气阀开到位反馈 | 0.28.270.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX270.5 | B28.270.5 | .0 | 0.B28.270.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
154 | 2号产线超滤 | 2#超滤进气阀 | 2号产线超滤2#超滤进气阀 | 2号超滤2#超滤进气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进气阀 | CLJQF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤进气阀关到位反馈 | 0.28.270.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX270.6 | B28.270.6 | .0 | 0.B28.270.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
59 | 2号产线超滤 | 2#超滤进水阀 | 2号产线超滤2#超滤进水阀 | 2号超滤2#超滤进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进水阀 | CLJSF | 2#超滤进水阀 | 超时 | CS | 2#超滤进水阀超时 | 0.40.10.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX10.5 | 40.10.5 | .0 | 0.40.10.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
99 | 2号产线超滤 | 2#超滤进水阀 | 2号产线超滤2#超滤进水阀 | 2号超滤2#超滤进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进水阀 | CLJSF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤进水阀上位机开 | 0.28.256.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX256.0 | B28.256.0 | .0 | 0.B28.256.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
100 | 2号产线超滤 | 2#超滤进水阀 | 2号产线超滤2#超滤进水阀 | 2号超滤2#超滤进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进水阀 | CLJSF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤进水阀上位机关 | 0.28.256.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX256.1 | B28.256.1 | .0 | 0.B28.256.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
101 | 2号产线超滤 | 2#超滤进水阀 | 2号产线超滤2#超滤进水阀 | 2号超滤2#超滤进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进水阀 | CLJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤进水阀触摸屏开 | 0.28.256.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX256.2 | B28.256.2 | .0 | 0.B28.256.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
102 | 2号产线超滤 | 2#超滤进水阀 | 2号产线超滤2#超滤进水阀 | 2号超滤2#超滤进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进水阀 | CLJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤进水阀触摸屏关 | 0.28.256.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX256.3 | B28.256.3 | .0 | 0.B28.256.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
103 | 2号产线超滤 | 2#超滤进水阀 | 2号产线超滤2#超滤进水阀 | 2号超滤2#超滤进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进水阀 | CLJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤进水阀自动开/关 | 0.28.256.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX256.4 | B28.256.4 | .0 | 0.B28.256.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
104 | 2号产线超滤 | 2#超滤进水阀 | 2号产线超滤2#超滤进水阀 | 2号超滤2#超滤进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进水阀 | CLJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤进水阀开到位反馈 | 0.28.256.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX256.5 | B28.256.5 | .0 | 0.B28.256.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
105 | 2号产线超滤 | 2#超滤进水阀 | 2号产线超滤2#超滤进水阀 | 2号超滤2#超滤进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进水阀 | CLJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤进水阀关到位反馈 | 0.28.256.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX256.6 | B28.256.6 | .0 | 0.B28.256.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
215 | 2号产线超滤 | 2#超滤进水流量计 | 2号产线超滤2#超滤进水流量计 | 2号超滤2#超滤进水流量计 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进水流量计 | CLJSLLJ | 2#超滤进水流量计 | 进水流量断线 | JSLLDX | 断线_2#超滤进水流量 | 0.40.31.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX31.6 | 40.31.6 | .0 | 0.40.31.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
16 | 2号产线超滤 | 2#超滤进水流量计 | 2号产线超滤2#超滤进水流量计 | 2号超滤2#超滤进水流量计 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进水流量计 | CLJSLLJ |  | 进水流量累计 | JSLLLJ | 2#超滤进水流量累计 | 5.32.60.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD60 | 32.60 | .0.0 | 5.32.60.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
32 | 2号产线超滤 | 2#超滤进水流量计 | 2号产线超滤2#超滤进水流量计 | 2号超滤2#超滤进水流量计 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进水流量计 | CLJSLLJ |  | 进水流量清零 | JSLLQL | 2#超滤进水流量清零 | 0.32.65.7.0 | Bool | 0. | DB32.DBX65.7 | 32.65.7 | .0 | 0.32.65.7.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 2号产线-超滤
79 | 2号产线超滤 | 2#超滤进水流量计 | 2号产线超滤2#超滤进水流量计 | 2号超滤2#超滤进水流量计 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进水流量计 | CLJSLLJ |  | 进水流量 | JSLL | 2#超滤进水流量 | 5.1.312.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD312 | 1.312 | .0.0 | 5.1.312.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
212 | 2号产线超滤 | 2#超滤进水压力 | 2号产线超滤2#超滤进水压力 | 2号超滤2#超滤进水压力 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进水压力 | CLJSYL | 2#超滤进水压力 | 进水压力断线 | JSYLDX | 断线_2#超滤进水压力 | 0.40.31.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX31.3 | 40.31.3 | .0 | 0.40.31.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
76 | 2号产线超滤 | 2#超滤进水压力 | 2号产线超滤2#超滤进水压力 | 2号超滤2#超滤进水压力 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤进水压力 | CLJSYL |  | 压力 | YL | 2#超滤进水压力 | 5.1.300.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD300 | 1.300 | .0.0 | 5.1.300.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
62 | 2号产线超滤 | 2#超滤排气阀 | 2号产线超滤2#超滤排气阀 | 2号超滤2#超滤排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤排气阀 | CLPQF | 2#超滤排气阀 | 超时 | CS | 2#超滤排气阀超时 | 0.40.11.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX11.0 | 40.11.0 | .0 | 0.40.11.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
155 | 2号产线超滤 | 2#超滤排气阀 | 2号产线超滤2#超滤排气阀 | 2号超滤2#超滤排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤排气阀 | CLPQF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤排气阀上位机开 | 0.28.272.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX272.0 | B28.272.0 | .0 | 0.B28.272.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
156 | 2号产线超滤 | 2#超滤排气阀 | 2号产线超滤2#超滤排气阀 | 2号超滤2#超滤排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤排气阀 | CLPQF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤排气阀上位机关 | 0.28.272.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX272.1 | B28.272.1 | .0 | 0.B28.272.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
157 | 2号产线超滤 | 2#超滤排气阀 | 2号产线超滤2#超滤排气阀 | 2号超滤2#超滤排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤排气阀 | CLPQF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤排气阀触摸屏开 | 0.28.272.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX272.2 | B28.272.2 | .0 | 0.B28.272.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
158 | 2号产线超滤 | 2#超滤排气阀 | 2号产线超滤2#超滤排气阀 | 2号超滤2#超滤排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤排气阀 | CLPQF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤排气阀触摸屏关 | 0.28.272.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX272.3 | B28.272.3 | .0 | 0.B28.272.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
159 | 2号产线超滤 | 2#超滤排气阀 | 2号产线超滤2#超滤排气阀 | 2号超滤2#超滤排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤排气阀 | CLPQF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤排气阀自动开/关 | 0.28.272.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX272.4 | B28.272.4 | .0 | 0.B28.272.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
160 | 2号产线超滤 | 2#超滤排气阀 | 2号产线超滤2#超滤排气阀 | 2号超滤2#超滤排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤排气阀 | CLPQF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤排气阀开到位反馈 | 0.28.272.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX272.5 | B28.272.5 | .0 | 0.B28.272.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
161 | 2号产线超滤 | 2#超滤排气阀 | 2号产线超滤2#超滤排气阀 | 2号超滤2#超滤排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤排气阀 | CLPQF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤排气阀关到位反馈 | 0.28.272.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX272.6 | B28.272.6 | .0 | 0.B28.272.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
61 | 2号产线超滤 | 2#超滤上排阀 | 2号产线超滤2#超滤上排阀 | 2号超滤2#超滤上排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤上排阀 | CLSPF | 2#超滤上排阀 | 超时 | CS | 2#超滤上排阀超时 | 0.40.10.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX10.7 | 40.10.7 | .0 | 0.40.10.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
106 | 2号产线超滤 | 2#超滤上排阀 | 2号产线超滤2#超滤上排阀 | 2号超滤2#超滤上排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤上排阀 | CLSPF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤上排阀上位机开 | 0.28.258.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX258.0 | B28.258.0 | .0 | 0.B28.258.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
107 | 2号产线超滤 | 2#超滤上排阀 | 2号产线超滤2#超滤上排阀 | 2号超滤2#超滤上排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤上排阀 | CLSPF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤上排阀上位机关 | 0.28.258.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX258.1 | B28.258.1 | .0 | 0.B28.258.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
108 | 2号产线超滤 | 2#超滤上排阀 | 2号产线超滤2#超滤上排阀 | 2号超滤2#超滤上排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤上排阀 | CLSPF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤上排阀触摸屏开 | 0.28.258.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX258.2 | B28.258.2 | .0 | 0.B28.258.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
109 | 2号产线超滤 | 2#超滤上排阀 | 2号产线超滤2#超滤上排阀 | 2号超滤2#超滤上排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤上排阀 | CLSPF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤上排阀触摸屏关 | 0.28.258.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX258.3 | B28.258.3 | .0 | 0.B28.258.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
110 | 2号产线超滤 | 2#超滤上排阀 | 2号产线超滤2#超滤上排阀 | 2号超滤2#超滤上排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤上排阀 | CLSPF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤上排阀自动开/关 | 0.28.258.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX258.4 | B28.258.4 | .0 | 0.B28.258.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
111 | 2号产线超滤 | 2#超滤上排阀 | 2号产线超滤2#超滤上排阀 | 2号超滤2#超滤上排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤上排阀 | CLSPF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤上排阀开到位反馈 | 0.28.258.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX258.5 | B28.258.5 | .0 | 0.B28.258.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
112 | 2号产线超滤 | 2#超滤上排阀 | 2号产线超滤2#超滤上排阀 | 2号超滤2#超滤上排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤上排阀 | CLSPF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤上排阀关到位反馈 | 0.28.258.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX258.6 | B28.258.6 | .0 | 0.B28.258.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
63 | 2号产线超滤 | 2#超滤下排阀 | 2号产线超滤2#超滤下排阀 | 2号超滤2#超滤下排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤下排阀 | CLXPF | 2#超滤下排阀 | 超时 | CS | 2#超滤下排阀超时 | 0.40.11.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX11.1 | 40.11.1 | .0 | 0.40.11.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
113 | 2号产线超滤 | 2#超滤下排阀 | 2号产线超滤2#超滤下排阀 | 2号超滤2#超滤下排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤下排阀 | CLXPF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤下排阀上位机开 | 0.28.260.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX260.0 | B28.260.0 | .0 | 0.B28.260.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
114 | 2号产线超滤 | 2#超滤下排阀 | 2号产线超滤2#超滤下排阀 | 2号超滤2#超滤下排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤下排阀 | CLXPF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤下排阀上位机关 | 0.28.260.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX260.1 | B28.260.1 | .0 | 0.B28.260.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
115 | 2号产线超滤 | 2#超滤下排阀 | 2号产线超滤2#超滤下排阀 | 2号超滤2#超滤下排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤下排阀 | CLXPF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤下排阀触摸屏开 | 0.28.260.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX260.2 | B28.260.2 | .0 | 0.B28.260.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
116 | 2号产线超滤 | 2#超滤下排阀 | 2号产线超滤2#超滤下排阀 | 2号超滤2#超滤下排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤下排阀 | CLXPF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤下排阀触摸屏关 | 0.28.260.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX260.3 | B28.260.3 | .0 | 0.B28.260.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
117 | 2号产线超滤 | 2#超滤下排阀 | 2号产线超滤2#超滤下排阀 | 2号超滤2#超滤下排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤下排阀 | CLXPF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤下排阀自动开/关 | 0.28.260.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX260.4 | B28.260.4 | .0 | 0.B28.260.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
118 | 2号产线超滤 | 2#超滤下排阀 | 2号产线超滤2#超滤下排阀 | 2号超滤2#超滤下排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤下排阀 | CLXPF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤下排阀开到位反馈 | 0.28.260.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX260.5 | B28.260.5 | .0 | 0.B28.260.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
119 | 2号产线超滤 | 2#超滤下排阀 | 2号产线超滤2#超滤下排阀 | 2号超滤2#超滤下排阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤下排阀 | CLXPF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤下排阀关到位反馈 | 0.28.260.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX260.6 | B28.260.6 | .0 | 0.B28.260.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
65 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环出水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环出水阀 | 2号超滤2#超滤循环出水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF | 2#超滤循环出水阀 | 超时 | CS | 2#超滤循环出水阀超时 | 0.40.11.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX11.3 | 40.11.3 | .0 | 0.40.11.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
127 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环出水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环出水阀 | 2号超滤2#超滤循环出水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤循环出水阀上位机开 | 0.28.264.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX264.0 | B28.264.0 | .0 | 0.B28.264.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
128 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环出水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环出水阀 | 2号超滤2#超滤循环出水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤循环出水阀上位机关 | 0.28.264.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX264.1 | B28.264.1 | .0 | 0.B28.264.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
129 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环出水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环出水阀 | 2号超滤2#超滤循环出水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤循环出水阀触摸屏开 | 0.28.264.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX264.2 | B28.264.2 | .0 | 0.B28.264.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
130 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环出水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环出水阀 | 2号超滤2#超滤循环出水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤循环出水阀触摸屏关 | 0.28.264.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX264.3 | B28.264.3 | .0 | 0.B28.264.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
131 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环出水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环出水阀 | 2号超滤2#超滤循环出水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤循环出水阀自动开/关 | 0.28.264.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX264.4 | B28.264.4 | .0 | 0.B28.264.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
132 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环出水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环出水阀 | 2号超滤2#超滤循环出水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤循环出水阀开到位反馈 | 0.28.264.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX264.5 | B28.264.5 | .0 | 0.B28.264.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
133 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环出水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环出水阀 | 2号超滤2#超滤循环出水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环出水阀 | CLXHCSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤循环出水阀关到位反馈 | 0.28.264.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX264.6 | B28.264.6 | .0 | 0.B28.264.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
64 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环进水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环进水阀 | 2号超滤2#超滤循环进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF | 2#超滤循环进水阀 | 超时 | CS | 2#超滤循环进水阀超时 | 0.40.11.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX11.2 | 40.11.2 | .0 | 0.40.11.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
120 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环进水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环进水阀 | 2号超滤2#超滤循环进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF |  | 上位机开 | SWJK | 超滤循环进水阀上位机开 | 0.28.262.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX262.0 | B28.262.0 | .0 | 0.B28.262.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
121 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环进水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环进水阀 | 2号超滤2#超滤循环进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF |  | 上位机关 | SWJG | 超滤循环进水阀上位机关 | 0.28.262.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX262.1 | B28.262.1 | .0 | 0.B28.262.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
122 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环进水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环进水阀 | 2号超滤2#超滤循环进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 超滤循环进水阀触摸屏开 | 0.28.262.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX262.2 | B28.262.2 | .0 | 0.B28.262.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
123 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环进水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环进水阀 | 2号超滤2#超滤循环进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 超滤循环进水阀触摸屏关 | 0.28.262.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX262.3 | B28.262.3 | .0 | 0.B28.262.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
124 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环进水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环进水阀 | 2号超滤2#超滤循环进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 超滤循环进水阀自动开/关 | 0.28.262.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX262.4 | B28.262.4 | .0 | 0.B28.262.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
125 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环进水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环进水阀 | 2号超滤2#超滤循环进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 超滤循环进水阀开到位反馈 | 0.28.262.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX262.5 | B28.262.5 | .0 | 0.B28.262.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
126 | 2号产线超滤 | 2#超滤循环进水阀 | 2号产线超滤2#超滤循环进水阀 | 2号超滤2#超滤循环进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 超滤循环进水阀 | CLXHJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 超滤循环进水阀关到位反馈 | 0.28.262.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX262.6 | B28.262.6 | .0 | 0.B28.262.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
190 | 2号产线超滤 | 2#臭氧排气阀 | 2号产线超滤2#臭氧排气阀 | 2号超滤2#臭氧排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 臭氧排气阀 | CYPQF | 2#臭氧排气阀 | 上位机开 | SWJK | 臭氧排气阀上位机开 | 0.28.282.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX282.0 | B28.282.0 | .0 | 0.B28.282.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
191 | 2号产线超滤 | 2#臭氧排气阀 | 2号产线超滤2#臭氧排气阀 | 2号超滤2#臭氧排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 臭氧排气阀 | CYPQF |  | 上位机关 | SWJG | 臭氧排气阀上位机关 | 0.28.282.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX282.1 | B28.282.1 | .0 | 0.B28.282.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
192 | 2号产线超滤 | 2#臭氧排气阀 | 2号产线超滤2#臭氧排气阀 | 2号超滤2#臭氧排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 臭氧排气阀 | CYPQF |  | 触摸屏开 | CMPK | 臭氧排气阀触摸屏开 | 0.28.282.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX282.2 | B28.282.2 | .0 | 0.B28.282.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
193 | 2号产线超滤 | 2#臭氧排气阀 | 2号产线超滤2#臭氧排气阀 | 2号超滤2#臭氧排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 臭氧排气阀 | CYPQF |  | 触摸屏关 | CMPG | 臭氧排气阀触摸屏关 | 0.28.282.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX282.3 | B28.282.3 | .0 | 0.B28.282.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
194 | 2号产线超滤 | 2#臭氧排气阀 | 2号产线超滤2#臭氧排气阀 | 2号超滤2#臭氧排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 臭氧排气阀 | CYPQF |  | 自动开关 | ZDKG | 臭氧排气阀自动开/关 | 0.28.282.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX282.4 | B28.282.4 | .0 | 0.B28.282.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
195 | 2号产线超滤 | 2#臭氧排气阀 | 2号产线超滤2#臭氧排气阀 | 2号超滤2#臭氧排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 臭氧排气阀 | CYPQF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 臭氧排气阀开到位反馈 | 0.28.282.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX282.5 | B28.282.5 | .0 | 0.B28.282.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
196 | 2号产线超滤 | 2#臭氧排气阀 | 2号产线超滤2#臭氧排气阀 | 2号超滤2#臭氧排气阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 臭氧排气阀 | CYPQF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 臭氧排气阀关到位反馈 | 0.28.282.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX282.6 | B28.282.6 | .0 | 0.B28.282.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
92 | 2号产线超滤 | 2#反洗进水阀 | 2号产线超滤2#反洗进水阀 | 2号超滤2#反洗进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗进水阀 | FXJSF | 2#反洗进水阀 | 上位机开 | SWJK | 2#反洗进水阀上位机开 | 0.28.254.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX254.0 | B28.254.0 | .0 | 0.B28.254.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
93 | 2号产线超滤 | 2#反洗进水阀 | 2号产线超滤2#反洗进水阀 | 2号超滤2#反洗进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗进水阀 | FXJSF |  | 上位机关 | SWJG | 2#反洗进水阀上位机关 | 0.28.254.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX254.1 | B28.254.1 | .0 | 0.B28.254.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
94 | 2号产线超滤 | 2#反洗进水阀 | 2号产线超滤2#反洗进水阀 | 2号超滤2#反洗进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗进水阀 | FXJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#反洗进水阀触摸屏开 | 0.28.254.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX254.2 | B28.254.2 | .0 | 0.B28.254.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
95 | 2号产线超滤 | 2#反洗进水阀 | 2号产线超滤2#反洗进水阀 | 2号超滤2#反洗进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗进水阀 | FXJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#反洗进水阀触摸屏关 | 0.28.254.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX254.3 | B28.254.3 | .0 | 0.B28.254.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
96 | 2号产线超滤 | 2#反洗进水阀 | 2号产线超滤2#反洗进水阀 | 2号超滤2#反洗进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗进水阀 | FXJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#反洗进水阀自动开/关 | 0.28.254.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX254.4 | B28.254.4 | .0 | 0.B28.254.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
97 | 2号产线超滤 | 2#反洗进水阀 | 2号产线超滤2#反洗进水阀 | 2号超滤2#反洗进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗进水阀 | FXJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#反洗进水阀开到位反馈 | 0.28.254.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX254.5 | B28.254.5 | .0 | 0.B28.254.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
68 | 2号产线超滤 | 2#反洗进水阀 | 2号产线超滤2#反洗进水阀 | 2号超滤2#反洗进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗进水阀 | FXJSF |  | 超时 | CS | 2#超滤反洗进水阀超时 | 0.40.11.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX11.6 | 40.11.6 | .0 | 0.40.11.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
98 | 2号产线超滤 | 2#反洗进水阀 | 2号产线超滤2#反洗进水阀 | 2号超滤2#反洗进水阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗进水阀 | FXJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#反洗进水阀关到位反馈 | 0.28.254.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX254.6 | B28.254.6 | .0 | 0.B28.254.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
201 | 2号产线超滤 | 2#反洗循环泵 | 2号产线超滤2#反洗循环泵 | 2号超滤2#反洗循环泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗循环泵 | FXXHB | 2#反洗循环泵 | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_2#反洗循环泵频率反馈 | 0.40.30.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX30.0 | 40.30.0 | .0 | 0.40.30.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
65 | 2号产线超滤 | 2#反洗循环泵 | 2号产线超滤2#反洗循环泵 | 2号超滤2#反洗循环泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 频率反馈 | PLFK | 2#反洗循环泵频率反馈 | 5.1.256.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD256 | 1.256 | .0.0 | 5.1.256.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
34 | 2号产线超滤 | 2#反洗循环泵 | 2号产线超滤2#反洗循环泵 | 2号超滤2#反洗循环泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 超滤反洗循环泵手动频率给定 | 5.28.220.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD220 | 28.220 | .0.0 | 5.28.220.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
57 | 2号产线超滤 | 2#反洗循环泵 | 2号产线超滤2#反洗循环泵 | 2号超滤2#反洗循环泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 上位机开 | SWJK | 2#反洗循环泵上位机开 | 0.28.244.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX244.0 | B28.244.0 | .0 | 0.B28.244.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
58 | 2号产线超滤 | 2#反洗循环泵 | 2号产线超滤2#反洗循环泵 | 2号超滤2#反洗循环泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 上位机关 | SWJG | 2#反洗循环泵上位机关 | 0.28.244.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX244.1 | B28.244.1 | .0 | 0.B28.244.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
59 | 2号产线超滤 | 2#反洗循环泵 | 2号产线超滤2#反洗循环泵 | 2号超滤2#反洗循环泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#反洗循环泵触摸屏开 | 0.28.244.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX244.2 | B28.244.2 | .0 | 0.B28.244.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
60 | 2号产线超滤 | 2#反洗循环泵 | 2号产线超滤2#反洗循环泵 | 2号超滤2#反洗循环泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#反洗循环泵触摸屏关 | 0.28.244.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX244.3 | B28.244.3 | .0 | 0.B28.244.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
61 | 2号产线超滤 | 2#反洗循环泵 | 2号产线超滤2#反洗循环泵 | 2号超滤2#反洗循环泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 自动开关 | ZDKG | 2#反洗循环泵自动开/关 | 0.28.244.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX244.4 | B28.244.4 | .0 | 0.B28.244.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
62 | 2号产线超滤 | 2#反洗循环泵 | 2号产线超滤2#反洗循环泵 | 2号超滤2#反洗循环泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 运行反馈 | YXFK | 2#反洗循环泵运行反馈 | 0.28.244.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX244.5 | B28.244.5 | .0 | 0.B28.244.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-超滤
63 | 2号产线超滤 | 2#反洗循环泵 | 2号产线超滤2#反洗循环泵 | 2号超滤2#反洗循环泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 反洗循环泵 | FXXHB |  | 故障反馈 | GZFK | 2#反洗循环泵故障反馈 | 0.28.244.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX244.6 | B28.244.6 | .0 | 0.B28.244.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-超滤
85 | 2号产线超滤 | 2#碱清洗泵 | 2号产线超滤2#碱清洗泵 | 2号超滤2#碱清洗泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 碱清洗泵 | JQXB | 2#碱清洗泵 | 上位机开 | SWJK | 2#碱清洗泵上位机开 | 0.28.252.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX252.0 | B28.252.0 | .0 | 0.B28.252.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
86 | 2号产线超滤 | 2#碱清洗泵 | 2号产线超滤2#碱清洗泵 | 2号超滤2#碱清洗泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 碱清洗泵 | JQXB |  | 上位机关 | SWJG | 2#碱清洗泵上位机关 | 0.28.252.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX252.1 | B28.252.1 | .0 | 0.B28.252.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
87 | 2号产线超滤 | 2#碱清洗泵 | 2号产线超滤2#碱清洗泵 | 2号超滤2#碱清洗泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 碱清洗泵 | JQXB |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#碱清洗泵触摸屏开 | 0.28.252.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX252.2 | B28.252.2 | .0 | 0.B28.252.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
88 | 2号产线超滤 | 2#碱清洗泵 | 2号产线超滤2#碱清洗泵 | 2号超滤2#碱清洗泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 碱清洗泵 | JQXB |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#碱清洗泵触摸屏关 | 0.28.252.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX252.3 | B28.252.3 | .0 | 0.B28.252.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
89 | 2号产线超滤 | 2#碱清洗泵 | 2号产线超滤2#碱清洗泵 | 2号超滤2#碱清洗泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 碱清洗泵 | JQXB |  | 自动开关 | ZDKG | 2#碱清洗泵自动开/关 | 0.28.252.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX252.4 | B28.252.4 | .0 | 0.B28.252.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
90 | 2号产线超滤 | 2#碱清洗泵 | 2号产线超滤2#碱清洗泵 | 2号超滤2#碱清洗泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 碱清洗泵 | JQXB |  | 运行反馈 | YXFK | 2#碱清洗泵运行反馈 | 0.28.252.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX252.5 | B28.252.5 | .0 | 0.B28.252.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-超滤
91 | 2号产线超滤 | 2#碱清洗泵 | 2号产线超滤2#碱清洗泵 | 2号超滤2#碱清洗泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 碱清洗泵 | JQXB |  | 故障反馈 | GZFK | 2#碱清洗泵故障反馈 | 0.28.252.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX252.6 | B28.252.6 | .0 | 0.B28.252.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-超滤
183 | 2号产线超滤 | 2#柠檬酸投加阀 | 2号产线超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF | 2#柠檬酸投加阀 | 上位机开 | SWJK | 柠檬酸投加阀上位机开 | 0.28.280.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX280.0 | B28.280.0 | .0 | 0.B28.280.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
184 | 2号产线超滤 | 2#柠檬酸投加阀 | 2号产线超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF |  | 上位机关 | SWJG | 柠檬酸投加阀上位机关 | 0.28.280.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX280.1 | B28.280.1 | .0 | 0.B28.280.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
185 | 2号产线超滤 | 2#柠檬酸投加阀 | 2号产线超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF |  | 触摸屏开 | CMPK | 柠檬酸投加阀触摸屏开 | 0.28.280.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX280.2 | B28.280.2 | .0 | 0.B28.280.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
186 | 2号产线超滤 | 2#柠檬酸投加阀 | 2号产线超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF |  | 触摸屏关 | CMPG | 柠檬酸投加阀触摸屏关 | 0.28.280.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX280.3 | B28.280.3 | .0 | 0.B28.280.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
187 | 2号产线超滤 | 2#柠檬酸投加阀 | 2号产线超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF |  | 自动开关 | ZDKG | 柠檬酸投加阀自动开/关 | 0.28.280.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX280.4 | B28.280.4 | .0 | 0.B28.280.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
188 | 2号产线超滤 | 2#柠檬酸投加阀 | 2号产线超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 柠檬酸投加阀开到位反馈 | 0.28.280.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX280.5 | B28.280.5 | .0 | 0.B28.280.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
189 | 2号产线超滤 | 2#柠檬酸投加阀 | 2号产线超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 柠檬酸投加阀关到位反馈 | 0.28.280.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX280.6 | B28.280.6 | .0 | 0.B28.280.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
80 | 2号产线超滤 | 2#柠檬酸投加阀 | 2号产线超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号超滤2#柠檬酸投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 柠檬酸投加阀 | NMSTJF |  | 超时 | CS | 2#酸投加阀故障 | 0.40.13.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX13.5 | 40.13.5 | .0 | 0.40.13.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
176 | 2号产线超滤 | 2#氢氧化钠投加阀 | 2号产线超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF | 2#氢氧化钠投加阀 | 上位机开 | SWJK | 氢氧化钠投加阀上位机开 | 0.28.278.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX278.0 | B28.278.0 | .0 | 0.B28.278.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
177 | 2号产线超滤 | 2#氢氧化钠投加阀 | 2号产线超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF |  | 上位机关 | SWJG | 氢氧化钠投加阀上位机关 | 0.28.278.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX278.1 | B28.278.1 | .0 | 0.B28.278.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
178 | 2号产线超滤 | 2#氢氧化钠投加阀 | 2号产线超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF |  | 触摸屏开 | CMPK | 氢氧化钠投加阀触摸屏开 | 0.28.278.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX278.2 | B28.278.2 | .0 | 0.B28.278.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
179 | 2号产线超滤 | 2#氢氧化钠投加阀 | 2号产线超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF |  | 触摸屏关 | CMPG | 氢氧化钠投加阀触摸屏关 | 0.28.278.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX278.3 | B28.278.3 | .0 | 0.B28.278.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
180 | 2号产线超滤 | 2#氢氧化钠投加阀 | 2号产线超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF |  | 自动开关 | ZDKG | 氢氧化钠投加阀自动开/关 | 0.28.278.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX278.4 | B28.278.4 | .0 | 0.B28.278.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
181 | 2号产线超滤 | 2#氢氧化钠投加阀 | 2号产线超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 氢氧化钠投加阀开到位反馈 | 0.28.278.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX278.5 | B28.278.5 | .0 | 0.B28.278.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-超滤
182 | 2号产线超滤 | 2#氢氧化钠投加阀 | 2号产线超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 氢氧化钠投加阀关到位反馈 | 0.28.278.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX278.6 | B28.278.6 | .0 | 0.B28.278.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-超滤
82 | 2号产线超滤 | 2#氢氧化钠投加阀 | 2号产线超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号超滤2#氢氧化钠投加阀 | 2号 | 超滤2 | 2# | 氢氧化钠投加阀 | QYHNTJF |  | 超时 | CS | 2#碱投加阀故障 | 0.40.13.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX13.7 | 40.13.7 | .0 | 0.40.13.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
78 | 2号产线超滤 | 2#酸清洗泵 | 2号产线超滤2#酸清洗泵 | 2号超滤2#酸清洗泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 酸清洗泵 | SQXB | 2#酸清洗泵 | 上位机开 | SWJK | 2#酸清洗泵上位机开 | 0.28.250.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX250.0 | B28.250.0 | .0 | 0.B28.250.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
79 | 2号产线超滤 | 2#酸清洗泵 | 2号产线超滤2#酸清洗泵 | 2号超滤2#酸清洗泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 酸清洗泵 | SQXB |  | 上位机关 | SWJG | 2#酸清洗泵上位机关 | 0.28.250.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX250.1 | B28.250.1 | .0 | 0.B28.250.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
80 | 2号产线超滤 | 2#酸清洗泵 | 2号产线超滤2#酸清洗泵 | 2号超滤2#酸清洗泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 酸清洗泵 | SQXB |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#酸清洗泵触摸屏开 | 0.28.250.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX250.2 | B28.250.2 | .0 | 0.B28.250.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
81 | 2号产线超滤 | 2#酸清洗泵 | 2号产线超滤2#酸清洗泵 | 2号超滤2#酸清洗泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 酸清洗泵 | SQXB |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#酸清洗泵触摸屏关 | 0.28.250.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX250.3 | B28.250.3 | .0 | 0.B28.250.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
82 | 2号产线超滤 | 2#酸清洗泵 | 2号产线超滤2#酸清洗泵 | 2号超滤2#酸清洗泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 酸清洗泵 | SQXB |  | 自动开关 | ZDKG | 2#酸清洗泵自动开/关 | 0.28.250.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX250.4 | B28.250.4 | .0 | 0.B28.250.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
83 | 2号产线超滤 | 2#酸清洗泵 | 2号产线超滤2#酸清洗泵 | 2号超滤2#酸清洗泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 酸清洗泵 | SQXB |  | 运行反馈 | YXFK | 2#酸清洗泵运行反馈 | 0.28.250.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX250.5 | B28.250.5 | .0 | 0.B28.250.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-超滤
84 | 2号产线超滤 | 2#酸清洗泵 | 2号产线超滤2#酸清洗泵 | 2号超滤2#酸清洗泵 | 2号 | 超滤2 | 2# | 酸清洗泵 | SQXB |  | 故障反馈 | GZFK | 2#酸清洗泵故障反馈 | 0.28.250.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX250.6 | B28.250.6 | .0 | 0.B28.250.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-超滤
87 | 2号产线超滤 | 3#超滤增压泵 | 2号产线超滤3#超滤增压泵 | 2号超滤3#超滤增压泵 | 2号 | 超滤3 | 3# | 超滤增压泵 | CLZYB | 3#超滤增压泵 | 流量异常 | LLYC | 3#超滤增压泵流量异常 | 0.40.14.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX14.6 | 40.14.6 | .0 | 0.40.14.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
199 | 2号产线超滤 | 3#超滤增压泵 | 2号产线超滤3#超滤增压泵 | 2号超滤3#超滤增压泵 | 2号 | 超滤3 | 3# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_3#超滤增压泵泵频率反馈 | 0.40.29.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX29.6 | 40.29.6 | .0 | 0.40.29.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
63 | 2号产线超滤 | 3#超滤增压泵 | 2号产线超滤3#超滤增压泵 | 2号超滤3#超滤增压泵 | 2号 | 超滤3 | 3# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 频率反馈 | PLFK | 3#超滤增压泵泵频率反馈 | 5.1.248.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD248 | 1.248 | .0.0 | 5.1.248.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
32 | 2号产线超滤 | 3#超滤增压泵 | 2号产线超滤3#超滤增压泵 | 2号超滤3#超滤增压泵 | 2号 | 超滤3 | 3# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 3#超滤增压泵手动频率给定 | 5.28.212.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD212 | 28.212 | .0.0 | 5.28.212.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
43 | 2号产线超滤 | 3#超滤增压泵 | 2号产线超滤3#超滤增压泵 | 2号超滤3#超滤增压泵 | 2号 | 超滤3 | 3# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 上位机开 | SWJK | 3#超滤增压泵上位机开 | 0.28.240.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX240.0 | B28.240.0 | .0 | 0.B28.240.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
44 | 2号产线超滤 | 3#超滤增压泵 | 2号产线超滤3#超滤增压泵 | 2号超滤3#超滤增压泵 | 2号 | 超滤3 | 3# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 上位机关 | SWJG | 3#超滤增压泵上位机关 | 0.28.240.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX240.1 | B28.240.1 | .0 | 0.B28.240.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
45 | 2号产线超滤 | 3#超滤增压泵 | 2号产线超滤3#超滤增压泵 | 2号超滤3#超滤增压泵 | 2号 | 超滤3 | 3# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 触摸屏开 | CMPK | 3#超滤增压泵触摸屏开 | 0.28.240.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX240.2 | B28.240.2 | .0 | 0.B28.240.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
46 | 2号产线超滤 | 3#超滤增压泵 | 2号产线超滤3#超滤增压泵 | 2号超滤3#超滤增压泵 | 2号 | 超滤3 | 3# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 触摸屏关 | CMPG | 3#超滤增压泵触摸屏关 | 0.28.240.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX240.3 | B28.240.3 | .0 | 0.B28.240.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
47 | 2号产线超滤 | 3#超滤增压泵 | 2号产线超滤3#超滤增压泵 | 2号超滤3#超滤增压泵 | 2号 | 超滤3 | 3# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 自动开关 | ZDKG | 3#超滤增压泵自动开/关 | 0.28.240.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX240.4 | B28.240.4 | .0 | 0.B28.240.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
48 | 2号产线超滤 | 3#超滤增压泵 | 2号产线超滤3#超滤增压泵 | 2号超滤3#超滤增压泵 | 2号 | 超滤3 | 3# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 运行反馈 | YXFK | 3#超滤增压泵运行反馈 | 0.28.240.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX240.5 | B28.240.5 | .0 | 0.B28.240.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-超滤
49 | 2号产线超滤 | 3#超滤增压泵 | 2号产线超滤3#超滤增压泵 | 2号超滤3#超滤增压泵 | 2号 | 超滤3 | 3# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 故障反馈 | GZFK | 3#超滤增压泵故障反馈 | 0.28.240.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX240.6 | B28.240.6 | .0 | 0.B28.240.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-超滤
88 | 2号产线超滤 | 4#超滤增压泵 | 2号产线超滤4#超滤增压泵 | 2号超滤4#超滤增压泵 | 2号 | 超滤4 | 4# | 超滤增压泵 | CLZYB | 4#超滤增压泵 | 流量异常 | LLYC | 4#超滤增压泵流量异常 | 0.40.14.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX14.7 | 40.14.7 | .0 | 0.40.14.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
200 | 2号产线超滤 | 4#超滤增压泵 | 2号产线超滤4#超滤增压泵 | 2号超滤4#超滤增压泵 | 2号 | 超滤4 | 4# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_4#超滤增压泵泵频率反馈 | 0.40.29.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX29.7 | 40.29.7 | .0 | 0.40.29.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-超滤
64 | 2号产线超滤 | 4#超滤增压泵 | 2号产线超滤4#超滤增压泵 | 2号超滤4#超滤增压泵 | 2号 | 超滤4 | 4# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 频率反馈 | PLFK | 4#超滤增压泵泵频率反馈 | 5.1.252.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD252 | 1.252 | .0.0 | 5.1.252.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
33 | 2号产线超滤 | 4#超滤增压泵 | 2号产线超滤4#超滤增压泵 | 2号超滤4#超滤增压泵 | 2号 | 超滤4 | 4# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 4#超滤增压泵手动频率给定 | 5.28.216.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD216 | 28.216 | .0.0 | 5.28.216.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
50 | 2号产线超滤 | 4#超滤增压泵 | 2号产线超滤4#超滤增压泵 | 2号超滤4#超滤增压泵 | 2号 | 超滤4 | 4# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 上位机开 | SWJK | 4#超滤增压泵上位机开 | 0.28.242.0.0 | Bool | 0. | BX28.DBX242.0 | B28.242.0 | .0 | 0.B28.242.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-超滤
51 | 2号产线超滤 | 4#超滤增压泵 | 2号产线超滤4#超滤增压泵 | 2号超滤4#超滤增压泵 | 2号 | 超滤4 | 4# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 上位机关 | SWJG | 4#超滤增压泵上位机关 | 0.28.242.1.0 | Bool | 0. | BX28.DBX242.1 | B28.242.1 | .0 | 0.B28.242.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-超滤
52 | 2号产线超滤 | 4#超滤增压泵 | 2号产线超滤4#超滤增压泵 | 2号超滤4#超滤增压泵 | 2号 | 超滤4 | 4# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 触摸屏开 | CMPK | 4#超滤增压泵触摸屏开 | 0.28.242.2.0 | Bool | 0. | BX28.DBX242.2 | B28.242.2 | .0 | 0.B28.242.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-超滤
53 | 2号产线超滤 | 4#超滤增压泵 | 2号产线超滤4#超滤增压泵 | 2号超滤4#超滤增压泵 | 2号 | 超滤4 | 4# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 触摸屏关 | CMPG | 4#超滤增压泵触摸屏关 | 0.28.242.3.0 | Bool | 0. | BX28.DBX242.3 | B28.242.3 | .0 | 0.B28.242.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-超滤
54 | 2号产线超滤 | 4#超滤增压泵 | 2号产线超滤4#超滤增压泵 | 2号超滤4#超滤增压泵 | 2号 | 超滤4 | 4# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 自动开关 | ZDKG | 4#超滤增压泵自动开/关 | 0.28.242.4.0 | Bool | 0. | BX28.DBX242.4 | B28.242.4 | .0 | 0.B28.242.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-超滤
55 | 2号产线超滤 | 4#超滤增压泵 | 2号产线超滤4#超滤增压泵 | 2号超滤4#超滤增压泵 | 2号 | 超滤4 | 4# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 运行反馈 | YXFK | 4#超滤增压泵运行反馈 | 0.28.242.5.0 | Bool | 0. | BX28.DBX242.5 | B28.242.5 | .0 | 0.B28.242.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-超滤
56 | 2号产线超滤 | 4#超滤增压泵 | 2号产线超滤4#超滤增压泵 | 2号超滤4#超滤增压泵 | 2号 | 超滤4 | 4# | 超滤增压泵 | CLZYB |  | 故障反馈 | GZFK | 4#超滤增压泵故障反馈 | 0.28.242.6.0 | Bool | 0. | BX28.DBX242.6 | B28.242.6 | .0 | 0.B28.242.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-超滤
12 | 2号产线超滤 | CEB | 2号产线超滤CEB | 2号超滤CEB | 2号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB | CEB | CEB | CEBJYYWSZ(J) | CEB加药液位设置(碱) | 5.28.84.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD84 | 28.84 | .0.0 | 5.28.84.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
13 | 2号产线超滤 | CEB | 2号产线超滤CEB | 2号超滤CEB | 2号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB |  | CEB | CEBXHJS | CEB循环计时 | 5.28.92.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD92 | 28.92 | .0.0 | 5.28.92.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
14 | 2号产线超滤 | CEB | 2号产线超滤CEB | 2号超滤CEB | 2号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB |  | CEB | CEBXHSJSZ | CEB循环时间设置 | 5.28.96.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD96 | 28.96 | .0.0 | 5.28.96.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
15 | 2号产线超滤 | CEB | 2号产线超滤CEB | 2号超滤CEB | 2号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB |  | CEB | CEBPFJS | CEB排放计时 | 5.28.100.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD100 | 28.100 | .0.0 | 5.28.100.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
16 | 2号产线超滤 | CEB | 2号产线超滤CEB | 2号超滤CEB | 2号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB |  | CEB | CEBPFSJSZ | CEB排放时间设置 | 5.28.104.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD104 | 28.104 | .0.0 | 5.28.104.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
17 | 2号产线超滤 | CEB | 2号产线超滤CEB | 2号超滤CEB | 2号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB |  | CEB | CEBPFCXJS | CEB排放冲洗计时 | 5.28.108.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD108 | 28.108 | .0.0 | 5.28.108.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
18 | 2号产线超滤 | CEB | 2号产线超滤CEB | 2号超滤CEB | 2号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB |  | CEB | CEBPFCXSJSZ | CEB排放冲洗时间设置 | 5.28.112.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD112 | 28.112 | .0.0 | 5.28.112.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
19 | 2号产线超滤 | CEB | 2号产线超滤CEB | 2号超滤CEB | 2号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB |  | CEB | CEBCSCCXSJJS | CEB产水侧冲洗时间计时 | 5.28.132.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD132 | 28.132 | .0.0 | 5.28.132.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
20 | 2号产线超滤 | CEB | 2号产线超滤CEB | 2号超滤CEB | 2号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB |  | CEB产水侧冲洗时间设置 | CEBCSCCXSJSZ | CEB产水侧冲洗时间设置 | 5.28.136.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD136 | 28.136 | .0.0 | 5.28.136.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
21 | 2号产线超滤 | CEB | 2号产线超滤CEB | 2号超滤CEB | 2号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB |  | CEB加药液位设置(酸) | CEBJYYWSZ(S) | CEB加药液位设置(酸) | 5.28.156.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD156 | 28.156 | .0.0 | 5.28.156.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
30 | 2号产线超滤 | CEB | 2号产线超滤CEB | 2号超滤CEB | 2号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB |  | CEB运行次数累计 | CEBYXCSLJ | CEB运行次数累计 | 5.28.204.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD204 | 28.204 | .0.0 | 5.28.204.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
31 | 2号产线超滤 | CEB | 2号产线超滤CEB | 2号超滤CEB | 2号 | 超滤C | CEB | CEB | CEB |  | CEB运行次数设定 | CEBYXCSSD | CEB运行次数设定 | 5.28.208.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD208 | 28.208 | .0.0 | 5.28.208.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
1 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 陶瓷膜步序 | TCMBX | 陶瓷膜步序 | 5.28.0.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD0 | 28.0 | .0.0 | 5.28.0.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
2 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 开机冲洗计时 | KJCXJS | 开机冲洗计时 | 5.28.4.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD4 | 28.4 | .0.0 | 5.28.4.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
3 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 开机冲洗时间设置 | KJCXSJSZ | 开机冲洗时间设置 | 5.28.8.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD8 | 28.8 | .0.0 | 5.28.8.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
4 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 运行产水计时 | YXCSJS | 运行产水计时 | 5.28.12.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD12 | 28.12 | .0.0 | 5.28.12.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
5 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 运行产水时间设置 | YXCSSJSZ | 运行产水时间设置 | 5.28.16.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD16 | 28.16 | .0.0 | 5.28.16.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
6 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 上反洗计时 | SFXJS | 上反洗计时 | 5.28.20.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD20 | 28.20 | .0.0 | 5.28.20.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
7 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 上反洗时间设置 | SFXSJSZ | 上反洗时间设置 | 5.28.24.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD24 | 28.24 | .0.0 | 5.28.24.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
8 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 下反洗计时 | XFXJS | 下反洗计时 | 5.28.28.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD28 | 28.28 | .0.0 | 5.28.28.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
9 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 下反洗时间设置 | XFXSJSZ | 下反洗时间设置 | 5.28.32.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD32 | 28.32 | .0.0 | 5.28.32.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
10 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 反洗计数 | FXJS | 反洗计数 | 5.28.36.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD36 | 28.36 | .0.0 | 5.28.36.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
11 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 反洗次数设置 | FXCSSZ | 反洗次数设置 | 5.28.40.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD40 | 28.40 | .0.0 | 5.28.40.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
22 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 膜进水压力差值 | MJSYLCZ | 膜进水压力差值 | 5.28.160.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD160 | 28.160 | .0.0 | 5.28.160.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
23 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 膜产水压力差值 | MCSYLCZ | 膜产水压力差值 | 5.28.168.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD168 | 28.168 | .0.0 | 5.28.168.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-超滤
24 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 反洗泵频率给定1 | FXBPLGD1 | 反洗泵频率给定1 | 5.28.172.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD172 | 28.172 | .0.0 | 5.28.172.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
25 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 恒流流量设定 | HLLLSD | 恒流流量设定 | 5.28.176.0.0 | Real | 5. | DB28.DBD176 | 28.176 | .0.0 | 5.28.176.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-超滤
35 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 触摸屏模式 | CMPMS | 触摸屏模式 | 0.28.236.0.0 | Bool | 0. | DB28.DBX236.0 | 28.236.0 | .0 | 0.28.236.0.0 |  | R/W | 1：触摸屏模式 | 2号产线-超滤
36 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 上位机模式 | SWJMS | 上位机模式 | 0.28.236.1.0 | Bool | 0. | DB28.DBX236.1 | 28.236.1 | .0 | 0.28.236.1.0 |  | R/W | 1：上位机模式 | 2号产线-超滤
37 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 自动模式 | ZDMS | 自动模式 | 0.28.236.2.0 | Bool | 0. | DB28.DBX236.2 | 28.236.2 | .0 | 0.28.236.2.0 |  | R/W | 1：自动模式 | 2号产线-超滤
38 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 陶瓷膜启动 | TCMQD | 陶瓷膜启动 | 0.28.236.4.0 | Bool | 0. | DB28.DBX236.4 | 28.236.4 | .0 | 0.28.236.4.0 |  | R/W | 1：启动 | 2号产线-超滤
39 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 陶瓷膜停止 | TCMTZ | 陶瓷膜停止 | 0.28.236.5.0 | Bool | 0. | DB28.DBX236.5 | 28.236.5 | .0 | 0.28.236.5.0 |  | R/W | 1：停止 | 2号产线-超滤
40 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 陶瓷膜状态 | TCMZT | 陶瓷膜状态 | 0.28.236.6.0 | Bool | 0. | DB28.DBX236.6 | 28.236.6 | .0 | 0.28.236.6.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-超滤
41 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 强制停机冲洗 | QZTJCX | 强制停机冲洗 | 0.28.237.2.0 | Bool | 0. | DB28.DBX237.2 | 28.237.2 | .0 | 0.28.237.2.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-超滤
42 | 2号产线超滤 |  | 2号产线超滤 | 2号超滤 | 2号 | 超滤 |  |  |  |  | 陶瓷膜启动状态 | TCMQDZT | 陶瓷膜启动状态 | 0.28.238.6.0 | Bool | 0. | DB28.DBX238.6 | 28.238.6 | .0 | 0.28.238.6.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-超滤
10 | 1号产线纳滤 | 1#非氧化杀菌剂储罐液位 | 1号产线纳滤1#非氧化杀菌剂储罐液位 | 1号纳滤1#非氧化杀菌剂储罐液位 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 非氧化杀菌剂储罐液位 | FYHSJJCGYW | 1#非氧化杀菌剂储罐液位 | 液位 | YW | 1#非氧化杀菌剂储罐液位 | 5.1.36.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD36 | 1.36 | .0.0 | 5.1.36.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
146 | 1号产线纳滤 | 1#非氧化杀菌剂储罐液位 | 1号产线纳滤1#非氧化杀菌剂储罐液位 | 1号纳滤1#非氧化杀菌剂储罐液位 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 非氧化杀菌剂储罐液位 | FYHSJJCGYW |  | 液位断线 | YWDX | 断线_1#非氧化杀菌剂储罐液位 | 0.40.23.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX23.1 | 40.23.1 | .0 | 0.40.23.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
37 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗泵 | 1号产线纳滤1#化学清洗泵 | 1号纳滤1#化学清洗泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗泵 | HXQXB | 1#化学清洗泵 | 上位机开 | SWJK | 1#化学清洗泵上位机开 | 0.25.162.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX162.0 | 25.162.0 | .0 | 0.25.162.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
38 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗泵 | 1号产线纳滤1#化学清洗泵 | 1号纳滤1#化学清洗泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗泵 | HXQXB |  | 上位机关 | SWJG | 1#化学清洗泵上位机关 | 0.25.162.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX162.1 | 25.162.1 | .0 | 0.25.162.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
39 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗泵 | 1号产线纳滤1#化学清洗泵 | 1号纳滤1#化学清洗泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗泵 | HXQXB |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#化学清洗泵触摸屏开 | 0.25.162.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX162.2 | 25.162.2 | .0 | 0.25.162.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
40 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗泵 | 1号产线纳滤1#化学清洗泵 | 1号纳滤1#化学清洗泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗泵 | HXQXB |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#化学清洗泵触摸屏关 | 0.25.162.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX162.3 | 25.162.3 | .0 | 0.25.162.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
41 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗泵 | 1号产线纳滤1#化学清洗泵 | 1号纳滤1#化学清洗泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗泵 | HXQXB |  | 自动开关 | ZDKG | 1#化学清洗泵自动开/关 | 0.25.162.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX162.4 | 25.162.4 | .0 | 0.25.162.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
42 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗泵 | 1号产线纳滤1#化学清洗泵 | 1号纳滤1#化学清洗泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗泵 | HXQXB |  | 运行反馈 | YXFK | 1#化学清洗泵运行反馈 | 0.25.162.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX162.5 | 25.162.5 | .0 | 0.25.162.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-纳滤
43 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗泵 | 1号产线纳滤1#化学清洗泵 | 1号纳滤1#化学清洗泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗泵 | HXQXB |  | 故障反馈 | GZFK | 1#化学清洗泵故障反馈 | 0.25.162.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX162.6 | 25.162.6 | .0 | 0.25.162.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-纳滤
105 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗碱液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF | 1#化学清洗碱液阀 | 超时 | CS | 1#化学清洗碱液阀 | 0.40.18.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX18.0 | 40.18.0 | .0 | 0.40.18.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
149 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗碱液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF |  | 上位机开 | SWJK | 1#化学清洗碱液阀上位机开 | 0.25.194.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX194.0 | 25.194.0 | .0 | 0.25.194.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
150 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗碱液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF |  | 上位机关 | SWJG | 1#化学清洗碱液阀上位机关 | 0.25.194.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX194.1 | 25.194.1 | .0 | 0.25.194.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
151 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗碱液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#化学清洗碱液阀触摸屏开 | 0.25.194.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX194.2 | 25.194.2 | .0 | 0.25.194.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
152 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗碱液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#化学清洗碱液阀触摸屏关 | 0.25.194.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX194.3 | 25.194.3 | .0 | 0.25.194.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
153 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗碱液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#化学清洗碱液阀自动开/关 | 0.25.194.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX194.4 | 25.194.4 | .0 | 0.25.194.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
154 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗碱液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#化学清洗碱液阀开到位反馈 | 0.25.194.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX194.5 | 25.194.5 | .0 | 0.25.194.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-纳滤
155 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗碱液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号纳滤1#化学清洗碱液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#化学清洗碱液阀关到位反馈 | 0.25.194.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX194.6 | 25.194.6 | .0 | 0.25.194.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-纳滤
147 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗水箱液位 | 1号产线纳滤1#化学清洗水箱液位 | 1号纳滤1#化学清洗水箱液位 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗水箱液位 | HXQXSXYW | 1#化学清洗水箱液位 | 液位断线 | YWDX | 断线_1#化学清洗水箱液位 | 0.40.23.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX23.2 | 40.23.2 | .0 | 0.40.23.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
11 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗水箱液位 | 1号产线纳滤1#化学清洗水箱液位 | 1号纳滤1#化学清洗水箱液位 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗水箱液位 | HXQXSXYW |  | 液位 | YW | 1#化学清洗水箱液位 | 5.1.40.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD40 | 1.40 | .0.0 | 5.1.40.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
12 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗水箱温度 | 1号产线纳滤1#化学清洗水箱温度 | 1号纳滤1#化学清洗水箱温度 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗水箱温度 | HXQXSXWD | 1#化学清洗水箱温度 | 温度 | WD | 1#化学清洗水箱温度 | 5.1.44.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD44 | 1.44 | .0.0 | 5.1.44.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
148 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗水箱温度 | 1号产线纳滤1#化学清洗水箱温度 | 1号纳滤1#化学清洗水箱温度 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗水箱温度 | HXQXSXWD |  | 温度断线 | WDDX | 断线_1#化学清洗水箱温度 | 0.40.23.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX23.3 | 40.23.3 | .0 | 0.40.23.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
104 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗酸液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF | 1#化学清洗酸液阀 | 超时 | CS | 1#化学清洗酸液阀 | 0.40.17.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX17.7 | 40.17.7 | .0 | 0.40.17.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
142 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗酸液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF |  | 上位机开 | SWJK | 1#化学清洗酸液阀上位机开 | 0.25.192.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX192.0 | 25.192.0 | .0 | 0.25.192.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
143 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗酸液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF |  | 上位机关 | SWJG | 1#化学清洗酸液阀上位机关 | 0.25.192.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX192.1 | 25.192.1 | .0 | 0.25.192.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
144 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗酸液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#化学清洗酸液阀触摸屏开 | 0.25.192.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX192.2 | 25.192.2 | .0 | 0.25.192.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
145 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗酸液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#化学清洗酸液阀触摸屏关 | 0.25.192.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX192.3 | 25.192.3 | .0 | 0.25.192.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
146 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗酸液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#化学清洗酸液阀自动开/关 | 0.25.192.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX192.4 | 25.192.4 | .0 | 0.25.192.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
147 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗酸液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#化学清洗酸液阀开到位反馈 | 0.25.192.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX192.5 | 25.192.5 | .0 | 0.25.192.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-纳滤
148 | 1号产线纳滤 | 1#化学清洗酸液阀 | 1号产线纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号纳滤1#化学清洗酸液阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#化学清洗酸液阀关到位反馈 | 0.25.192.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX192.6 | 25.192.6 | .0 | 0.25.192.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-纳滤
72 | 1号产线纳滤 | 1#加热器 | 1号产线纳滤1#加热器 | 1号纳滤1#加热器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 加热器 | JRQ | 1#加热器（化学清洗药箱） | 上位机开 | SWJK | 1#加热器（化学清洗药箱）上位机开 | 0.25.172.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX172.0 | 25.172.0 | .0 | 0.25.172.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
73 | 1号产线纳滤 | 1#加热器 | 1号产线纳滤1#加热器 | 1号纳滤1#加热器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 加热器 | JRQ |  | 上位机关 | SWJG | 1#加热器（化学清洗药箱）上位机关 | 0.25.172.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX172.1 | 25.172.1 | .0 | 0.25.172.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
74 | 1号产线纳滤 | 1#加热器 | 1号产线纳滤1#加热器 | 1号纳滤1#加热器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 加热器 | JRQ |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#加热器（化学清洗药箱）触摸屏开 | 0.25.172.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX172.2 | 25.172.2 | .0 | 0.25.172.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
75 | 1号产线纳滤 | 1#加热器 | 1号产线纳滤1#加热器 | 1号纳滤1#加热器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 加热器 | JRQ |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#加热器（化学清洗药箱）触摸屏关 | 0.25.172.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX172.3 | 25.172.3 | .0 | 0.25.172.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
76 | 1号产线纳滤 | 1#加热器 | 1号产线纳滤1#加热器 | 1号纳滤1#加热器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 加热器 | JRQ |  | 自动开关 | ZDKG | 1#加热器（化学清洗药箱）自动开/关 | 0.25.172.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX172.4 | 25.172.4 | .0 | 0.25.172.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
77 | 1号产线纳滤 | 1#加热器 | 1号产线纳滤1#加热器 | 1号纳滤1#加热器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 加热器 | JRQ |  | 运行反馈 | YXFK | 1#加热器（化学清洗药箱）运行反馈 | 0.25.172.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX172.5 | 25.172.5 | .0 | 0.25.172.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-纳滤
78 | 1号产线纳滤 | 1#加热器 | 1号产线纳滤1#加热器 | 1号纳滤1#加热器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 加热器 | JRQ |  | 故障反馈 | GZFK | 1#加热器（化学清洗药箱）故障反馈 | 0.25.172.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX172.6 | 25.172.6 | .0 | 0.25.172.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-纳滤
9 | 1号产线纳滤 | 1#碱储罐液位 | 1号产线纳滤1#碱储罐液位 | 1号纳滤1#碱储罐液位 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 碱储罐液位 | JCGYW | 1#碱储罐液位 | 液位 | YW | 1#碱储罐液位 | 5.1.32.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD32 | 1.32 | .0.0 | 5.1.32.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
145 | 1号产线纳滤 | 1#碱储罐液位 | 1号产线纳滤1#碱储罐液位 | 1号纳滤1#碱储罐液位 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 碱储罐液位 | JCGYW |  | 液位断线 | YWDX | 断线_1#碱储罐液位 | 0.40.23.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX23.0 | 40.23.0 | .0 | 0.40.23.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
143 | 1号产线纳滤 | 1#浸没式紫外杀菌器液位 | 1号产线纳滤1#浸没式紫外杀菌器液位 | 1号纳滤1#浸没式紫外杀菌器液位 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 浸没式紫外杀菌器液位 | JMSZWSJQYW | 1#浸没式紫外杀菌器液位 | 液位断线 | YWDX | 断线_1#浸没式紫外杀菌器液位 | 0.40.22.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX22.6 | 40.22.6 | .0 | 0.40.22.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
7 | 1号产线纳滤 | 1#浸没式紫外杀菌器液位 | 1号产线纳滤1#浸没式紫外杀菌器液位 | 1号纳滤1#浸没式紫外杀菌器液位 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 浸没式紫外杀菌器液位 | JMSZWSJQYW |  | 液位 | YW | 1#浸没式紫外杀菌器液位 | 5.1.24.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD24 | 1.24 | .0.0 | 5.1.24.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
165 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤产水流量计 | 1号纳滤1#纳滤产水流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水流量计 | NLCSLLJ | 1#纳滤产水流量计 | 流量反馈断线 | LLFKDX | 断线_1#纳滤产水流量反馈 | 0.40.25.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX25.4 | 40.25.4 | .0 | 0.40.25.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
11 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤产水流量计 | 1号纳滤1#纳滤产水流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水流量计 | NLCSLLJ |  | 1#纳滤产水流量累计 | 1#NLCSLLLJ | 1#纳滤产水流量累计 | 5.32.40.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD40 | 32.40 | .0.0 | 5.32.40.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
27 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤产水流量计 | 1号纳滤1#纳滤产水流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水流量计 | NLCSLLJ |  | 1#纳滤产水流量清零 | 1#NLCSLLQL | 1#纳滤产水流量清零 | 0.32.65.2.0 | Bool | 0. | DB32.DBX65.2 | 32.65.2 | .0 | 0.32.65.2.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 1号产线-纳滤
29 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤产水流量计 | 1号纳滤1#纳滤产水流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水流量计 | NLCSLLJ |  | 1#纳滤产水流量反馈 | 1#NLCSLLFK | 1#纳滤产水流量反馈 | 5.1.112.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD112 | 1.112 | .0.0 | 5.1.112.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
142 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水箱 | 1号产线纳滤1#纳滤产水箱 | 1号纳滤1#纳滤产水箱 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水箱 | NLCSX | 1#纳滤产水箱 | 液位断线 | YWDX | 断线_1#纳滤产水箱液位 | 0.40.22.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX22.5 | 40.22.5 | .0 | 0.40.22.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
6 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水箱 | 1号产线纳滤1#纳滤产水箱 | 1号纳滤1#纳滤产水箱 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水箱 | NLCSX |  | 液位 | YW | 1#纳滤产水箱液位 | 5.1.20.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD20 | 1.20 | .0.0 | 5.1.20.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
2 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水箱 | 1号产线纳滤1#纳滤产水箱 | 1号纳滤1#纳滤产水箱 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水箱 | NLCSX |  | 低液位设定 | DYWSD | 纳滤产水箱低液位设定 | 5.25.4.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD4 | 25.4 | .0.0 | 5.25.4.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-纳滤
3 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水箱 | 1号产线纳滤1#纳滤产水箱 | 1号纳滤1#纳滤产水箱 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水箱 | NLCSX |  | 低液位复位液位设定 | DYWFWYWSD | 纳滤产水箱低液位复位液位设定 | 5.25.8.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD8 | 25.8 | .0.0 | 5.25.8.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-纳滤
4 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水箱 | 1号产线纳滤1#纳滤产水箱 | 1号纳滤1#纳滤产水箱 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水箱 | NLCSX |  | 高液位设定 | GYWSD | 纳滤产水箱高液位设定 | 5.25.12.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD12 | 25.12 | .0.0 | 5.25.12.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-纳滤
5 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水箱 | 1号产线纳滤1#纳滤产水箱 | 1号纳滤1#纳滤产水箱 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水箱 | NLCSX |  | 高液位复位液位设定 | GYWFWYWSD | 纳滤产水箱高液位复位液位设定 | 5.25.16.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD16 | 25.16 | .0.0 | 5.25.16.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-纳滤
193 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移泵 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB | 1#纳滤产水转移泵 | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_1#纳滤产水转移泵频率反馈 | 0.40.29.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX29.0 | 40.29.0 | .0 | 0.40.29.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
57 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移泵 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 频率反馈 | PLFK | 1#纳滤产水转移泵频率反馈 | 5.1.224.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD224 | 1.224 | .0.0 | 5.1.224.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
16 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移泵 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 纳滤产水转移泵手动频率给定 | 5.25.72.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD72 | 25.72 | .0.0 | 5.25.72.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-纳滤
20 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移泵 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 恒流流量 | HLLL | 纳滤产水转移泵恒流流量 | 5.25.104.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD104 | 25.104 | .0.0 | 5.25.104.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-纳滤
58 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移泵 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 上位机开 | SWJK | 1#纳滤产水转移泵上位机开 | 0.25.168.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX168.0 | 25.168.0 | .0 | 0.25.168.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
59 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移泵 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 上位机关 | SWJG | 1#纳滤产水转移泵上位机关 | 0.25.168.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX168.1 | 25.168.1 | .0 | 0.25.168.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
60 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移泵 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#纳滤产水转移泵触摸屏开 | 0.25.168.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX168.2 | 25.168.2 | .0 | 0.25.168.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
61 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移泵 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#纳滤产水转移泵触摸屏关 | 0.25.168.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX168.3 | 25.168.3 | .0 | 0.25.168.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
62 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移泵 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 自动开关 | ZDKG | 1#纳滤产水转移泵自动开/关 | 0.25.168.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX168.4 | 25.168.4 | .0 | 0.25.168.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
63 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移泵 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 运行反馈 | YXFK | 1#纳滤产水转移泵运行反馈 | 0.25.168.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX168.5 | 25.168.5 | .0 | 0.25.168.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-纳滤
64 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移泵 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 故障反馈 | GZFK | 1#纳滤产水转移泵故障反馈 | 0.25.168.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX168.6 | 25.168.6 | .0 | 0.25.168.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-纳滤
132 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移泵 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号纳滤1#纳滤产水转移泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 出水流量低 | CSLLD | 1#纳滤出水转移泵出水流量低 | 0.40.21.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX21.3 | 40.21.3 | .0 | 0.40.21.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
166 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移流量计 | 1号纳滤1#纳滤产水转移流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移流量计 | NLCSZYLLJ | 1#纳滤产水转移流量计 | 移流量反馈断线 | YLLFKDX | 断线_1#纳滤产水转移流量反馈 | 0.40.25.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX25.5 | 40.25.5 | .0 | 0.40.25.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
9 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移流量计 | 1号纳滤1#纳滤产水转移流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移流量计 | NLCSZYLLJ |  | 流量累计 | LLLJ | 1#纳滤产水转移流量累计 | 5.32.32.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD32 | 32.32 | .0.0 | 5.32.32.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
25 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移流量计 | 1号纳滤1#纳滤产水转移流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移流量计 | NLCSZYLLJ |  | 流量清零 | LLQL | 1#纳滤产水转移流量清零 | 0.32.65.0.0 | Bool | 0. | DB32.DBX65.0 | 32.65.0 | .0 | 0.32.65.0.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 1号产线-纳滤
30 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤产水转移流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤产水转移流量计 | 1号纳滤1#纳滤产水转移流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤产水转移流量计 | NLCSZYLLJ |  | 流量反馈 | LLFK | 1#纳滤产水转移流量反馈 | 5.1.116.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD116 | 1.116 | .0.0 | 5.1.116.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
98 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤冲洗进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF | 1#纳滤冲洗进水阀 | 超时 | CS | 1#纳滤冲洗进水阀 | 0.40.17.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX17.1 | 40.17.1 | .0 | 0.40.17.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
100 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤冲洗进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF |  | 上位机开 | SWJK | 1#纳滤冲洗进水阀上位机开 | 0.25.180.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX180.0 | 25.180.0 | .0 | 0.25.180.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
101 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤冲洗进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF |  | 上位机关 | SWJG | 1#纳滤冲洗进水阀上位机关 | 0.25.180.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX180.1 | 25.180.1 | .0 | 0.25.180.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
102 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤冲洗进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#纳滤冲洗进水阀触摸屏开 | 0.25.180.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX180.2 | 25.180.2 | .0 | 0.25.180.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
103 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤冲洗进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#纳滤冲洗进水阀触摸屏关 | 0.25.180.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX180.3 | 25.180.3 | .0 | 0.25.180.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
104 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤冲洗进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#纳滤冲洗进水阀自动开/关 | 0.25.180.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX180.4 | 25.180.4 | .0 | 0.25.180.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
105 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤冲洗进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#纳滤冲洗进水阀开到位反馈 | 0.25.180.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX180.5 | 25.180.5 | .0 | 0.25.180.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-纳滤
106 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤冲洗进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号纳滤1#纳滤冲洗进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#纳滤冲洗进水阀关到位反馈 | 0.25.180.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX180.6 | 25.180.6 | .0 | 0.25.180.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-纳滤
135 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤高压泵 | 1号产线纳滤1#纳滤高压泵 | 1号纳滤1#纳滤高压泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤高压泵 | NLGYB | 1#纳滤高压泵 | 流量异常 | LLYC | 1#纳滤高压泵流量异常 | 0.40.21.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX21.6 | 40.21.6 | .0 | 0.40.21.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
192 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤高压泵 | 1号产线纳滤1#纳滤高压泵 | 1号纳滤1#纳滤高压泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_1#纳滤高压泵频率反馈 | 0.40.28.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX28.7 | 40.28.7 | .0 | 0.40.28.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
56 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤高压泵 | 1号产线纳滤1#纳滤高压泵 | 1号纳滤1#纳滤高压泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 频率反馈 | PLFK | 1#纳滤高压泵频率反馈 | 5.1.220.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD220 | 1.220 | .0.0 | 5.1.220.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
14 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤高压泵 | 1号产线纳滤1#纳滤高压泵 | 1号纳滤1#纳滤高压泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 纳滤高压泵手动频率给定 | 5.25.64.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD64 | 25.64 | .0.0 | 5.25.64.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-纳滤
44 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤高压泵 | 1号产线纳滤1#纳滤高压泵 | 1号纳滤1#纳滤高压泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 上位机开 | SWJK | 1#纳滤高压泵上位机开 | 0.25.164.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX164.0 | 25.164.0 | .0 | 0.25.164.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
45 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤高压泵 | 1号产线纳滤1#纳滤高压泵 | 1号纳滤1#纳滤高压泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 上位机关 | SWJG | 1#纳滤高压泵上位机关 | 0.25.164.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX164.1 | 25.164.1 | .0 | 0.25.164.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
46 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤高压泵 | 1号产线纳滤1#纳滤高压泵 | 1号纳滤1#纳滤高压泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#纳滤高压泵触摸屏开 | 0.25.164.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX164.2 | 25.164.2 | .0 | 0.25.164.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
47 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤高压泵 | 1号产线纳滤1#纳滤高压泵 | 1号纳滤1#纳滤高压泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#纳滤高压泵触摸屏关 | 0.25.164.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX164.3 | 25.164.3 | .0 | 0.25.164.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
48 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤高压泵 | 1号产线纳滤1#纳滤高压泵 | 1号纳滤1#纳滤高压泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 自动开关 | ZDKG | 1#纳滤高压泵自动开/关 | 0.25.164.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX164.4 | 25.164.4 | .0 | 0.25.164.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
49 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤高压泵 | 1号产线纳滤1#纳滤高压泵 | 1号纳滤1#纳滤高压泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 运行反馈 | YXFK | 1#纳滤高压泵运行反馈 | 0.25.164.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX164.5 | 25.164.5 | .0 | 0.25.164.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-纳滤
50 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤高压泵 | 1号产线纳滤1#纳滤高压泵 | 1号纳滤1#纳滤高压泵 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 故障反馈 | GZFK | 1#纳滤高压泵故障反馈 | 0.25.164.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX164.6 | 25.164.6 | .0 | 0.25.164.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-纳滤
221 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号产线纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ | 1#纳滤后紫外杀菌器 | 寿命预报警 | SMYBJ | 1#纳滤勾兑紫外寿命预报警 | 0.40.36.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX36.4 | 40.36.4 | .0 | 0.40.36.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
222 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号产线纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 寿命超出报警 | SMCCBJ | 1#纳滤勾兑紫外寿命超出报警 | 0.40.36.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX36.5 | 40.36.5 | .0 | 0.40.36.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
5 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号产线纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 超出时间预报警设定 | CCSJYBJSD | 1#纳滤后紫外超出时间预报警设定 | 5.39.32.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD32 | 39.32 | .0.0 | 5.39.32.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-纳滤
6 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号产线纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 超出时间报警设定 | CCSJBJSD | 1#纳滤后紫外超出时间报警设定 | 5.39.36.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD36 | 39.36 | .0.0 | 5.39.36.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-纳滤
5 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号产线纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 器运行台时 | QYXTS | 1#纳滤后紫外杀菌器运行台时 | 5.7.16.0.0 | Real | 5. | DB7.DBD16 | 7.16 | .0.0 | 5.7.16.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
14 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号产线纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 运行清零 | YXQL | 1#纳滤后紫外杀菌器运行清零 | 0.7.36.4.0 | Bool | 0. | DB7.DBX36.4 | 7.36.4 | .0 | 0.7.36.4.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 1号产线-纳滤
51 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号产线纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 上位机开 | SWJK | 1#纳滤后紫外杀菌器上位机开 | 0.25.166.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX166.0 | 25.166.0 | .0 | 0.25.166.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
52 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号产线纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 上位机关 | SWJG | 1#纳滤后紫外杀菌器上位机关 | 0.25.166.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX166.1 | 25.166.1 | .0 | 0.25.166.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
53 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号产线纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#纳滤后紫外杀菌器触摸屏开 | 0.25.166.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX166.2 | 25.166.2 | .0 | 0.25.166.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
54 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号产线纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#纳滤后紫外杀菌器触摸屏关 | 0.25.166.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX166.3 | 25.166.3 | .0 | 0.25.166.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
55 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号产线纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 自动开关 | ZDKG | 1#纳滤后紫外杀菌器自动开/关 | 0.25.166.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX166.4 | 25.166.4 | .0 | 0.25.166.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
56 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号产线纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 运行反馈 | YXFK | 1#纳滤后紫外杀菌器运行反馈 | 0.25.166.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX166.5 | 25.166.5 | .0 | 0.25.166.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-纳滤
57 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号产线纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号纳滤1#纳滤后紫外杀菌器 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 故障反馈 | GZFK | 1#纳滤后紫外杀菌器故障反馈 | 0.25.166.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX166.6 | 25.166.6 | .0 | 0.25.166.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-纳滤
163 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤回流流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤回流流量计 | 1号纳滤1#纳滤回流流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤回流流量计 | NLHLLLJ | 1#纳滤回流流量计 | 流量反馈断线 | LLFKDX | 断线_1#纳滤回流流量反馈 | 0.40.25.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX25.2 | 40.25.2 | .0 | 0.40.25.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
5 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤回流流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤回流流量计 | 1号纳滤1#纳滤回流流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤回流流量计 | NLHLLLJ |  | 流量累计 | LLLJ | 1#纳滤回流流量累计 | 5.32.16.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD16 | 32.16 | .0.0 | 5.32.16.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
21 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤回流流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤回流流量计 | 1号纳滤1#纳滤回流流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤回流流量计 | NLHLLLJ |  | 流量清零 | LLQL | 1#纳滤回流流量清零 | 0.32.64.4.0 | Bool | 0. | DB32.DBX64.4 | 32.64.4 | .0 | 0.32.64.4.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 1号产线-纳滤
27 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤回流流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤回流流量计 | 1号纳滤1#纳滤回流流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤回流流量计 | NLHLLLJ |  | 流量反馈 | LLFK | 1#纳滤回流流量反馈 | 5.1.104.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD104 | 1.104 | .0.0 | 5.1.104.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
97 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤进水阀 | 1号纳滤1#纳滤进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤进水阀 | NLJSF | 1#纳滤进水阀 | 超时 | CS | 1#纳滤进水阀 | 0.40.17.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX17.0 | 40.17.0 | .0 | 0.40.17.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
93 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤进水阀 | 1号纳滤1#纳滤进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤进水阀 | NLJSF |  | 上位机开 | SWJK | 1#纳滤进水阀上位机开 | 0.25.178.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX178.0 | 25.178.0 | .0 | 0.25.178.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
94 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤进水阀 | 1号纳滤1#纳滤进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤进水阀 | NLJSF |  | 上位机关 | SWJG | 1#纳滤进水阀上位机关 | 0.25.178.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX178.1 | 25.178.1 | .0 | 0.25.178.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
95 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤进水阀 | 1号纳滤1#纳滤进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤进水阀 | NLJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#纳滤进水阀触摸屏开 | 0.25.178.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX178.2 | 25.178.2 | .0 | 0.25.178.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
96 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤进水阀 | 1号纳滤1#纳滤进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤进水阀 | NLJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#纳滤进水阀触摸屏关 | 0.25.178.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX178.3 | 25.178.3 | .0 | 0.25.178.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
97 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤进水阀 | 1号纳滤1#纳滤进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤进水阀 | NLJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#纳滤进水阀自动开/关 | 0.25.178.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX178.4 | 25.178.4 | .0 | 0.25.178.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
98 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤进水阀 | 1号纳滤1#纳滤进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤进水阀 | NLJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#纳滤进水阀开到位反馈 | 0.25.178.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX178.5 | 25.178.5 | .0 | 0.25.178.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-纳滤
99 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤进水阀 | 1号产线纳滤1#纳滤进水阀 | 1号纳滤1#纳滤进水阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤进水阀 | NLJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#纳滤进水阀关到位反馈 | 0.25.178.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX178.6 | 25.178.6 | .0 | 0.25.178.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-纳滤
140 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤进水压力 | 1号产线纳滤1#纳滤进水压力 | 1号纳滤1#纳滤进水压力 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤进水压力 | NLJSYL | 1#纳滤进水压力 | 压力断线 | YLDX | 断线_1#纳滤进水压力 | 0.40.22.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX22.3 | 40.22.3 | .0 | 0.40.22.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
4 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤进水压力 | 1号产线纳滤1#纳滤进水压力 | 1号纳滤1#纳滤进水压力 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤进水压力 | NLJSYL |  | 压力 | YL | 1#纳滤进水压力 | 5.1.12.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD12 | 1.12 | .0.0 | 5.1.12.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
164 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤浓水流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤浓水流量计 | 1号纳滤1#纳滤浓水流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤浓水流量计 | NLNSLLJ | 1#纳滤浓水流量计 | 流量反馈断线 | LLFKDX | 断线_1#纳滤浓水流量反馈 | 0.40.25.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX25.3 | 40.25.3 | .0 | 0.40.25.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
7 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤浓水流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤浓水流量计 | 1号纳滤1#纳滤浓水流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤浓水流量计 | NLNSLLJ |  | 流量累计 | LLLJ | 1#纳滤浓水流量累计 | 5.32.24.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD24 | 32.24 | .0.0 | 5.32.24.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
23 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤浓水流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤浓水流量计 | 1号纳滤1#纳滤浓水流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤浓水流量计 | NLNSLLJ |  | 流量清零 | LLQL | 1#纳滤浓水流量清零 | 0.32.64.6.0 | Bool | 0. | DB32.DBX64.6 | 32.64.6 | .0 | 0.32.64.6.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 1号产线-纳滤
28 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤浓水流量计 | 1号产线纳滤1#纳滤浓水流量计 | 1号纳滤1#纳滤浓水流量计 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤浓水流量计 | NLNSLLJ |  | 流量反馈 | LLFK | 1#纳滤浓水流量反馈 | 5.1.108.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD108 | 1.108 | .0.0 | 5.1.108.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
99 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤浓水排放阀 | 1号产线纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF | 1#纳滤浓水排放阀 | 超时 | CS | 1#纳滤浓水排放阀 | 0.40.17.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX17.2 | 40.17.2 | .0 | 0.40.17.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
107 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤浓水排放阀 | 1号产线纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF |  | 上位机开 | SWJK | 1#纳滤浓水排放阀上位机开 | 0.25.182.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX182.0 | 25.182.0 | .0 | 0.25.182.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
108 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤浓水排放阀 | 1号产线纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF |  | 上位机关 | SWJG | 1#纳滤浓水排放阀上位机关 | 0.25.182.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX182.1 | 25.182.1 | .0 | 0.25.182.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
109 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤浓水排放阀 | 1号产线纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#纳滤浓水排放阀触摸屏开 | 0.25.182.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX182.2 | 25.182.2 | .0 | 0.25.182.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
110 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤浓水排放阀 | 1号产线纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#纳滤浓水排放阀触摸屏关 | 0.25.182.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX182.3 | 25.182.3 | .0 | 0.25.182.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
111 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤浓水排放阀 | 1号产线纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#纳滤浓水排放阀自动开/关 | 0.25.182.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX182.4 | 25.182.4 | .0 | 0.25.182.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
112 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤浓水排放阀 | 1号产线纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#纳滤浓水排放阀开到位反馈 | 0.25.182.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX182.5 | 25.182.5 | .0 | 0.25.182.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-纳滤
113 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤浓水排放阀 | 1号产线纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号纳滤1#纳滤浓水排放阀 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#纳滤浓水排放阀关到位反馈 | 0.25.182.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX182.6 | 25.182.6 | .0 | 0.25.182.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-纳滤
141 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤浓水压力 | 1号产线纳滤1#纳滤浓水压力 | 1号纳滤1#纳滤浓水压力 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤浓水压力 | NLNSYL | 1#纳滤浓水压力 | 压力断线 | YLDX | 断线_1#纳滤浓水压力 | 0.40.22.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX22.4 | 40.22.4 | .0 | 0.40.22.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
5 | 1号产线纳滤 | 1#纳滤浓水压力 | 1号产线纳滤1#纳滤浓水压力 | 1号纳滤1#纳滤浓水压力 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 纳滤浓水压力 | NLNSYL |  | 压力 | YL | 1#纳滤浓水压力 | 5.1.16.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD16 | 1.16 | .0.0 | 5.1.16.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
8 | 1号产线纳滤 | 1#柠檬酸罐储罐液位 | 1号产线纳滤1#柠檬酸罐储罐液位 | 1号纳滤1#柠檬酸罐储罐液位 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 柠檬酸罐储罐液位 | NMSGCGYW | 1#柠檬酸罐储罐液位 | 液位 | YW | 1#柠檬酸罐储罐液位 | 5.1.28.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD28 | 1.28 | .0.0 | 5.1.28.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
144 | 1号产线纳滤 | 1#柠檬酸罐储罐液位 | 1号产线纳滤1#柠檬酸罐储罐液位 | 1号纳滤1#柠檬酸罐储罐液位 | 1号 | 纳滤1 | 1# | 柠檬酸罐储罐液位 | NMSGCGYW |  | 液位断线 | YWDX | 断线_1#柠檬酸罐储罐液位 | 0.40.22.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX22.7 | 40.22.7 | .0 | 0.40.22.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-纳滤
170 | 公共 | 1#潜污泵 | 公共1#潜污泵 | 公共1#潜污泵 | 公共 | 1#潜 | 1# | 潜污泵 | QWB | 1#潜污泵 | 上位机开 | SWJK |  | 0.25.200.0.0 | Bool |  | DB25.DBX200.0 |  |  |  |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
171 | 公共 | 1#潜污泵 | 公共1#潜污泵 | 公共1#潜污泵 | 公共 | 1#潜 | 1# | 潜污泵 | QWB |  | 上位机关 | SWJG |  | 0.25.200.1.0 | Bool |  | DB25.DBX200.1 |  |  |  |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
172 | 公共 | 1#潜污泵 | 公共1#潜污泵 | 公共1#潜污泵 | 公共 | 1#潜 | 1# | 潜污泵 | QWB |  | 触摸屏开 | CMPK |  | 0.25.200.2.0 | Bool |  | DB25.DBX200.2 |  |  |  |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
173 | 公共 | 1#潜污泵 | 公共1#潜污泵 | 公共1#潜污泵 | 公共 | 1#潜 | 1# | 潜污泵 | QWB |  | 触摸屏关 | CMPG |  | 0.25.200.3.0 | Bool |  | DB25.DBX200.3 |  |  |  |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
174 | 公共 | 1#潜污泵 | 公共1#潜污泵 | 公共1#潜污泵 | 公共 | 1#潜 | 1# | 潜污泵 | QWB |  | 自动开关 | ZDKG |  | 0.25.200.4.0 | Bool |  | DB25.DBX200.4 |  |  |  |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
175 | 公共 | 1#潜污泵 | 公共1#潜污泵 | 公共1#潜污泵 | 公共 | 1#潜 | 1# | 潜污泵 | QWB |  | 运行反馈 | YXFK |  | 0.25.200.5.0 | Bool |  | DB25.DBX200.5 |  |  |  |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-纳滤
176 | 公共 | 1#潜污泵 | 公共1#潜污泵 | 公共1#潜污泵 | 公共 | 1#潜 | 1# | 潜污泵 | QWB |  | 故障反馈 | GZFK |  | 0.25.200.6.0 | Bool |  | DB25.DBX200.6 |  |  |  |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-纳滤
177 | 公共 | 2#潜污泵 | 公共2#潜污泵 | 公共2#潜污泵 | 公共 | 2#潜 | 2# | 潜污泵 | QWB | 2#潜污泵 | 上位机开 | SWJK |  | 0.25.202.0.0 | Bool |  | DB25.DBX202.0 |  |  |  |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
178 | 公共 | 2#潜污泵 | 公共2#潜污泵 | 公共2#潜污泵 | 公共 | 2#潜 | 2# | 潜污泵 | QWB |  | 上位机关 | SWJG |  | 0.25.202.1.0 | Bool |  | DB25.DBX202.1 |  |  |  |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
179 | 公共 | 2#潜污泵 | 公共2#潜污泵 | 公共2#潜污泵 | 公共 | 2#潜 | 2# | 潜污泵 | QWB |  | 触摸屏开 | CMPK |  | 0.25.202.2.0 | Bool |  | DB25.DBX202.2 |  |  |  |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
180 | 公共 | 2#潜污泵 | 公共2#潜污泵 | 公共2#潜污泵 | 公共 | 2#潜 | 2# | 潜污泵 | QWB |  | 触摸屏关 | CMPG |  | 0.25.202.3.0 | Bool |  | DB25.DBX202.3 |  |  |  |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
181 | 公共 | 2#潜污泵 | 公共2#潜污泵 | 公共2#潜污泵 | 公共 | 2#潜 | 2# | 潜污泵 | QWB |  | 自动开关 | ZDKG |  | 0.25.202.4.0 | Bool |  | DB25.DBX202.4 |  |  |  |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
182 | 公共 | 2#潜污泵 | 公共2#潜污泵 | 公共2#潜污泵 | 公共 | 2#潜 | 2# | 潜污泵 | QWB |  | 运行反馈 | YXFK |  | 0.25.202.5.0 | Bool |  | DB25.DBX202.5 |  |  |  |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-纳滤
183 | 公共 | 2#潜污泵 | 公共2#潜污泵 | 公共2#潜污泵 | 公共 | 2#潜 | 2# | 潜污泵 | QWB |  | 故障反馈 | GZFK |  | 0.25.202.6.0 | Bool |  | DB25.DBX202.6 |  |  |  |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-纳滤
35 | 公共 | 公共 | 公共公共 | 公共公共 | 公共 | 公共 | 公共 | 公共 | GG | 公共 | 潜污泵自动控制 | QWBZDKZ | 潜污泵自动控制 | 0.25.161.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX161.5 | 25.161.5 | .0 | 0.25.161.5.0 |  | R/W | 1：潜污泵自动控制 | 1号产线-纳滤
36 | 公共 | 公共 | 公共公共 | 公共公共 | 公共 | 公共 | 公共 | 公共 | GG | 公共 | 潜污泵手动控制 | QWBSDKZ | 潜污泵手动控制 | 0.25.161.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX161.6 | 25.161.6 | .0 | 0.25.161.6.0 |  | R/W | 1：潜污泵手动控制 | 1号产线-纳滤
1 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤膜步序 | NLMBX | 纳滤膜步序 | 5.25.0.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD0 | 25.0 | .0.0 | 5.25.0.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-纳滤
10 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤开机冲洗时间累计 | NLKJCXSJLJ | 纳滤开机冲洗时间累计 | 5.25.48.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD48 | 25.48 | .0.0 | 5.25.48.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
11 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤开机冲洗时间设定 | NLKJCXSJSD | 纳滤开机冲洗时间设定 | 5.25.52.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD52 | 25.52 | .0.0 | 5.25.52.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-纳滤
12 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤关机冲洗时间累计 | NLGJCXSJLJ | 纳滤关机冲洗时间累计 | 5.25.56.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD56 | 25.56 | .0.0 | 5.25.56.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
13 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤关机冲洗时间设定 | NLGJCXSJSD | 纳滤关机冲洗时间设定 | 5.25.60.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD60 | 25.60 | .0.0 | 5.25.60.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-纳滤
21 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤恒压压力设置 | NLHYYLSZ | 纳滤恒压压力设置 | 5.25.108.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD108 | 25.108 | .0.0 | 5.25.108.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-纳滤
26 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤膜压差 | NLMYC | 纳滤膜压差 | 5.25.128.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD128 | 25.128 | .0.0 | 5.25.128.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-纳滤
27 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 触摸屏模式 | CMPMS | 触摸屏模式 | 0.25.160.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX160.0 | 25.160.0 | .0 | 0.25.160.0.0 |  | R/W | 1：触摸屏模式 | 1号产线-纳滤
28 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 上位机模式 | SWJMS | 上位机模式 | 0.25.160.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX160.1 | 25.160.1 | .0 | 0.25.160.1.0 |  | R/W | 1：上位机模式 | 1号产线-纳滤
29 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 自动模式 | ZDMS | 自动模式 | 0.25.160.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX160.2 | 25.160.2 | .0 | 0.25.160.2.0 |  | R/W | 1：自动模式 | 1号产线-纳滤
30 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤膜启动 | NLMQD | 纳滤膜启动 | 0.25.160.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX160.3 | 25.160.3 | .0 | 0.25.160.3.0 |  | R/W | 1：启动 | 1号产线-纳滤
31 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤膜停止 | NLMTZ | 纳滤膜停止 | 0.25.160.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX160.4 | 25.160.4 | .0 | 0.25.160.4.0 |  | R/W | 1：停止 | 1号产线-纳滤
32 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤膜状态 | NLMZT | 纳滤膜状态 | 0.25.160.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX160.5 | 25.160.5 | .0 | 0.25.160.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-纳滤
33 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤膜启动状态 | NLMQDZT | 纳滤膜启动状态 | 0.25.160.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX160.6 | 25.160.6 | .0 | 0.25.160.6.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-纳滤
34 | 1号产线纳滤 |  | 1号产线纳滤 | 1号纳滤 | 1号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤系统故障 | NLXTGZ | 纳滤系统故障 | 0.25.160.7.0 | Bool | 0. | DB25.DBX160.7 | 25.160.7 | .0 | 0.25.160.7.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-纳滤
158 | 2号产线纳滤 | 2#非氧化杀菌剂储罐液位 | 2号产线纳滤2#非氧化杀菌剂储罐液位 | 2号纳滤2#非氧化杀菌剂储罐液位 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 非氧化杀菌剂储罐液位 | FYHSJJCGYW | 2#非氧化杀菌剂储罐液位 | 液位断线 | YWDX | 断线_2#非氧化杀菌剂储罐液位 | 0.40.24.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX24.5 | 40.24.5 | .0 | 0.40.24.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
22 | 2号产线纳滤 | 2#非氧化杀菌剂储罐液位 | 2号产线纳滤2#非氧化杀菌剂储罐液位 | 2号纳滤2#非氧化杀菌剂储罐液位 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 非氧化杀菌剂储罐液位 | FYHSJJCGYW |  | 液位 | YW | 2#非氧化杀菌剂储罐液位 | 5.1.84.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD84 | 1.84 | .0.0 | 5.1.84.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
37 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗泵 | 2号产线纳滤2#化学清洗泵 | 2号纳滤2#化学清洗泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗泵 | HXQXB | 2#化学清洗泵 | 上位机开 | SWJK | 2#化学清洗泵上位机开 | 0.27.162.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX162.0 | 27.162.0 | .0 | 0.27.162.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-纳滤
38 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗泵 | 2号产线纳滤2#化学清洗泵 | 2号纳滤2#化学清洗泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗泵 | HXQXB |  | 上位机关 | SWJG | 2#化学清洗泵上位机关 | 0.27.162.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX162.1 | 27.162.1 | .0 | 0.27.162.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-纳滤
39 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗泵 | 2号产线纳滤2#化学清洗泵 | 2号纳滤2#化学清洗泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗泵 | HXQXB |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#化学清洗泵触摸屏开 | 0.27.162.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX162.2 | 27.162.2 | .0 | 0.27.162.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-纳滤
40 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗泵 | 2号产线纳滤2#化学清洗泵 | 2号纳滤2#化学清洗泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗泵 | HXQXB |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#化学清洗泵触摸屏关 | 0.27.162.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX162.3 | 27.162.3 | .0 | 0.27.162.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-纳滤
41 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗泵 | 2号产线纳滤2#化学清洗泵 | 2号纳滤2#化学清洗泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗泵 | HXQXB |  | 自动开关 | ZDKG | 2#化学清洗泵自动开/关 | 0.27.162.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX162.4 | 27.162.4 | .0 | 0.27.162.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-纳滤
42 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗泵 | 2号产线纳滤2#化学清洗泵 | 2号纳滤2#化学清洗泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗泵 | HXQXB |  | 运行反馈 | YXFK | 2#化学清洗泵运行反馈 | 0.27.162.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX162.5 | 27.162.5 | .0 | 0.27.162.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-纳滤
43 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗泵 | 2号产线纳滤2#化学清洗泵 | 2号纳滤2#化学清洗泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗泵 | HXQXB |  | 故障反馈 | GZFK | 2#化学清洗泵故障反馈 | 0.27.162.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX162.6 | 27.162.6 | .0 | 0.27.162.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-纳滤
122 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗碱液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF | 2#化学清洗碱液阀 | 超时 | CS | 2#化学清洗碱液阀 | 0.40.20.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX20.1 | 40.20.1 | .0 | 0.40.20.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
149 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗碱液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF |  | 上位机开 | SWJK | 2#化学清洗碱液阀上位机开 | 0.27.194.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX194.0 | 27.194.0 | .0 | 0.27.194.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-纳滤
150 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗碱液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF |  | 上位机关 | SWJG | 2#化学清洗碱液阀上位机关 | 0.27.194.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX194.1 | 27.194.1 | .0 | 0.27.194.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-纳滤
151 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗碱液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#化学清洗碱液阀触摸屏开 | 0.27.194.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX194.2 | 27.194.2 | .0 | 0.27.194.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-纳滤
152 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗碱液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#化学清洗碱液阀触摸屏关 | 0.27.194.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX194.3 | 27.194.3 | .0 | 0.27.194.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-纳滤
153 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗碱液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#化学清洗碱液阀自动开/关 | 0.27.194.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX194.4 | 27.194.4 | .0 | 0.27.194.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-纳滤
154 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗碱液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#化学清洗碱液阀开到位反馈 | 0.27.194.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX194.5 | 27.194.5 | .0 | 0.27.194.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-纳滤
155 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗碱液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号纳滤2#化学清洗碱液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗碱液阀 | HXQXJYF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#化学清洗碱液阀关到位反馈 | 0.27.194.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX194.6 | 27.194.6 | .0 | 0.27.194.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-纳滤
159 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗水箱 | 2号产线纳滤2#化学清洗水箱 | 2号纳滤2#化学清洗水箱 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗水箱 | HXQXSX | 2#化学清洗水箱 | 液位断线 | YWDX | 断线_2#化学清洗水箱液位 | 0.40.24.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX24.6 | 40.24.6 | .0 | 0.40.24.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
23 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗水箱 | 2号产线纳滤2#化学清洗水箱 | 2号纳滤2#化学清洗水箱 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗水箱 | HXQXSX |  | 液位 | YW | 2#化学清洗水箱液位 | 5.1.88.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD88 | 1.88 | .0.0 | 5.1.88.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
160 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗水箱温度 | 2号产线纳滤2#化学清洗水箱温度 | 2号纳滤2#化学清洗水箱温度 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗水箱温度 | HXQXSXWD | 2#化学清洗水箱温度 | 温度断线 | WDDX | 断线_2#化学清洗水箱温度 | 0.40.24.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX24.7 | 40.24.7 | .0 | 0.40.24.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
24 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗水箱温度 | 2号产线纳滤2#化学清洗水箱温度 | 2号纳滤2#化学清洗水箱温度 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗水箱温度 | HXQXSXWD |  | 温度 | WD | 2#化学清洗水箱温度 | 5.1.92.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD92 | 1.92 | .0.0 | 5.1.92.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
121 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗酸液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF | 2#化学清洗酸液阀 | 超时 | CS | 2#化学清洗酸液阀 | 0.40.20.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX20.0 | 40.20.0 | .0 | 0.40.20.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
142 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗酸液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF |  | 上位机开 | SWJK | 2#化学清洗酸液阀上位机开 | 0.27.192.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX192.0 | 27.192.0 | .0 | 0.27.192.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-纳滤
143 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗酸液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF |  | 上位机关 | SWJG | 2#化学清洗酸液阀上位机关 | 0.27.192.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX192.1 | 27.192.1 | .0 | 0.27.192.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-纳滤
144 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗酸液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#化学清洗酸液阀触摸屏开 | 0.27.192.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX192.2 | 27.192.2 | .0 | 0.27.192.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-纳滤
145 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗酸液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#化学清洗酸液阀触摸屏关 | 0.27.192.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX192.3 | 27.192.3 | .0 | 0.27.192.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-纳滤
146 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗酸液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#化学清洗酸液阀自动开/关 | 0.27.192.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX192.4 | 27.192.4 | .0 | 0.27.192.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-纳滤
147 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗酸液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#化学清洗酸液阀开到位反馈 | 0.27.192.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX192.5 | 27.192.5 | .0 | 0.27.192.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-纳滤
148 | 2号产线纳滤 | 2#化学清洗酸液阀 | 2号产线纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号纳滤2#化学清洗酸液阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 化学清洗酸液阀 | HXQXSYF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#化学清洗酸液阀关到位反馈 | 0.27.192.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX192.6 | 27.192.6 | .0 | 0.27.192.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-纳滤
72 | 2号产线纳滤 | 2#加热器 | 2号产线纳滤2#加热器 | 2号纳滤2#加热器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 加热器 | JRQ | 2#加热器（化学清洗药箱） | 上位机开 | SWJK | 2#加热器（化学清洗药箱）上位机开 | 0.27.172.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX172.0 | 27.172.0 | .0 | 0.27.172.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-纳滤
73 | 2号产线纳滤 | 2#加热器 | 2号产线纳滤2#加热器 | 2号纳滤2#加热器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 加热器 | JRQ |  | 上位机关 | SWJG | 2#加热器（化学清洗药箱）上位机关 | 0.27.172.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX172.1 | 27.172.1 | .0 | 0.27.172.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-纳滤
74 | 2号产线纳滤 | 2#加热器 | 2号产线纳滤2#加热器 | 2号纳滤2#加热器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 加热器 | JRQ |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#加热器（化学清洗药箱）触摸屏开 | 0.27.172.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX172.2 | 27.172.2 | .0 | 0.27.172.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-纳滤
75 | 2号产线纳滤 | 2#加热器 | 2号产线纳滤2#加热器 | 2号纳滤2#加热器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 加热器 | JRQ |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#加热器（化学清洗药箱）触摸屏关 | 0.27.172.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX172.3 | 27.172.3 | .0 | 0.27.172.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-纳滤
76 | 2号产线纳滤 | 2#加热器 | 2号产线纳滤2#加热器 | 2号纳滤2#加热器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 加热器 | JRQ |  | 自动开关 | ZDKG | 2#加热器（化学清洗药箱）自动开/关 | 0.27.172.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX172.4 | 27.172.4 | .0 | 0.27.172.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-纳滤
77 | 2号产线纳滤 | 2#加热器 | 2号产线纳滤2#加热器 | 2号纳滤2#加热器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 加热器 | JRQ |  | 运行反馈 | YXFK | 2#加热器（化学清洗药箱）运行反馈 | 0.27.172.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX172.5 | 27.172.5 | .0 | 0.27.172.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-纳滤
78 | 2号产线纳滤 | 2#加热器 | 2号产线纳滤2#加热器 | 2号纳滤2#加热器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 加热器 | JRQ |  | 故障反馈 | GZFK | 2#加热器（化学清洗药箱）故障反馈 | 0.27.172.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX172.6 | 27.172.6 | .0 | 0.27.172.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-纳滤
157 | 2号产线纳滤 | 2#碱储罐液位 | 2号产线纳滤2#碱储罐液位 | 2号纳滤2#碱储罐液位 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 碱储罐液位 | JCGYW | 2#碱储罐液位 | 液位断线 | YWDX | 断线_2#碱储罐液位 | 0.40.24.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX24.4 | 40.24.4 | .0 | 0.40.24.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
21 | 2号产线纳滤 | 2#碱储罐液位 | 2号产线纳滤2#碱储罐液位 | 2号纳滤2#碱储罐液位 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 碱储罐液位 | JCGYW |  | 液位 | YW | 2#碱储罐液位 | 5.1.80.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD80 | 1.80 | .0.0 | 5.1.80.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
155 | 2号产线纳滤 | 2#浸没式紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#浸没式紫外杀菌器 | 2号纳滤2#浸没式紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 浸没式紫外杀菌器 | JMSZWSJQ | 2#浸没式紫外杀菌器 | 液位断线 | YWDX | 断线_2#浸没式紫外杀菌器液位 | 0.40.24.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX24.2 | 40.24.2 | .0 | 0.40.24.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
19 | 2号产线纳滤 | 2#浸没式紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#浸没式紫外杀菌器 | 2号纳滤2#浸没式紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 浸没式紫外杀菌器 | JMSZWSJQ |  | 液位 | YW | 2#浸没式紫外杀菌器液位 | 5.1.72.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD72 | 1.72 | .0.0 | 5.1.72.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
171 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤产水流量计 | 2号纳滤2#纳滤产水流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水流量计 | NLCSLLJ | 2#纳滤产水流量计 | 流量反馈断线 | LLFKDX | 断线_2#纳滤产水流量反馈 | 0.40.26.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX26.2 | 40.26.2 | .0 | 0.40.26.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
12 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤产水流量计 | 2号纳滤2#纳滤产水流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水流量计 | NLCSLLJ |  | 流量累计 | LLLJ | 2#纳滤产水流量累计 | 5.32.44.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD44 | 32.44 | .0.0 | 5.32.44.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
28 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤产水流量计 | 2号纳滤2#纳滤产水流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水流量计 | NLCSLLJ |  | 流量清零 | LLQL | 2#纳滤产水流量清零 | 0.32.65.3.0 | Bool | 0. | DB32.DBX65.3 | 32.65.3 | .0 | 0.32.65.3.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 2号产线-纳滤
36 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤产水流量计 | 2号纳滤2#纳滤产水流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水流量计 | NLCSLLJ |  | 流量反馈 | LLFK | 2#纳滤产水转移流量反馈 | 5.1.140.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD140 | 1.140 | .0.0 | 5.1.140.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
154 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水箱 | 2号产线纳滤2#纳滤产水箱 | 2号纳滤2#纳滤产水箱 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水箱 | NLCSX | 2#纳滤产水箱 | 液位断线 | YWDX | 断线_2#纳滤产水箱液位 | 0.40.24.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX24.1 | 40.24.1 | .0 | 0.40.24.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
18 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水箱 | 2号产线纳滤2#纳滤产水箱 | 2号纳滤2#纳滤产水箱 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水箱 | NLCSX |  | 液位 | YW | 2#纳滤产水箱液位 | 5.1.68.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD68 | 1.68 | .0.0 | 5.1.68.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
2 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水箱 | 2号产线纳滤2#纳滤产水箱 | 2号纳滤2#纳滤产水箱 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水箱 | NLCSX |  | 低液位设定 | DYWSD | 纳滤产水箱低液位设定 | 5.27.4.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD4 | 27.4 | .0.0 | 5.27.4.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-纳滤
3 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水箱 | 2号产线纳滤2#纳滤产水箱 | 2号纳滤2#纳滤产水箱 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水箱 | NLCSX |  | 低液位复位液位设定 | DYWFWYWSD | 纳滤产水箱低液位复位液位设定 | 5.27.8.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD8 | 27.8 | .0.0 | 5.27.8.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-纳滤
4 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水箱 | 2号产线纳滤2#纳滤产水箱 | 2号纳滤2#纳滤产水箱 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水箱 | NLCSX |  | 高液位设定 | GYWSD | 纳滤产水箱高液位设定 | 5.27.12.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD12 | 27.12 | .0.0 | 5.27.12.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-纳滤
5 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水箱 | 2号产线纳滤2#纳滤产水箱 | 2号纳滤2#纳滤产水箱 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水箱 | NLCSX |  | 高液位复位液位设定 | GYWFWYWSD | 纳滤产水箱高液位复位液位设定 | 5.27.16.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD16 | 27.16 | .0.0 | 5.27.16.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-纳滤
204 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移泵 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB | 2#纳滤产水转移泵 | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_2#纳滤产水转移泵频率反馈 | 0.40.30.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX30.3 | 40.30.3 | .0 | 0.40.30.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
68 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移泵 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 频率反馈 | PLFK | 2#纳滤产水转移泵频率反馈 | 5.1.268.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD268 | 1.268 | .0.0 | 5.1.268.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
16 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移泵 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 纳滤产水转移泵手动频率给定 | 5.27.72.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD72 | 27.72 | .0.0 | 5.27.72.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-纳滤
20 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移泵 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 恒流流量 | HLLL | 纳滤产水转移泵恒流流量 | 5.27.104.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD104 | 27.104 | .0.0 | 5.27.104.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-纳滤
58 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移泵 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 上位机开 | SWJK | 2#纳滤产水转移泵上位机开 | 0.27.168.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX168.0 | 27.168.0 | .0 | 0.27.168.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-纳滤
59 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移泵 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 上位机关 | SWJG | 2#纳滤产水转移泵上位机关 | 0.27.168.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX168.1 | 27.168.1 | .0 | 0.27.168.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-纳滤
60 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移泵 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#纳滤产水转移泵触摸屏开 | 0.27.168.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX168.2 | 27.168.2 | .0 | 0.27.168.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-纳滤
61 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移泵 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#纳滤产水转移泵触摸屏关 | 0.27.168.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX168.3 | 27.168.3 | .0 | 0.27.168.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-纳滤
62 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移泵 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 自动开关 | ZDKG | 2#纳滤产水转移泵自动开/关 | 0.27.168.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX168.4 | 27.168.4 | .0 | 0.27.168.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-纳滤
63 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移泵 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 运行反馈 | YXFK | 2#纳滤产水转移泵运行反馈 | 0.27.168.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX168.5 | 27.168.5 | .0 | 0.27.168.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-纳滤
64 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移泵 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 故障反馈 | GZFK | 2#纳滤产水转移泵故障反馈 | 0.27.168.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX168.6 | 27.168.6 | .0 | 0.27.168.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-纳滤
134 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移泵 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号纳滤2#纳滤产水转移泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移泵 | NLCSZYB |  | 出水流量低 | CSLLD | 2#纳滤出水转移泵出水流量低 | 0.40.21.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX21.5 | 40.21.5 | .0 | 0.40.21.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
172 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移流量计 | 2号纳滤2#纳滤产水转移流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移流量计 | NLCSZYLLJ | 2#纳滤产水转移流量计 | 流量反馈断线 | LLFKDX | 断线_2#纳滤产水转移流量反馈 | 0.40.26.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX26.3 | 40.26.3 | .0 | 0.40.26.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
10 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移流量计 | 2号纳滤2#纳滤产水转移流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移流量计 | NLCSZYLLJ |  | 流量累计 | LLLJ | 2#纳滤产水转移流量累计 | 5.32.36.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD36 | 32.36 | .0.0 | 5.32.36.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
26 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移流量计 | 2号纳滤2#纳滤产水转移流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移流量计 | NLCSZYLLJ |  | 流量清零 | LLQL | 2#纳滤产水转移流量清零 | 0.32.65.1.0 | Bool | 0. | DB32.DBX65.1 | 32.65.1 | .0 | 0.32.65.1.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 2号产线-纳滤
35 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤产水转移流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤产水转移流量计 | 2号纳滤2#纳滤产水转移流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤产水转移流量计 | NLCSZYLLJ |  | 流量反馈 | LLFK | 2#纳滤产水流量反馈 | 5.1.136.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD136 | 1.136 | .0.0 | 5.1.136.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
115 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤冲洗进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF | 2#纳滤冲洗进水阀 | 超时 | CS | 2#纳滤冲洗进水阀 | 0.40.19.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX19.2 | 40.19.2 | .0 | 0.40.19.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
100 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤冲洗进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF |  | 上位机开 | SWJK | 2#纳滤冲洗进水阀上位机开 | 0.27.180.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX180.0 | 27.180.0 | .0 | 0.27.180.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-纳滤
101 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤冲洗进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF |  | 上位机关 | SWJG | 2#纳滤冲洗进水阀上位机关 | 0.27.180.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX180.1 | 27.180.1 | .0 | 0.27.180.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-纳滤
102 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤冲洗进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#纳滤冲洗进水阀触摸屏开 | 0.27.180.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX180.2 | 27.180.2 | .0 | 0.27.180.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-纳滤
103 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤冲洗进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#纳滤冲洗进水阀触摸屏关 | 0.27.180.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX180.3 | 27.180.3 | .0 | 0.27.180.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-纳滤
104 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤冲洗进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#纳滤冲洗进水阀自动开/关 | 0.27.180.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX180.4 | 27.180.4 | .0 | 0.27.180.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-纳滤
105 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤冲洗进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#纳滤冲洗进水阀开到位反馈 | 0.27.180.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX180.5 | 27.180.5 | .0 | 0.27.180.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-纳滤
106 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤冲洗进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号纳滤2#纳滤冲洗进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤冲洗进水阀 | NLCXJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#纳滤冲洗进水阀关到位反馈 | 0.27.180.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX180.6 | 27.180.6 | .0 | 0.27.180.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-纳滤
136 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤高压泵 | 2号产线纳滤2#纳滤高压泵 | 2号纳滤2#纳滤高压泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤高压泵 | NLGYB | 2#纳滤高压泵 | 流量异常 | LLYC | 2#纳滤高压泵流量异常 | 0.40.21.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX21.7 | 40.21.7 | .0 | 0.40.21.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
67 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤高压泵 | 2号产线纳滤2#纳滤高压泵 | 2号纳滤2#纳滤高压泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 频率反馈 | PLFK | 2#纳滤高压泵频率反馈 | 5.1.264.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD264 | 1.264 | .0.0 | 5.1.264.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
14 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤高压泵 | 2号产线纳滤2#纳滤高压泵 | 2号纳滤2#纳滤高压泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 纳滤高压泵手动频率给定 | 5.27.64.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD64 | 27.64 | .0.0 | 5.27.64.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-纳滤
44 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤高压泵 | 2号产线纳滤2#纳滤高压泵 | 2号纳滤2#纳滤高压泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 上位机开 | SWJK | 2#纳滤高压泵上位机开 | 0.27.164.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX164.0 | 27.164.0 | .0 | 0.27.164.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-纳滤
45 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤高压泵 | 2号产线纳滤2#纳滤高压泵 | 2号纳滤2#纳滤高压泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 上位机关 | SWJG | 2#纳滤高压泵上位机关 | 0.27.164.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX164.1 | 27.164.1 | .0 | 0.27.164.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-纳滤
46 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤高压泵 | 2号产线纳滤2#纳滤高压泵 | 2号纳滤2#纳滤高压泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#纳滤高压泵触摸屏开 | 0.27.164.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX164.2 | 27.164.2 | .0 | 0.27.164.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-纳滤
47 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤高压泵 | 2号产线纳滤2#纳滤高压泵 | 2号纳滤2#纳滤高压泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#纳滤高压泵触摸屏关 | 0.27.164.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX164.3 | 27.164.3 | .0 | 0.27.164.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-纳滤
48 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤高压泵 | 2号产线纳滤2#纳滤高压泵 | 2号纳滤2#纳滤高压泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 自动开关 | ZDKG | 2#纳滤高压泵自动开/关 | 0.27.164.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX164.4 | 27.164.4 | .0 | 0.27.164.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-纳滤
49 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤高压泵 | 2号产线纳滤2#纳滤高压泵 | 2号纳滤2#纳滤高压泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 运行反馈 | YXFK | 2#纳滤高压泵运行反馈 | 0.27.164.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX164.5 | 27.164.5 | .0 | 0.27.164.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-纳滤
50 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤高压泵 | 2号产线纳滤2#纳滤高压泵 | 2号纳滤2#纳滤高压泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 故障反馈 | GZFK | 2#纳滤高压泵故障反馈 | 0.27.164.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX164.6 | 27.164.6 | .0 | 0.27.164.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-纳滤
203 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤高压泵 | 2号产线纳滤2#纳滤高压泵 | 2号纳滤2#纳滤高压泵 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤高压泵 | NLGYB |  | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_2#纳滤高压泵频率反馈 | 0.40.30.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX30.2 | 40.30.2 | .0 | 0.40.30.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
229 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ | 2#纳滤后紫外杀菌器 | 寿命预报警 | SMYBJ | 2#纳滤勾兑紫外寿命预报警 | 0.40.37.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX37.4 | 40.37.4 | .0 | 0.40.37.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
230 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 寿命超出报警 | SMCCBJ | 2#纳滤勾兑紫外寿命超出报警 | 0.40.37.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX37.5 | 40.37.5 | .0 | 0.40.37.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
13 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 超出时间预报警设定 | CCSJYBJSD | 2#纳滤后紫外超出时间预报警设定 | 5.39.64.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD64 | 39.64 | .0.0 | 5.39.64.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-纳滤
14 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 超出时间报警设定 | CCSJBJSD | 2#纳滤后紫外超出时间报警设定 | 5.39.68.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD68 | 39.68 | .0.0 | 5.39.68.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-纳滤
6 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 器运行台时 | QYXTS | 2#纳滤后紫外杀菌器运行台时 | 5.7.20.0.0 | Real | 5. | DB7.DBD20 | 7.20 | .0.0 | 5.7.20.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
15 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 运行清零 | YXQL | 2#纳滤后紫外杀菌器运行清零 | 0.7.36.5.0 | Bool | 0. | DB7.DBX36.5 | 7.36.5 | .0 | 0.7.36.5.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 2号产线-纳滤
51 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 上位机开 | SWJK | 2#纳滤后紫外杀菌器上位机开 | 0.27.166.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX166.0 | 27.166.0 | .0 | 0.27.166.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-纳滤
52 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 上位机关 | SWJG | 2#纳滤后紫外杀菌器上位机关 | 0.27.166.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX166.1 | 27.166.1 | .0 | 0.27.166.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-纳滤
53 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#纳滤后紫外杀菌器触摸屏开 | 0.27.166.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX166.2 | 27.166.2 | .0 | 0.27.166.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-纳滤
54 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#纳滤后紫外杀菌器触摸屏关 | 0.27.166.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX166.3 | 27.166.3 | .0 | 0.27.166.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-纳滤
55 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 自动开关 | ZDKG | 2#纳滤后紫外杀菌器自动开/关 | 0.27.166.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX166.4 | 27.166.4 | .0 | 0.27.166.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-纳滤
56 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 运行反馈 | YXFK | 2#纳滤后紫外杀菌器运行反馈 | 0.27.166.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX166.5 | 27.166.5 | .0 | 0.27.166.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-纳滤
57 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号产线纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号纳滤2#纳滤后紫外杀菌器 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤后紫外杀菌器 | NLHZWSJQ |  | 故障反馈 | GZFK | 2#纳滤后紫外杀菌器故障反馈 | 0.27.166.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX166.6 | 27.166.6 | .0 | 0.27.166.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-纳滤
169 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤回流流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤回流流量计 | 2号纳滤2#纳滤回流流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤回流流量计 | NLHLLLJ | 2#纳滤回流流量计 | 流量反馈断线 | LLFKDX | 断线_2#纳滤回流流量反馈 | 0.40.26.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX26.0 | 40.26.0 | .0 | 0.40.26.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
6 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤回流流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤回流流量计 | 2号纳滤2#纳滤回流流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤回流流量计 | NLHLLLJ |  | 流量累计 | LLLJ | 2#纳滤回流流量累计 | 5.32.20.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD20 | 32.20 | .0.0 | 5.32.20.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
22 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤回流流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤回流流量计 | 2号纳滤2#纳滤回流流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤回流流量计 | NLHLLLJ |  | 流量清零 | LLQL | 2#纳滤回流流量清零 | 0.32.64.5.0 | Bool | 0. | DB32.DBX64.5 | 32.64.5 | .0 | 0.32.64.5.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 2号产线-纳滤
33 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤回流流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤回流流量计 | 2号纳滤2#纳滤回流流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤回流流量计 | NLHLLLJ |  | 流量反馈 | LLFK | 2#纳滤回流流量反馈 | 5.1.128.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD128 | 1.128 | .0.0 | 5.1.128.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
114 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤进水阀 | 2号纳滤2#纳滤进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤进水阀 | NLJSF | 2#纳滤进水阀 | 超时 | CS | 2#纳滤进水阀 | 0.40.19.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX19.1 | 40.19.1 | .0 | 0.40.19.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
93 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤进水阀 | 2号纳滤2#纳滤进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤进水阀 | NLJSF |  | 上位机开 | SWJK | 2#纳滤进水阀上位机开 | 0.27.178.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX178.0 | 27.178.0 | .0 | 0.27.178.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-纳滤
94 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤进水阀 | 2号纳滤2#纳滤进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤进水阀 | NLJSF |  | 上位机关 | SWJG | 2#纳滤进水阀上位机关 | 0.27.178.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX178.1 | 27.178.1 | .0 | 0.27.178.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-纳滤
95 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤进水阀 | 2号纳滤2#纳滤进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤进水阀 | NLJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#纳滤进水阀触摸屏开 | 0.27.178.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX178.2 | 27.178.2 | .0 | 0.27.178.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-纳滤
96 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤进水阀 | 2号纳滤2#纳滤进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤进水阀 | NLJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#纳滤进水阀触摸屏关 | 0.27.178.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX178.3 | 27.178.3 | .0 | 0.27.178.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-纳滤
97 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤进水阀 | 2号纳滤2#纳滤进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤进水阀 | NLJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#纳滤进水阀自动开/关 | 0.27.178.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX178.4 | 27.178.4 | .0 | 0.27.178.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-纳滤
98 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤进水阀 | 2号纳滤2#纳滤进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤进水阀 | NLJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#纳滤进水阀开到位反馈 | 0.27.178.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX178.5 | 27.178.5 | .0 | 0.27.178.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-纳滤
99 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤进水阀 | 2号产线纳滤2#纳滤进水阀 | 2号纳滤2#纳滤进水阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤进水阀 | NLJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#纳滤进水阀关到位反馈 | 0.27.178.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX178.6 | 27.178.6 | .0 | 0.27.178.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-纳滤
152 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤进水压力 | 2号产线纳滤2#纳滤进水压力 | 2号纳滤2#纳滤进水压力 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤进水压力 | NLJSYL | 2#纳滤进水压力 | 压力断线 | YLDX | 断线_2#纳滤进水压力 | 0.40.23.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX23.7 | 40.23.7 | .0 | 0.40.23.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
16 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤进水压力 | 2号产线纳滤2#纳滤进水压力 | 2号纳滤2#纳滤进水压力 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤进水压力 | NLJSYL |  | 压力 | YL | 2#纳滤进水压力 | 5.1.60.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD60 | 1.60 | .0.0 | 5.1.60.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
170 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤浓水流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤浓水流量计 | 2号纳滤2#纳滤浓水流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤浓水流量计 | NLNSLLJ | 2#纳滤浓水流量计 | 流量反馈断线 | LLFKDX | 断线_2#纳滤浓水流量反馈 | 0.40.26.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX26.1 | 40.26.1 | .0 | 0.40.26.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
8 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤浓水流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤浓水流量计 | 2号纳滤2#纳滤浓水流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤浓水流量计 | NLNSLLJ |  | 流量累计 | LLLJ | 2#纳滤浓水流量累计 | 5.32.28.0.0 | Real | 5. | DB32.DBD28 | 32.28 | .0.0 | 5.32.28.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
24 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤浓水流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤浓水流量计 | 2号纳滤2#纳滤浓水流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤浓水流量计 | NLNSLLJ |  | 流量清零 | LLQL | 2#纳滤浓水流量清零 | 0.32.64.7.0 | Bool | 0. | DB32.DBX64.7 | 32.64.7 | .0 | 0.32.64.7.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 2号产线-纳滤
34 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤浓水流量计 | 2号产线纳滤2#纳滤浓水流量计 | 2号纳滤2#纳滤浓水流量计 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤浓水流量计 | NLNSLLJ |  | 流量反馈 | LLFK | 2#纳滤浓水流量反馈 | 5.1.132.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD132 | 1.132 | .0.0 | 5.1.132.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
116 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤浓水排放阀 | 2号产线纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF | 2#纳滤浓水排放阀 | 超时 | CS | 2#纳滤浓水排放阀 | 0.40.19.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX19.3 | 40.19.3 | .0 | 0.40.19.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
107 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤浓水排放阀 | 2号产线纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF |  | 上位机开 | SWJK | 2#纳滤浓水排放阀上位机开 | 0.27.182.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX182.0 | 27.182.0 | .0 | 0.27.182.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-纳滤
108 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤浓水排放阀 | 2号产线纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF |  | 上位机关 | SWJG | 2#纳滤浓水排放阀上位机关 | 0.27.182.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX182.1 | 27.182.1 | .0 | 0.27.182.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-纳滤
109 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤浓水排放阀 | 2号产线纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#纳滤浓水排放阀触摸屏开 | 0.27.182.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX182.2 | 27.182.2 | .0 | 0.27.182.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-纳滤
110 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤浓水排放阀 | 2号产线纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#纳滤浓水排放阀触摸屏关 | 0.27.182.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX182.3 | 27.182.3 | .0 | 0.27.182.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-纳滤
111 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤浓水排放阀 | 2号产线纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#纳滤浓水排放阀自动开/关 | 0.27.182.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX182.4 | 27.182.4 | .0 | 0.27.182.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-纳滤
112 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤浓水排放阀 | 2号产线纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#纳滤浓水排放阀开到位反馈 | 0.27.182.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX182.5 | 27.182.5 | .0 | 0.27.182.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-纳滤
113 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤浓水排放阀 | 2号产线纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号纳滤2#纳滤浓水排放阀 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤浓水排放阀 | NLNSPFF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#纳滤浓水排放阀关到位反馈 | 0.27.182.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX182.6 | 27.182.6 | .0 | 0.27.182.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-纳滤
153 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤浓水压力 | 2号产线纳滤2#纳滤浓水压力 | 2号纳滤2#纳滤浓水压力 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤浓水压力 | NLNSYL | 2#纳滤浓水压力 | 压力断线 | YLDX | 断线_2#纳滤浓水压力 | 0.40.24.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX24.0 | 40.24.0 | .0 | 0.40.24.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
17 | 2号产线纳滤 | 2#纳滤浓水压力 | 2号产线纳滤2#纳滤浓水压力 | 2号纳滤2#纳滤浓水压力 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 纳滤浓水压力 | NLNSYL |  | 压力 | YL | 2#纳滤浓水压力 | 5.1.64.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD64 | 1.64 | .0.0 | 5.1.64.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
156 | 2号产线纳滤 | 2#柠檬酸罐储罐液位 | 2号产线纳滤2#柠檬酸罐储罐液位 | 2号纳滤2#柠檬酸罐储罐液位 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 柠檬酸罐储罐液位 | NMSGCGYW | 2#柠檬酸罐储罐液位 | 液位断线 | YWDX | 断线_2#柠檬酸罐储罐液位 | 0.40.24.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX24.3 | 40.24.3 | .0 | 0.40.24.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-纳滤
20 | 2号产线纳滤 | 2#柠檬酸罐储罐液位 | 2号产线纳滤2#柠檬酸罐储罐液位 | 2号纳滤2#柠檬酸罐储罐液位 | 2号 | 纳滤2 | 2# | 柠檬酸罐储罐液位 | NMSGCGYW |  | 液位 | YW | 2#柠檬酸罐储罐液位 | 5.1.76.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD76 | 1.76 | .0.0 | 5.1.76.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
1 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤膜步序 | NLMBX | 纳滤膜步序 | 5.27.0.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD0 | 27.0 | .0.0 | 5.27.0.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-纳滤
10 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤开机冲洗时间累计 | NLKJCXSJLJ | 纳滤开机冲洗时间累计 | 5.27.48.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD48 | 27.48 | .0.0 | 5.27.48.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
11 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤开机冲洗时间设定 | NLKJCXSJSD | 纳滤开机冲洗时间设定 | 5.27.52.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD52 | 27.52 | .0.0 | 5.27.52.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-纳滤
12 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤关机冲洗时间累计 | NLGJCXSJLJ | 纳滤关机冲洗时间累计 | 5.27.56.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD56 | 27.56 | .0.0 | 5.27.56.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
13 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤关机冲洗时间设定 | NLGJCXSJSD | 纳滤关机冲洗时间设定 | 5.27.60.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD60 | 27.60 | .0.0 | 5.27.60.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-纳滤
21 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤恒压压力设置 | NLHYYLSZ | 纳滤恒压压力设置 | 5.27.108.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD108 | 27.108 | .0.0 | 5.27.108.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-纳滤
26 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤膜压差 | NLMYC | 纳滤膜压差 | 5.27.128.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD128 | 27.128 | .0.0 | 5.27.128.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-纳滤
27 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 触摸屏模式 | CMPMS | 触摸屏模式 | 0.27.160.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX160.0 | 27.160.0 | .0 | 0.27.160.0.0 |  | R/W | 1：触摸屏模式 | 2号产线-纳滤
28 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 上位机模式 | SWJMS | 上位机模式 | 0.27.160.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX160.1 | 27.160.1 | .0 | 0.27.160.1.0 |  | R/W | 1：上位机模式 | 2号产线-纳滤
29 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 自动模式 | ZDMS | 自动模式 | 0.27.160.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX160.2 | 27.160.2 | .0 | 0.27.160.2.0 |  | R/W | 1：自动模式 | 2号产线-纳滤
30 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤膜启动 | NLMQD | 纳滤膜启动 | 0.27.160.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX160.3 | 27.160.3 | .0 | 0.27.160.3.0 |  | R/W | 1：启动 | 2号产线-纳滤
31 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤膜停止 | NLMTZ | 纳滤膜停止 | 0.27.160.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX160.4 | 27.160.4 | .0 | 0.27.160.4.0 |  | R/W | 1：停止 | 2号产线-纳滤
32 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤膜状态 | NLMZT | 纳滤膜状态 | 0.27.160.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX160.5 | 27.160.5 | .0 | 0.27.160.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-纳滤
33 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤膜启动状态 | NLMQDZT | 纳滤膜启动状态 | 0.27.160.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX160.6 | 27.160.6 | .0 | 0.27.160.6.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-纳滤
34 | 2号产线纳滤 |  | 2号产线纳滤 | 2号纳滤 | 2号 | 纳滤 |  |  |  |  | 纳滤系统故障 | NLXTGZ | 纳滤系统故障 | 0.27.160.7.0 | Bool | 0. | DB27.DBX160.7 | 27.160.7 | .0 | 0.27.160.7.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-纳滤
129 | 1号产线成品水 | 1#产线勾兑 | 1号产线成品水1#产线勾兑 | 1号成品水1#勾兑 | 1号 | 成品水 | 1# | 产线勾兑 | CXGD | 1#产线勾兑 | 1#产线勾兑时数值异常 | 1#CXGDSSZYC | 1#产线勾兑时数值异常 | 0.40.21.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX21.0 | 40.21.0 | .0 | 0.40.21.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-成品水
173 | 1号产线成品水 | 1#超滤勾兑水电导率 | 1号产线成品水1#超滤勾兑水电导率 | 1号成品水1#超滤勾兑水电导率 | 1号 | 成品水 | 1# | 超滤勾兑水电导率 | CLGDSDDL | 1#超滤勾兑水电导率 | 1#超滤勾兑水电导率断线 | 1#CLGDSDDLDX | 断线_1#超滤勾兑水电导率 | 0.40.26.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX26.4 | 40.26.4 | .0 | 0.40.26.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-成品水
37 | 1号产线成品水 | 1#超滤勾兑水电导率 | 1号产线成品水1#超滤勾兑水电导率 | 1号成品水1#超滤勾兑水电导率 | 1号 | 成品水 | 1# | 超滤勾兑水电导率 | CLGDSDDL |  | 1#超滤勾兑水电导率 | 1#CLGDSDDL | 1#超滤勾兑水电导率 | 5.1.144.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD144 | 1.144 | .0.0 | 5.1.144.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-成品水
1 | 1号产线成品水 | 1#成品工艺 | 1号产线成品水1#成品工艺 | 1号成品水1#成品工艺 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品工艺 | CPGY | 1#成品工艺 | 自动控制 | ZDKZ | 1#成品工艺自动控制 | 0.42.0.0.0 | Bool | 0. | DB42.DBX0.0 | 42.0.0 | .0 | 0.42.0.0.0 |  | R/W | 1：自动控制 | 1号产线-成品水
2 | 1号产线成品水 | 1#成品工艺 | 1号产线成品水1#成品工艺 | 1号成品水1#成品工艺 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品工艺 | CPGY |  | 手动控制 | SDKZ | 1#成品工艺手动控制 | 0.42.0.1.0 | Bool | 0. | DB42.DBX0.1 | 42.0.1 | .0 | 0.42.0.1.0 |  | R/W | 1：手动控制 | 1号产线-成品水
3 | 1号产线成品水 | 1#成品工艺 | 1号产线成品水1#成品工艺 | 1号成品水1#成品工艺 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品工艺 | CPGY |  | 上位机控制 | SWJKZ | 1#成品工艺上位机控制 | 0.42.0.2.0 | Bool | 0. | DB42.DBX0.2 | 42.0.2 | .0 | 0.42.0.2.0 |  | R/W | 1：上位机控制 | 1号产线-成品水
4 | 1号产线成品水 | 1#成品工艺 | 1号产线成品水1#成品工艺 | 1号成品水1#成品工艺 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品工艺 | CPGY |  | 启动 | QD | 1#成品工艺启动 | 0.42.0.3.0 | Bool | 0. | DB42.DBX0.3 | 42.0.3 | .0 | 0.42.0.3.0 |  | R/W | 1：启动 | 1号产线-成品水
5 | 1号产线成品水 | 1#成品工艺 | 1号产线成品水1#成品工艺 | 1号成品水1#成品工艺 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品工艺 | CPGY |  | 停止 | TZ | 1#成品工艺停止 | 0.42.0.4.0 | Bool | 0. | DB42.DBX0.4 | 42.0.4 | .0 | 0.42.0.4.0 |  | R/W | 1：停止 | 1号产线-成品水
6 | 1号产线成品水 | 1#成品工艺 | 1号产线成品水1#成品工艺 | 1号成品水1#成品工艺 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品工艺 | CPGY |  | 启动状态 | QDZT | 1#成品工艺启动状态 | 0.42.0.5.0 | Bool | 0. | DB42.DBX0.5 | 42.0.5 | .0 | 0.42.0.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-成品水
176 | 1号产线成品水 | 1#成品水电导率 | 1号产线成品水1#成品水电导率 | 1号成品水1#成品水电导率 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水电导率 | CPSDDL | 1#成品水电导率 | 1#成品水电导断线 | 1#CPSDDDX | 断线_1#成品水电导 | 0.40.26.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX26.7 | 40.26.7 | .0 | 0.40.26.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-成品水
40 | 1号产线成品水 | 1#成品水电导率 | 1号产线成品水1#成品水电导率 | 1号成品水1#成品水电导率 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水电导率 | CPSDDL |  | 1#成品水电导率 | 1#CPSDDL | 1#成品水电导率 | 5.1.156.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD156 | 1.156 | .0.0 | 5.1.156.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-成品水
6 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱 | 1号产线成品水1#成品水箱 | 1号成品水1#成品水箱 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱 | CPSX | 1#成品水箱液位 | 低液位设定 | DYWSD | 成品水箱低液位设定 | 5.25.20.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD20 | 25.20 | .0.0 | 5.25.20.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-成品水
7 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱 | 1号产线成品水1#成品水箱 | 1号成品水1#成品水箱 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱 | CPSX |  | 低液位复位液位设定 | DYWFWYWSD | 成品水箱低液位复位液位设定 | 5.25.24.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD24 | 25.24 | .0.0 | 5.25.24.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-成品水
8 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱 | 1号产线成品水1#成品水箱 | 1号成品水1#成品水箱 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱 | CPSX |  | 高液位设定 | GYWSD | 成品水箱高液位设定 | 5.25.28.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD28 | 25.28 | .0.0 | 5.25.28.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-成品水
9 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱 | 1号产线成品水1#成品水箱 | 1号成品水1#成品水箱 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱 | CPSX |  | 高液位复位液位设定 | GYWFWYWSD | 成品水箱高液位复位液位设定 | 5.25.32.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD32 | 25.32 | .0.0 | 5.25.32.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-成品水
| 1号产线成品水 | 1#成品水箱 | 1号产线成品水1#成品水箱 | 1号成品水1#成品水箱 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱 | CPSX |  | 1#成品水箱液位 | 1#CPSXYW | 1#成品水箱液位 | 5.21.24.0.0 | Real |  | DB21.DBD24 |  |  |  | 原数 | R
195 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 预报警 | YBJ | 1#成品水箱紫外预报警 | 0.40.36.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX36.6 | 40.36.6 | .0 | 0.40.36.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-成品水
196 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 超出报警 | CCBJ | 1#成品水箱紫外超出报警 | 0.40.36.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX36.7 | 40.36.7 | .0 | 0.40.36.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-成品水
197 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 超出时间预报警设定 | CCSJYBJSD | 1#成品水箱紫外超出时间预报警设定 | 5.39.40.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD40 | 39.40 | .0.0 | 5.39.40.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-成品水
198 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 超出时间报警设定 | CCSJBJSD | 1#成品水箱紫外超出时间报警设定 | 5.39.44.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD44 | 39.44 | .0.0 | 5.39.44.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-成品水
65 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 上位机开 | SWJK | 1#成品水箱紫外杀菌器上位机开 | 0.25.170.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX170.0 | 25.170.0 | .0 | 0.25.170.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
66 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 上位机关 | SWJG | 1#成品水箱紫外杀菌器上位机关 | 0.25.170.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX170.1 | 25.170.1 | .0 | 0.25.170.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
67 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#成品水箱紫外杀菌器触摸屏开 | 0.25.170.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX170.2 | 25.170.2 | .0 | 0.25.170.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
68 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#成品水箱紫外杀菌器触摸屏关 | 0.25.170.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX170.3 | 25.170.3 | .0 | 0.25.170.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
69 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 自动开关 | ZDKG | 1#成品水箱紫外杀菌器自动开/关 | 0.25.170.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX170.4 | 25.170.4 | .0 | 0.25.170.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
70 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 运行反馈 | YXFK | 1#成品水箱紫外杀菌器运行反馈 | 0.25.170.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX170.5 | 25.170.5 | .0 | 0.25.170.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-纳滤
71 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 故障反馈 | GZFK | 1#成品水箱紫外杀菌器故障反馈 | 0.25.170.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX170.6 | 25.170.6 | .0 | 0.25.170.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-纳滤
22 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 运行间隔累计 | YXJGLJ | 1#成品水箱紫外杀菌器运行间隔累计 | 5.25.112.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD112 | 25.112 | .0.0 | 5.25.112.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-成品水
23 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 运行间隔设置 | YXJGSZ | 1#成品水箱紫外杀菌器运行间隔设置 | 5.25.116.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD116 | 25.116 | .0.0 | 5.25.116.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-成品水
24 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 运行时间累计 | YXSJLJ | 1#成品水箱紫外杀菌器运行时间累计 | 5.25.120.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD120 | 25.120 | .0.0 | 5.25.120.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-成品水
25 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 运行时间设置 | YXSJSZ | 1#成品水箱紫外杀菌器运行时间设置 | 5.25.124.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD124 | 25.124 | .0.0 | 5.25.124.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-成品水
7 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 运行台时 | YXTS | 1#成品水箱紫外杀菌器台时 | 5.7.24.0.0 | Real | 5. | DB7.DBD24 | 7.24 | .0.0 | 5.7.24.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-成品水
16 | 1号产线成品水 | 1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号成品水1#成品水箱紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 运行清零 | YXQL | 1#成品水箱紫外杀菌器清零 | 0.7.36.6.0 | Bool | 0. | DB7.DBX36.6 | 7.36.6 | .0 | 0.7.36.6.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 1号产线-成品水
114 | 1号产线成品水 | 1#成品水循环阀 | 1号产线成品水1#成品水循环阀 | 1号成品水1#成品水循环阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水循环阀 | CPSXHF | 1#成品水循环阀 | 上位机开 | SWJK | 1#成品水循环阀上位机开 | 0.25.184.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX184.0 | 25.184.0 | .0 | 0.25.184.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
115 | 1号产线成品水 | 1#成品水循环阀 | 1号产线成品水1#成品水循环阀 | 1号成品水1#成品水循环阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水循环阀 | CPSXHF |  | 上位机关 | SWJG | 1#成品水循环阀上位机关 | 0.25.184.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX184.1 | 25.184.1 | .0 | 0.25.184.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
116 | 1号产线成品水 | 1#成品水循环阀 | 1号产线成品水1#成品水循环阀 | 1号成品水1#成品水循环阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水循环阀 | CPSXHF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#成品水循环阀触摸屏开 | 0.25.184.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX184.2 | 25.184.2 | .0 | 0.25.184.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
117 | 1号产线成品水 | 1#成品水循环阀 | 1号产线成品水1#成品水循环阀 | 1号成品水1#成品水循环阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水循环阀 | CPSXHF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#成品水循环阀触摸屏关 | 0.25.184.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX184.3 | 25.184.3 | .0 | 0.25.184.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
118 | 1号产线成品水 | 1#成品水循环阀 | 1号产线成品水1#成品水循环阀 | 1号成品水1#成品水循环阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水循环阀 | CPSXHF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#成品水循环阀自动开/关 | 0.25.184.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX184.4 | 25.184.4 | .0 | 0.25.184.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
119 | 1号产线成品水 | 1#成品水循环阀 | 1号产线成品水1#成品水循环阀 | 1号成品水1#成品水循环阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水循环阀 | CPSXHF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#成品水循环阀开到位反馈 | 0.25.184.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX184.5 | 25.184.5 | .0 | 0.25.184.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-纳滤
120 | 1号产线成品水 | 1#成品水循环阀 | 1号产线成品水1#成品水循环阀 | 1号成品水1#成品水循环阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水循环阀 | CPSXHF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#成品水循环阀关到位反馈 | 0.25.184.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX184.6 | 25.184.6 | .0 | 0.25.184.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-纳滤
191 | 1号产线成品水 | 1#成品水循环阀 | 1号产线成品水1#成品水循环阀 | 1号成品水1#成品水循环阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 成品水循环阀 | CPSXHF |  | 超时 | CS | 1#成品水循环阀 | 0.40.17.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX17.3 | 40.17.3 | .0 | 0.40.17.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-成品水
163 | 1号产线成品水 | 1#臭氧发生器 | 1号产线成品水1#臭氧发生器 | 1号成品水1#臭氧发生器 | 1号 | 成品水 | 1# | 臭氧发生器 | CYFSQ | 1#臭氧发生器 | 上位机开 | SWJK | 臭氧发生器上位机开 | 0.25.198.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX198.0 | 25.198.0 | .0 | 0.25.198.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
164 | 1号产线成品水 | 1#臭氧发生器 | 1号产线成品水1#臭氧发生器 | 1号成品水1#臭氧发生器 | 1号 | 成品水 | 1# | 臭氧发生器 | CYFSQ |  | 上位机关 | SWJG | 臭氧发生器上位机关 | 0.25.198.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX198.1 | 25.198.1 | .0 | 0.25.198.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
165 | 1号产线成品水 | 1#臭氧发生器 | 1号产线成品水1#臭氧发生器 | 1号成品水1#臭氧发生器 | 1号 | 成品水 | 1# | 臭氧发生器 | CYFSQ |  | 触摸屏开 | CMPK | 臭氧发生器触摸屏开 | 0.25.198.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX198.2 | 25.198.2 | .0 | 0.25.198.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
166 | 1号产线成品水 | 1#臭氧发生器 | 1号产线成品水1#臭氧发生器 | 1号成品水1#臭氧发生器 | 1号 | 成品水 | 1# | 臭氧发生器 | CYFSQ |  | 触摸屏关 | CMPG | 臭氧发生器触摸屏关 | 0.25.198.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX198.3 | 25.198.3 | .0 | 0.25.198.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
167 | 1号产线成品水 | 1#臭氧发生器 | 1号产线成品水1#臭氧发生器 | 1号成品水1#臭氧发生器 | 1号 | 成品水 | 1# | 臭氧发生器 | CYFSQ |  | 自动开关 | ZDKG | 臭氧发生器自动开/关 | 0.25.198.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX198.4 | 25.198.4 | .0 | 0.25.198.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
168 | 1号产线成品水 | 1#臭氧发生器 | 1号产线成品水1#臭氧发生器 | 1号成品水1#臭氧发生器 | 1号 | 成品水 | 1# | 臭氧发生器 | CYFSQ |  | 运行反馈 | YXFK | 臭氧发生器运行反馈 | 0.25.198.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX198.5 | 25.198.5 | .0 | 0.25.198.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-纳滤
169 | 1号产线成品水 | 1#臭氧发生器 | 1号产线成品水1#臭氧发生器 | 1号成品水1#臭氧发生器 | 1号 | 成品水 | 1# | 臭氧发生器 | CYFSQ |  | 故障反馈 | GZFK | 臭氧发生器故障反馈 | 0.25.198.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX198.6 | 25.198.6 | .0 | 0.25.198.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-纳滤
79 | 1号产线成品水 | 1#出水泵 | 1号产线成品水1#出水泵 | 1号成品水1#出水泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水泵 | CSB | 1#出水泵 | 上位机开 | SWJK | 1#出水泵上位机开 | 0.25.174.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX174.0 | 25.174.0 | .0 | 0.25.174.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
80 | 1号产线成品水 | 1#出水泵 | 1号产线成品水1#出水泵 | 1号成品水1#出水泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水泵 | CSB |  | 上位机关 | SWJG | 1#出水泵上位机关 | 0.25.174.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX174.1 | 25.174.1 | .0 | 0.25.174.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
81 | 1号产线成品水 | 1#出水泵 | 1号产线成品水1#出水泵 | 1号成品水1#出水泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水泵 | CSB |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#出水泵触摸屏开 | 0.25.174.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX174.2 | 25.174.2 | .0 | 0.25.174.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
82 | 1号产线成品水 | 1#出水泵 | 1号产线成品水1#出水泵 | 1号成品水1#出水泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水泵 | CSB |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#出水泵触摸屏关 | 0.25.174.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX174.3 | 25.174.3 | .0 | 0.25.174.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
83 | 1号产线成品水 | 1#出水泵 | 1号产线成品水1#出水泵 | 1号成品水1#出水泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水泵 | CSB |  | 自动开关 | ZDKG | 1#出水泵自动开/关 | 0.25.174.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX174.4 | 25.174.4 | .0 | 0.25.174.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
84 | 1号产线成品水 | 1#出水泵 | 1号产线成品水1#出水泵 | 1号成品水1#出水泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水泵 | CSB |  | 运行反馈 | YXFK | 1#出水泵运行反馈 | 0.25.174.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX174.5 | 25.174.5 | .0 | 0.25.174.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-纳滤
85 | 1号产线成品水 | 1#出水泵 | 1号产线成品水1#出水泵 | 1号成品水1#出水泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水泵 | CSB |  | 故障反馈 | GZFK | 1#出水泵故障反馈 | 0.25.174.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX174.6 | 25.174.6 | .0 | 0.25.174.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-纳滤
58 | 1号产线成品水 | 1#出水泵 | 1号产线成品水1#出水泵 | 1号成品水1#出水泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水泵 | CSB |  | 频率反馈 | PLFK | 1#出水泵频率反馈 | 5.1.228.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD228 | 1.228 | .0.0 | 5.1.228.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-成品水
194 | 1号产线成品水 | 1#出水泵 | 1号产线成品水1#出水泵 | 1号成品水1#出水泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水泵 | CSB |  | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_1#出水泵频率反馈 | 0.40.29.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX29.1 | 40.29.1 | .0 | 0.40.29.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-成品水
17 | 1号产线成品水 | 1#出水泵 | 1号产线成品水1#出水泵 | 1号成品水1#出水泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水泵 | CSB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 1#供水泵手动频率给定 | 5.25.76.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD76 | 25.76 | .0.0 | 5.25.76.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-成品水
184 | 1号产线成品水 | 1#出水管紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水管紫外杀菌器 | CSGZWSJQ | 1#出水管紫外杀菌器 | 上位机开 | SWJK | 出水管紫外杀菌器上位机开 | 0.25.204.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX204.0 | 25.204.0 | .0 | 0.25.204.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
185 | 1号产线成品水 | 1#出水管紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水管紫外杀菌器 | CSGZWSJQ |  | 上位机关 | SWJG | 出水管紫外杀菌器上位机关 | 0.25.204.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX204.1 | 25.204.1 | .0 | 0.25.204.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
186 | 1号产线成品水 | 1#出水管紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水管紫外杀菌器 | CSGZWSJQ |  | 触摸屏开 | CMPK | 出水管紫外杀菌器触摸屏开 | 0.25.204.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX204.2 | 25.204.2 | .0 | 0.25.204.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
187 | 1号产线成品水 | 1#出水管紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水管紫外杀菌器 | CSGZWSJQ |  | 触摸屏关 | CMPG | 出水管紫外杀菌器触摸屏关 | 0.25.204.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX204.3 | 25.204.3 | .0 | 0.25.204.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
188 | 1号产线成品水 | 1#出水管紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水管紫外杀菌器 | CSGZWSJQ |  | 自动开关 | ZDKG | 出水管紫外杀菌器自动开/关 | 0.25.204.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX204.4 | 25.204.4 | .0 | 0.25.204.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
189 | 1号产线成品水 | 1#出水管紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水管紫外杀菌器 | CSGZWSJQ |  | 运行反馈 | YXFK | 出水管紫外杀菌器运行反馈 | 0.25.204.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX204.5 | 25.204.5 | .0 | 0.25.204.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-纳滤
190 | 1号产线成品水 | 1#出水管紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水管紫外杀菌器 | CSGZWSJQ |  | 故障反馈 | GZFK | 出水管紫外杀菌器故障反馈 | 0.25.204.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX204.6 | 25.204.6 | .0 | 0.25.204.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-纳滤
233 | 1号产线成品水 | 1#出水管紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水管紫外杀菌器 | CSGZWSJQ |  | 预报警 | YBJ | 出水管紫外预报警 | 0.40.38.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX38.0 | 40.38.0 | .0 | 0.40.38.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
234 | 1号产线成品水 | 1#出水管紫外杀菌器 | 1号产线成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号成品水1#出水管紫外杀菌器 | 1号 | 成品水 | 1# | 出水管紫外杀菌器 | CSGZWSJQ |  | 超出报警 | CCBJ | 出水管紫外超出报警 | 0.40.38.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX38.1 | 40.38.1 | .0 | 0.40.38.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
17 | 2号产线成品水 | 1#出水管紫外杀菌器 | 2号产线成品水1#出水管紫外杀菌器 | 2号成品水1#出水管紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 1# | 出水管紫外杀菌器 | CSGZWSJQ |  | 超出时间预报警设定 | CCSJYBJSD | 出水管紫外超出时间预报警设定 | 5.39.80.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD80 | 39.80 | .0.0 | 5.39.80.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-成品水
18 | 2号产线成品水 | 1#出水管紫外杀菌器 | 2号产线成品水1#出水管紫外杀菌器 | 2号成品水1#出水管紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 1# | 出水管紫外杀菌器 | CSGZWSJQ |  | 超出时间报警设定 | CCSJBJSD | 出水管紫外超出时间报警设定 | 5.39.84.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD84 | 39.84 | .0.0 | 5.39.84.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-成品水
9 | 2号产线成品水 | 1#出水管紫外杀菌器 | 2号产线成品水1#出水管紫外杀菌器 | 2号成品水1#出水管紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 1# | 出水管紫外杀菌器 | CSGZWSJQ |  | 运行台时 | YXTS | 出水管紫外杀菌器台时 | 5.7.32.0.0 | Real | 5. | DB7.DBD32 | 7.32 | .0.0 | 5.7.32.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-成品水
18 | 2号产线成品水 | 1#出水管紫外杀菌器 | 2号产线成品水1#出水管紫外杀菌器 | 2号成品水1#出水管紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 1# | 出水管紫外杀菌器 | CSGZWSJQ |  | 运行清零 | YXQL | 出水管紫外杀菌器清零 | 0.7.37.0.0 | Bool | 0. | DB7.DBX37.0 | 7.37.0 | .0 | 0.7.37.0.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 2号产线-成品水
13 | 1号产线成品水 | 1#勾兑工艺 | 1号产线成品水1#勾兑工艺 | 1号成品水1#勾兑工艺 | 1号 | 成品水 | 1# | 勾兑工艺 | GDGY | 1#勾兑工艺 | 自动控制 | ZDKZ | 1#勾兑工艺自动控制 | 0.42.8.0.0 | Bool | 0. | DB42.DBX8.0 | 42.8.0 | .0 | 0.42.8.0.0 |  | R/W | 1：自动控制 | 1号产线-成品水
14 | 1号产线成品水 | 1#勾兑工艺 | 1号产线成品水1#勾兑工艺 | 1号成品水1#勾兑工艺 | 1号 | 成品水 | 1# | 勾兑工艺 | GDGY |  | 手动控制 | SDKZ | 1#勾兑工艺手动控制 | 0.42.8.1.0 | Bool | 0. | DB42.DBX8.1 | 42.8.1 | .0 | 0.42.8.1.0 |  | R/W | 1：手动控制 | 1号产线-成品水
15 | 1号产线成品水 | 1#勾兑工艺 | 1号产线成品水1#勾兑工艺 | 1号成品水1#勾兑工艺 | 1号 | 成品水 | 1# | 勾兑工艺 | GDGY |  | 上位机控制 | SWJKZ | 1#勾兑工艺上位机控制 | 0.42.8.2.0 | Bool | 0. | DB42.DBX8.2 | 42.8.2 | .0 | 0.42.8.2.0 |  | R/W | 1：上位机控制 | 1号产线-成品水
16 | 1号产线成品水 | 1#勾兑工艺 | 1号产线成品水1#勾兑工艺 | 1号成品水1#勾兑工艺 | 1号 | 成品水 | 1# | 勾兑工艺 | GDGY |  | 启动 | QD | 1#勾兑工艺启动 | 0.42.8.3.0 | Bool | 0. | DB42.DBX8.3 | 42.8.3 | .0 | 0.42.8.3.0 |  | R/W | 1：启动 | 1号产线-成品水
17 | 1号产线成品水 | 1#勾兑工艺 | 1号产线成品水1#勾兑工艺 | 1号成品水1#勾兑工艺 | 1号 | 成品水 | 1# | 勾兑工艺 | GDGY |  | 停止 | TZ | 1#勾兑工艺停止 | 0.42.8.4.0 | Bool | 0. | DB42.DBX8.4 | 42.8.4 | .0 | 0.42.8.4.0 |  | R/W | 1：停止 | 1号产线-成品水
18 | 1号产线成品水 | 1#勾兑工艺 | 1号产线成品水1#勾兑工艺 | 1号成品水1#勾兑工艺 | 1号 | 成品水 | 1# | 勾兑工艺 | GDGY |  | 启动状态 | QDZT | 1#勾兑工艺启动状态 | 0.42.8.5.0 | Bool | 0. | DB42.DBX8.5 | 42.8.5 | .0 | 0.42.8.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-成品水
174 | 1号产线成品水 | 1#纳滤产水电导率 | 1号产线成品水1#纳滤产水电导率 | 1号成品水1#纳滤产水电导率 | 1号 | 成品水 | 1# | 纳滤产水电导率 | NLCSDDL | 1#纳滤产水电导率 | 1#纳滤产水电导率断线 | 1#NLCSDDLDX | 断线_1#纳滤产水电导率 | 0.40.26.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX26.5 | 40.26.5 | .0 | 0.40.26.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-成品水
38 | 1号产线成品水 | 1#纳滤产水电导率 | 1号产线成品水1#纳滤产水电导率 | 1号成品水1#纳滤产水电导率 | 1号 | 成品水 | 1# | 纳滤产水电导率 | NLCSDDL |  | 1#纳滤产水电导率 | 1#NLCSDDL | 1#纳滤产水电导率 | 5.1.148.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD148 | 1.148 | .0.0 | 5.1.148.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-成品水
175 | 1号产线成品水 | 1#纳滤勾兑水电导率 | 1号产线成品水1#纳滤勾兑水电导率 | 1号成品水1#纳滤勾兑水电导率 | 1号 | 成品水 | 1# | 纳滤勾兑水电导率 | NLGDSDDL | 1#纳滤勾兑水电导率 | 1#纳滤勾兑水电导率断线 | 1#NLGDSDDLDX | 断线_1#纳滤勾兑水电导率 | 0.40.26.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX26.6 | 40.26.6 | .0 | 0.40.26.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-成品水
39 | 1号产线成品水 | 1#纳滤勾兑水电导率 | 1号产线成品水1#纳滤勾兑水电导率 | 1号成品水1#纳滤勾兑水电导率 | 1号 | 成品水 | 1# | 纳滤勾兑水电导率 | NLGDSDDL |  | 1#纳滤勾兑水电导率 | 1#NLGDSDDL | 1#纳滤勾兑水电导率 | 5.1.152.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD152 | 1.152 | .0.0 | 5.1.152.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-成品水
156 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵 | 1号产线成品水1#气液混合泵 | 1号成品水1#气液混合泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵 | QYHHB | 1#气液混合泵 | 上位机开 | SWJK | 1#气液混合泵上位机开 | 0.25.196.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX196.0 | 25.196.0 | .0 | 0.25.196.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
157 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵 | 1号产线成品水1#气液混合泵 | 1号成品水1#气液混合泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵 | QYHHB |  | 上位机关 | SWJG | 1#气液混合泵上位机关 | 0.25.196.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX196.1 | 25.196.1 | .0 | 0.25.196.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
158 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵 | 1号产线成品水1#气液混合泵 | 1号成品水1#气液混合泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵 | QYHHB |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#气液混合泵触摸屏开 | 0.25.196.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX196.2 | 25.196.2 | .0 | 0.25.196.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
159 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵 | 1号产线成品水1#气液混合泵 | 1号成品水1#气液混合泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵 | QYHHB |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#气液混合泵触摸屏关 | 0.25.196.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX196.3 | 25.196.3 | .0 | 0.25.196.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
160 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵 | 1号产线成品水1#气液混合泵 | 1号成品水1#气液混合泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵 | QYHHB |  | 自动开关 | ZDKG | 1#气液混合泵自动开/关 | 0.25.196.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX196.4 | 25.196.4 | .0 | 0.25.196.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
161 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵 | 1号产线成品水1#气液混合泵 | 1号成品水1#气液混合泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵 | QYHHB |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#气液混合泵开到位反馈 | 0.25.196.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX196.5 | 25.196.5 | .0 | 0.25.196.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-纳滤
162 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵 | 1号产线成品水1#气液混合泵 | 1号成品水1#气液混合泵 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵 | QYHHB |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#气液混合泵关到位反馈 | 0.25.196.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX196.6 | 25.196.6 | .0 | 0.25.196.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-纳滤
135 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵出液阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF | 1#气液混合泵出液阀 | 上位机开 | SWJK | 1#气液混合泵出液阀上位机开 | 0.25.190.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX190.0 | 25.190.0 | .0 | 0.25.190.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
136 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵出液阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF |  | 上位机关 | SWJG | 1#气液混合泵出液阀上位机关 | 0.25.190.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX190.1 | 25.190.1 | .0 | 0.25.190.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
137 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵出液阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#气液混合泵出液阀触摸屏开 | 0.25.190.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX190.2 | 25.190.2 | .0 | 0.25.190.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
138 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵出液阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#气液混合泵出液阀触摸屏关 | 0.25.190.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX190.3 | 25.190.3 | .0 | 0.25.190.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
139 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵出液阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#气液混合泵出液阀自动开/关 | 0.25.190.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX190.4 | 25.190.4 | .0 | 0.25.190.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
140 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵出液阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#气液混合泵出液阀开到位反馈 | 0.25.190.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX190.5 | 25.190.5 | .0 | 0.25.190.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-纳滤
141 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵出液阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#气液混合泵出液阀关到位反馈 | 0.25.190.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX190.6 | 25.190.6 | .0 | 0.25.190.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-纳滤
194 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵出液阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号成品水1#气液混合泵出液阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF |  | 超时 | CS | 1#气液混合泵出液阀 | 0.40.17.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX17.6 | 40.17.6 | .0 | 0.40.17.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-成品水
128 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵进水阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF | 1#气液混合泵进水阀 | 上位机开 | SWJK | 1#气液混合泵进水阀上位机开 | 0.25.188.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX188.0 | 25.188.0 | .0 | 0.25.188.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
129 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵进水阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF |  | 上位机关 | SWJG | 1#气液混合泵进水阀上位机关 | 0.25.188.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX188.1 | 25.188.1 | .0 | 0.25.188.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
130 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵进水阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 1#气液混合泵进水阀触摸屏开 | 0.25.188.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX188.2 | 25.188.2 | .0 | 0.25.188.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
131 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵进水阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 1#气液混合泵进水阀触摸屏关 | 0.25.188.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX188.3 | 25.188.3 | .0 | 0.25.188.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
132 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵进水阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 1#气液混合泵进水阀自动开/关 | 0.25.188.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX188.4 | 25.188.4 | .0 | 0.25.188.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
133 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵进水阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 1#气液混合泵进水阀开到位反馈 | 0.25.188.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX188.5 | 25.188.5 | .0 | 0.25.188.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 1号产线-纳滤
134 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵进水阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 1#气液混合泵进水阀关到位反馈 | 0.25.188.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX188.6 | 25.188.6 | .0 | 0.25.188.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 1号产线-纳滤
193 | 1号产线成品水 | 1#气液混合泵进水阀 | 1号产线成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号成品水1#气液混合泵进水阀 | 1号 | 成品水 | 1# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF |  | 超时 | CS | 1#气液混合泵进水阀 | 0.40.17.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX17.5 | 40.17.5 | .0 | 0.40.17.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-成品水
86 | 1号产线成品水 | 2#出水泵 | 1号产线成品水2#出水泵 | 1号成品水2#出水泵 | 1号 | 成品水 | 2# | 出水泵 | CSB | 2#出水泵 | 上位机开 | SWJK | 2#出水泵上位机开 | 0.25.176.0.0 | Bool | 0. | DB25.DBX176.0 | 25.176.0 | .0 | 0.25.176.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 1号产线-纳滤
87 | 1号产线成品水 | 2#出水泵 | 1号产线成品水2#出水泵 | 1号成品水2#出水泵 | 1号 | 成品水 | 2# | 出水泵 | CSB |  | 上位机关 | SWJG | 2#出水泵上位机关 | 0.25.176.1.0 | Bool | 0. | DB25.DBX176.1 | 25.176.1 | .0 | 0.25.176.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 1号产线-纳滤
88 | 1号产线成品水 | 2#出水泵 | 1号产线成品水2#出水泵 | 1号成品水2#出水泵 | 1号 | 成品水 | 2# | 出水泵 | CSB |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#出水泵触摸屏开 | 0.25.176.2.0 | Bool | 0. | DB25.DBX176.2 | 25.176.2 | .0 | 0.25.176.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 1号产线-纳滤
89 | 1号产线成品水 | 2#出水泵 | 1号产线成品水2#出水泵 | 1号成品水2#出水泵 | 1号 | 成品水 | 2# | 出水泵 | CSB |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#出水泵触摸屏关 | 0.25.176.3.0 | Bool | 0. | DB25.DBX176.3 | 25.176.3 | .0 | 0.25.176.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 1号产线-纳滤
90 | 1号产线成品水 | 2#出水泵 | 1号产线成品水2#出水泵 | 1号成品水2#出水泵 | 1号 | 成品水 | 2# | 出水泵 | CSB |  | 自动开关 | ZDKG | 2#出水泵自动开/关 | 0.25.176.4.0 | Bool | 0. | DB25.DBX176.4 | 25.176.4 | .0 | 0.25.176.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 1号产线-纳滤
91 | 1号产线成品水 | 2#出水泵 | 1号产线成品水2#出水泵 | 1号成品水2#出水泵 | 1号 | 成品水 | 2# | 出水泵 | CSB |  | 运行反馈 | YXFK | 2#出水泵运行反馈 | 0.25.176.5.0 | Bool | 0. | DB25.DBX176.5 | 25.176.5 | .0 | 0.25.176.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 1号产线-纳滤
92 | 1号产线成品水 | 2#出水泵 | 1号产线成品水2#出水泵 | 1号成品水2#出水泵 | 1号 | 成品水 | 2# | 出水泵 | CSB |  | 故障反馈 | GZFK | 2#出水泵故障反馈 | 0.25.176.6.0 | Bool | 0. | DB25.DBX176.6 | 25.176.6 | .0 | 0.25.176.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 1号产线-纳滤
59 | 1号产线成品水 | 2#出水泵 | 1号产线成品水2#出水泵 | 1号成品水2#出水泵 | 1号 | 成品水 | 2# | 出水泵 | CSB |  | 频率反馈 | PLFK | 2#出水泵频率反馈 | 5.1.232.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD232 | 1.232 | .0.0 | 5.1.232.0.0 | 原数 | R |  | 1号产线-成品水
195 | 1号产线成品水 | 2#出水泵 | 1号产线成品水2#出水泵 | 1号成品水2#出水泵 | 1号 | 成品水 | 2# | 出水泵 | CSB |  | 频率反馈断线 | PLFKDX | 断线_2#出水泵频率反馈 | 0.40.29.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX29.2 | 40.29.2 | .0 | 0.40.29.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 1号产线-成品水
18 | 1号产线成品水 | 2#出水泵 | 1号产线成品水2#出水泵 | 1号成品水2#出水泵 | 1号 | 成品水 | 2# | 出水泵 | CSB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 2#供水泵手动频率给定 | 5.25.80.0.0 | Real | 5. | DB25.DBD80 | 25.80 | .0.0 | 5.25.80.0.0 | 原数 | R/W |  | 1号产线-成品水
177 | 2号产线成品水 | 2#超滤勾兑水电导率 | 2号产线成品水2#超滤勾兑水电导率 | 2号成品水2#超滤勾兑水电导率 | 2号 | 成品水 | 2# | 超滤勾兑水电导率 | CLGDSDDL | 2#超滤勾兑水电导率 | 2#超滤勾兑水电导率断线 | 2#CLGDSDDLDX | 断线_2#超滤勾兑水电导率 | 0.40.27.0.0 | Bool | 0. | DB40.DBX27.0 | 40.27.0 | .0 | 0.40.27.0.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
41 | 2号产线成品水 | 2#超滤勾兑水电导率 | 2号产线成品水2#超滤勾兑水电导率 | 2号成品水2#超滤勾兑水电导率 | 2号 | 成品水 | 2# | 超滤勾兑水电导率 | CLGDSDDL |  | 2#超滤勾兑水电导率 | 2#CLGDSDDL | 2#超滤勾兑水电导率 | 5.1.160.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD160 | 1.160 | .0.0 | 5.1.160.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-成品水
7 | 2号产线成品水 | 2#成品工艺 | 2号产线成品水2#成品工艺 | 2号成品水2#成品工艺 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品工艺 | CPGY | 2#成品工艺 | 自动控制 | ZDKZ | 2#成品工艺自动控制 | 0.42.4.0.0 | Bool | 0. | DB42.DBX4.0 | 42.4.0 | .0 | 0.42.4.0.0 |  | R/W | 1：自动控制 | 2号产线-成品水
8 | 2号产线成品水 | 2#成品工艺 | 2号产线成品水2#成品工艺 | 2号成品水2#成品工艺 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品工艺 | CPGY |  | 手动控制 | SDKZ | 2#成品工艺手动控制 | 0.42.4.1.0 | Bool | 0. | DB42.DBX4.1 | 42.4.1 | .0 | 0.42.4.1.0 |  | R/W | 1：手动控制 | 2号产线-成品水
9 | 2号产线成品水 | 2#成品工艺 | 2号产线成品水2#成品工艺 | 2号成品水2#成品工艺 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品工艺 | CPGY |  | 上位机控制 | SWJKZ | 2#成品工艺上位机控制 | 0.42.4.2.0 | Bool | 0. | DB42.DBX4.2 | 42.4.2 | .0 | 0.42.4.2.0 |  | R/W | 1：上位机控制 | 2号产线-成品水
10 | 2号产线成品水 | 2#成品工艺 | 2号产线成品水2#成品工艺 | 2号成品水2#成品工艺 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品工艺 | CPGY |  | 启动 | QD | 2#成品工艺启动 | 0.42.4.3.0 | Bool | 0. | DB42.DBX4.3 | 42.4.3 | .0 | 0.42.4.3.0 |  | R/W | 1：启动 | 2号产线-成品水
11 | 2号产线成品水 | 2#成品工艺 | 2号产线成品水2#成品工艺 | 2号成品水2#成品工艺 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品工艺 | CPGY |  | 停止 | TZ | 2#成品工艺停止 | 0.42.4.4.0 | Bool | 0. | DB42.DBX4.4 | 42.4.4 | .0 | 0.42.4.4.0 |  | R/W | 1：停止 | 2号产线-成品水
12 | 2号产线成品水 | 2#成品工艺 | 2号产线成品水2#成品工艺 | 2号成品水2#成品工艺 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品工艺 | CPGY |  | 启动状态 | QDZT | 2#成品工艺启动状态 | 0.42.4.5.0 | Bool | 0. | DB42.DBX4.5 | 42.4.5 | .0 | 0.42.4.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-成品水
121 | 2号产线成品水 | 2#成品水出水阀 | 2号产线成品水2#成品水出水阀 | 2号成品水2#成品水出水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水出水阀 | CPSCSF | 2#成品水出水阀 | 上位机开 | SWJK | 2#成品水出水阀上位机开 | 0.27.186.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX186.0 | 27.186.0 | .0 | 0.27.186.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-成品水
122 | 2号产线成品水 | 2#成品水出水阀 | 2号产线成品水2#成品水出水阀 | 2号成品水2#成品水出水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水出水阀 | CPSCSF |  | 上位机关 | SWJG | 2#成品水出水阀上位机关 | 0.27.186.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX186.1 | 27.186.1 | .0 | 0.27.186.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-成品水
123 | 2号产线成品水 | 2#成品水出水阀 | 2号产线成品水2#成品水出水阀 | 2号成品水2#成品水出水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水出水阀 | CPSCSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#成品水出水阀触摸屏开 | 0.27.186.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX186.2 | 27.186.2 | .0 | 0.27.186.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-成品水
124 | 2号产线成品水 | 2#成品水出水阀 | 2号产线成品水2#成品水出水阀 | 2号成品水2#成品水出水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水出水阀 | CPSCSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#成品水出水阀触摸屏关 | 0.27.186.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX186.3 | 27.186.3 | .0 | 0.27.186.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-成品水
125 | 2号产线成品水 | 2#成品水出水阀 | 2号产线成品水2#成品水出水阀 | 2号成品水2#成品水出水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水出水阀 | CPSCSF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#成品水出水阀自动开/关 | 0.27.186.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX186.4 | 27.186.4 | .0 | 0.27.186.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-成品水
126 | 2号产线成品水 | 2#成品水出水阀 | 2号产线成品水2#成品水出水阀 | 2号成品水2#成品水出水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水出水阀 | CPSCSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#成品水出水阀开到位反馈 | 0.27.186.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX186.5 | 27.186.5 | .0 | 0.27.186.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-成品水
127 | 2号产线成品水 | 2#成品水出水阀 | 2号产线成品水2#成品水出水阀 | 2号成品水2#成品水出水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水出水阀 | CPSCSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#成品水出水阀关到位反馈 | 0.27.186.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX186.6 | 27.186.6 | .0 | 0.27.186.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-成品水
118 | 2号产线成品水 | 2#成品水出水阀 | 2号产线成品水2#成品水出水阀 | 2号成品水2#成品水出水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水出水阀 | CPSCSF |  | 超时 | CS | 2#成品水出水阀 | 0.40.19.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX19.5 | 40.19.5 | .0 | 0.40.19.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
180 | 2号产线成品水 | 2#成品水电导率 | 2号产线成品水2#成品水电导率 | 2号成品水2#成品水电导率 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水电导率 | CPSDDL | 2#成品水电导率 | 2#成品水电导断线 | 2#CPSDDDX | 断线_2#成品水电导 | 0.40.27.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX27.3 | 40.27.3 | .0 | 0.40.27.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
44 | 2号产线成品水 | 2#成品水电导率 | 2号产线成品水2#成品水电导率 | 2号成品水2#成品水电导率 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水电导率 | CPSDDL |  | 2#成品水电导率 | 2#CPSDDL | 2#成品水电导率 | 5.1.172.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD172 | 1.172 | .0.0 | 5.1.172.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-成品水
6 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱 | 2号产线成品水2#成品水箱 | 2号成品水2#成品水箱 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱 | CPSX | 2#成品水箱 | 低液位设定 | DYWSD | 成品水箱低液位设定 | 5.27.20.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD20 | 27.20 | .0.0 | 5.27.20.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-成品水
7 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱 | 2号产线成品水2#成品水箱 | 2号成品水2#成品水箱 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱 | CPSX |  | 低液位复位液位设定 | DYWFWYWSD | 成品水箱低液位复位液位设定 | 5.27.24.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD24 | 27.24 | .0.0 | 5.27.24.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-成品水
8 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱 | 2号产线成品水2#成品水箱 | 2号成品水2#成品水箱 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱 | CPSX |  | 高液位设定 | GYWSD | 成品水箱高液位设定 | 5.27.28.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD28 | 27.28 | .0.0 | 5.27.28.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-成品水
9 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱 | 2号产线成品水2#成品水箱 | 2号成品水2#成品水箱 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱 | CPSX |  | 高液位复位液位设定 | GYWFWYWSD | 成品水箱高液位复位液位设定 | 5.27.32.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD32 | 27.32 | .0.0 | 5.27.32.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-成品水
| 2号产线成品水 | 2#成品水箱 | 2号产线成品水2#成品水箱 | 2号成品水2#成品水箱 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱 | CPSX |  | 2#成品水箱液位 | 2#CPSXYW | 2#成品水箱液位 | 5.21.72.0.0 | Real |  | DB21.DBD72 |  |  |  | 原数 | R
65 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 上位机开 | SWJK | 2#成品水箱紫外杀菌器上位机开 | 0.27.170.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX170.0 | 27.170.0 | .0 | 0.27.170.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-成品水
66 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 上位机关 | SWJG | 2#成品水箱紫外杀菌器上位机关 | 0.27.170.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX170.1 | 27.170.1 | .0 | 0.27.170.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-成品水
67 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#成品水箱紫外杀菌器触摸屏开 | 0.27.170.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX170.2 | 27.170.2 | .0 | 0.27.170.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-成品水
68 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#成品水箱紫外杀菌器触摸屏关 | 0.27.170.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX170.3 | 27.170.3 | .0 | 0.27.170.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-成品水
69 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 自动开关 | ZDKG | 2#成品水箱紫外杀菌器自动开/关 | 0.27.170.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX170.4 | 27.170.4 | .0 | 0.27.170.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-成品水
70 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 运行反馈 | YXFK | 2#成品水箱紫外杀菌器运行反馈 | 0.27.170.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX170.5 | 27.170.5 | .0 | 0.27.170.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-成品水
71 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 故障反馈 | GZFK | 2#成品水箱紫外杀菌器故障反馈 | 0.27.170.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX170.6 | 27.170.6 | .0 | 0.27.170.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-成品水
231 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 预报警 | YBJ | 2#成品水箱紫外预报警 | 0.40.37.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX37.6 | 40.37.6 | .0 | 0.40.37.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
232 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 超出报警 | CCBJ | 2#成品水箱紫外超出报警 | 0.40.37.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX37.7 | 40.37.7 | .0 | 0.40.37.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
15 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 超出时间预报警设定 | CCSJYBJSD | 2#成品水箱紫外超出时间预报警设定 | 5.39.72.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD72 | 39.72 | .0.0 | 5.39.72.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-成品水
16 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 超出时间报警设定 | CCSJBJSD | 2#成品水箱紫外超出时间报警设定 | 5.39.76.0.0 | Real | 5. | DB39.DBD76 | 39.76 | .0.0 | 5.39.76.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-成品水
8 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 运行台时 | YXTS | 2#成品水箱紫外杀菌器台时 | 5.7.28.0.0 | Real | 5. | DB7.DBD28 | 7.28 | .0.0 | 5.7.28.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-成品水
17 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 运行清零 | YXQL | 2#成品水箱紫外杀菌器清零 | 0.7.36.7.0 | Bool | 0. | DB7.DBX36.7 | 7.36.7 | .0 | 0.7.36.7.0 |  | R/W | 0:未清零 1：已清零 | 2号产线-成品水
22 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 运行间隔累计 | YXJGLJ | 2#成品水箱紫外杀菌器运行间隔累计 | 5.27.112.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD112 | 27.112 | .0.0 | 5.27.112.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-成品水
23 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 运行间隔设置 | YXJGSZ | 2#成品水箱紫外杀菌器运行间隔设置 | 5.27.116.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD116 | 27.116 | .0.0 | 5.27.116.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-成品水
24 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 运行时间累计 | YXSJLJ | 2#成品水箱紫外杀菌器运行时间累计 | 5.27.120.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD120 | 27.120 | .0.0 | 5.27.120.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-成品水
25 | 2号产线成品水 | 2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号产线成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号成品水2#成品水箱紫外杀菌器 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水箱紫外杀菌器 | CPSXZWSJQ |  | 运行时间设置 | YXSJSZ | 2#成品水箱紫外杀菌器运行时间设置 | 5.27.124.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD124 | 27.124 | .0.0 | 5.27.124.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-成品水
114 | 2号产线成品水 | 2#成品水循环阀 | 2号产线成品水2#成品水循环阀 | 2号成品水2#成品水循环阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水循环阀 | CPSXHF | 2#成品水循环阀 | 上位机开 | SWJK | 2#成品水循环阀上位机开 | 0.27.184.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX184.0 | 27.184.0 | .0 | 0.27.184.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-成品水
115 | 2号产线成品水 | 2#成品水循环阀 | 2号产线成品水2#成品水循环阀 | 2号成品水2#成品水循环阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水循环阀 | CPSXHF |  | 上位机关 | SWJG | 2#成品水循环阀上位机关 | 0.27.184.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX184.1 | 27.184.1 | .0 | 0.27.184.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-成品水
116 | 2号产线成品水 | 2#成品水循环阀 | 2号产线成品水2#成品水循环阀 | 2号成品水2#成品水循环阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水循环阀 | CPSXHF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#成品水循环阀触摸屏开 | 0.27.184.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX184.2 | 27.184.2 | .0 | 0.27.184.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-成品水
117 | 2号产线成品水 | 2#成品水循环阀 | 2号产线成品水2#成品水循环阀 | 2号成品水2#成品水循环阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水循环阀 | CPSXHF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#成品水循环阀触摸屏关 | 0.27.184.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX184.3 | 27.184.3 | .0 | 0.27.184.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-成品水
118 | 2号产线成品水 | 2#成品水循环阀 | 2号产线成品水2#成品水循环阀 | 2号成品水2#成品水循环阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水循环阀 | CPSXHF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#成品水循环阀自动开/关 | 0.27.184.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX184.4 | 27.184.4 | .0 | 0.27.184.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-成品水
119 | 2号产线成品水 | 2#成品水循环阀 | 2号产线成品水2#成品水循环阀 | 2号成品水2#成品水循环阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水循环阀 | CPSXHF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#成品水循环阀开到位反馈 | 0.27.184.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX184.5 | 27.184.5 | .0 | 0.27.184.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-成品水
120 | 2号产线成品水 | 2#成品水循环阀 | 2号产线成品水2#成品水循环阀 | 2号成品水2#成品水循环阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水循环阀 | CPSXHF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#成品水循环阀关到位反馈 | 0.27.184.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX184.6 | 27.184.6 | .0 | 0.27.184.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-成品水
117 | 2号产线成品水 | 2#成品水循环阀 | 2号产线成品水2#成品水循环阀 | 2号成品水2#成品水循环阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 成品水循环阀 | CPSXHF |  | 超时 | CS | 2#成品水循环阀 | 0.40.19.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX19.4 | 40.19.4 | .0 | 0.40.19.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
19 | 2号产线成品水 | 2#勾兑工艺 | 2号产线成品水2#勾兑工艺 | 2号成品水2#勾兑工艺 | 2号 | 成品水 | 2# | 勾兑工艺 | GDGY | 2#勾兑工艺 | 自动控制 | ZDKZ | 2#勾兑工艺自动控制 | 0.42.10.0.0 | Bool | 0. | DB42.DBX10.0 | 42.10.0 | .0 | 0.42.10.0.0 |  | R/W | 1：自动控制 | 2号产线-成品水
20 | 2号产线成品水 | 2#勾兑工艺 | 2号产线成品水2#勾兑工艺 | 2号成品水2#勾兑工艺 | 2号 | 成品水 | 2# | 勾兑工艺 | GDGY |  | 手动控制 | SDKZ | 2#勾兑工艺手动控制 | 0.42.10.1.0 | Bool | 0. | DB42.DBX10.1 | 42.10.1 | .0 | 0.42.10.1.0 |  | R/W | 1：手动控制 | 2号产线-成品水
21 | 2号产线成品水 | 2#勾兑工艺 | 2号产线成品水2#勾兑工艺 | 2号成品水2#勾兑工艺 | 2号 | 成品水 | 2# | 勾兑工艺 | GDGY |  | 上位机控制 | SWJKZ | 2#勾兑工艺上位机控制 | 0.42.10.2.0 | Bool | 0. | DB42.DBX10.2 | 42.10.2 | .0 | 0.42.10.2.0 |  | R/W | 1：上位机控制 | 2号产线-成品水
22 | 2号产线成品水 | 2#勾兑工艺 | 2号产线成品水2#勾兑工艺 | 2号成品水2#勾兑工艺 | 2号 | 成品水 | 2# | 勾兑工艺 | GDGY |  | 启动 | QD | 2#勾兑工艺启动 | 0.42.10.3.0 | Bool | 0. | DB42.DBX10.3 | 42.10.3 | .0 | 0.42.10.3.0 |  | R/W | 1：启动 | 2号产线-成品水
23 | 2号产线成品水 | 2#勾兑工艺 | 2号产线成品水2#勾兑工艺 | 2号成品水2#勾兑工艺 | 2号 | 成品水 | 2# | 勾兑工艺 | GDGY |  | 停止 | TZ | 2#勾兑工艺停止 | 0.42.10.4.0 | Bool | 0. | DB42.DBX10.4 | 42.10.4 | .0 | 0.42.10.4.0 |  | R/W | 1：停止 | 2号产线-成品水
24 | 2号产线成品水 | 2#勾兑工艺 | 2号产线成品水2#勾兑工艺 | 2号成品水2#勾兑工艺 | 2号 | 成品水 | 2# | 勾兑工艺 | GDGY |  | 启动状态 | QDZT | 2#勾兑工艺启动状态 | 0.42.10.5.0 | Bool | 0. | DB42.DBX10.5 | 42.10.5 | .0 | 0.42.10.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-成品水
178 | 2号产线成品水 | 2#纳滤产水电导率 | 2号产线成品水2#纳滤产水电导率 | 2号成品水2#纳滤产水电导率 | 2号 | 成品水 | 2# | 纳滤产水电导率 | NLCSDDL | 2#纳滤产水电导率 | 2#纳滤产水电导率断线 | 2#NLCSDDLDX | 断线_2#纳滤产水电导率 | 0.40.27.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX27.1 | 40.27.1 | .0 | 0.40.27.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
42 | 2号产线成品水 | 2#纳滤产水电导率 | 2号产线成品水2#纳滤产水电导率 | 2号成品水2#纳滤产水电导率 | 2号 | 成品水 | 2# | 纳滤产水电导率 | NLCSDDL |  | 2#纳滤产水电导率 | 2#NLCSDDL | 2#纳滤产水电导率 | 5.1.164.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD164 | 1.164 | .0.0 | 5.1.164.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-成品水
179 | 2号产线成品水 | 2#纳滤勾兑水电导率 | 2号产线成品水2#纳滤勾兑水电导率 | 2号成品水2#纳滤勾兑水电导率 | 2号 | 成品水 | 2# | 纳滤勾兑水电导率 | NLGDSDDL | 2#纳滤勾兑水电导率 | 2#纳滤勾兑水电导率断线 | 2#NLGDSDDLDX | 断线_2#纳滤勾兑水电导率 | 0.40.27.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX27.2 | 40.27.2 | .0 | 0.40.27.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
43 | 2号产线成品水 | 2#纳滤勾兑水电导率 | 2号产线成品水2#纳滤勾兑水电导率 | 2号成品水2#纳滤勾兑水电导率 | 2号 | 成品水 | 2# | 纳滤勾兑水电导率 | NLGDSDDL |  | 2#纳滤勾兑水电导率 | 2#NLGDSDDL | 2#纳滤勾兑水电导率 | 5.1.168.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD168 | 1.168 | .0.0 | 5.1.168.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-成品水
135 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵出液阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF | 2#气液混合泵出液阀 | 上位机开 | SWJK | 2#气液混合泵出液阀上位机开 | 0.27.190.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX190.0 | 27.190.0 | .0 | 0.27.190.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-成品水
136 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵出液阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF |  | 上位机关 | SWJG | 2#气液混合泵出液阀上位机关 | 0.27.190.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX190.1 | 27.190.1 | .0 | 0.27.190.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-成品水
137 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵出液阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#气液混合泵出液阀触摸屏开 | 0.27.190.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX190.2 | 27.190.2 | .0 | 0.27.190.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-成品水
138 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵出液阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#气液混合泵出液阀触摸屏关 | 0.27.190.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX190.3 | 27.190.3 | .0 | 0.27.190.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-成品水
139 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵出液阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#气液混合泵出液阀自动开/关 | 0.27.190.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX190.4 | 27.190.4 | .0 | 0.27.190.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-成品水
140 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵出液阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#气液混合泵出液阀开到位反馈 | 0.27.190.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX190.5 | 27.190.5 | .0 | 0.27.190.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-成品水
141 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵出液阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#气液混合泵出液阀关到位反馈 | 0.27.190.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX190.6 | 27.190.6 | .0 | 0.27.190.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-成品水
120 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵出液阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号成品水2#气液混合泵出液阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵出液阀 | QYHHBCYF |  | 超时 | CS | 2#气液混合泵出液阀 | 0.40.19.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX19.7 | 40.19.7 | .0 | 0.40.19.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
128 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵进水阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF | 2#气液混合泵进水阀 | 上位机开 | SWJK | 2#气液混合泵进水阀上位机开 | 0.27.188.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX188.0 | 27.188.0 | .0 | 0.27.188.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-成品水
129 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵进水阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF |  | 上位机关 | SWJG | 2#气液混合泵进水阀上位机关 | 0.27.188.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX188.1 | 27.188.1 | .0 | 0.27.188.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-成品水
130 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵进水阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF |  | 触摸屏开 | CMPK | 2#气液混合泵进水阀触摸屏开 | 0.27.188.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX188.2 | 27.188.2 | .0 | 0.27.188.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-成品水
131 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵进水阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF |  | 触摸屏关 | CMPG | 2#气液混合泵进水阀触摸屏关 | 0.27.188.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX188.3 | 27.188.3 | .0 | 0.27.188.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-成品水
132 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵进水阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF |  | 自动开关 | ZDKG | 2#气液混合泵进水阀自动开/关 | 0.27.188.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX188.4 | 27.188.4 | .0 | 0.27.188.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-成品水
133 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵进水阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF |  | 开到位反馈 | KDWFK | 2#气液混合泵进水阀开到位反馈 | 0.27.188.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX188.5 | 27.188.5 | .0 | 0.27.188.5.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 2号产线-成品水
134 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵进水阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF |  | 关到位反馈 | GDWFK | 2#气液混合泵进水阀关到位反馈 | 0.27.188.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX188.6 | 27.188.6 | .0 | 0.27.188.6.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 2号产线-成品水
119 | 2号产线成品水 | 2#气液混合泵进水阀 | 2号产线成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号成品水2#气液混合泵进水阀 | 2号 | 成品水 | 2# | 气液混合泵进水阀 | QYHHBJSF |  | 超时 | CS | 2#气液混合泵进水阀 | 0.40.19.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX19.6 | 40.19.6 | .0 | 0.40.19.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
79 | 2号产线成品水 | 3#出水泵 | 2号产线成品水3#出水泵 | 2号成品水3#出水泵 | 2号 | 成品水 | 3# | 出水泵 | CSB | 3#出水泵 | 上位机开 | SWJK | 3#出水泵上位机开 | 0.27.174.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX174.0 | 27.174.0 | .0 | 0.27.174.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-成品水
80 | 2号产线成品水 | 3#出水泵 | 2号产线成品水3#出水泵 | 2号成品水3#出水泵 | 2号 | 成品水 | 3# | 出水泵 | CSB |  | 上位机关 | SWJG | 3#出水泵上位机关 | 0.27.174.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX174.1 | 27.174.1 | .0 | 0.27.174.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-成品水
81 | 2号产线成品水 | 3#出水泵 | 2号产线成品水3#出水泵 | 2号成品水3#出水泵 | 2号 | 成品水 | 3# | 出水泵 | CSB |  | 触摸屏开 | CMPK | 3#出水泵触摸屏开 | 0.27.174.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX174.2 | 27.174.2 | .0 | 0.27.174.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-成品水
82 | 2号产线成品水 | 3#出水泵 | 2号产线成品水3#出水泵 | 2号成品水3#出水泵 | 2号 | 成品水 | 3# | 出水泵 | CSB |  | 触摸屏关 | CMPG | 3#出水泵触摸屏关 | 0.27.174.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX174.3 | 27.174.3 | .0 | 0.27.174.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-成品水
83 | 2号产线成品水 | 3#出水泵 | 2号产线成品水3#出水泵 | 2号成品水3#出水泵 | 2号 | 成品水 | 3# | 出水泵 | CSB |  | 自动开关 | ZDKG | 3#出水泵自动开/关 | 0.27.174.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX174.4 | 27.174.4 | .0 | 0.27.174.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-成品水
84 | 2号产线成品水 | 3#出水泵 | 2号产线成品水3#出水泵 | 2号成品水3#出水泵 | 2号 | 成品水 | 3# | 出水泵 | CSB |  | 运行反馈 | YXFK | 3#出水泵运行反馈 | 0.27.174.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX174.5 | 27.174.5 | .0 | 0.27.174.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-成品水
85 | 2号产线成品水 | 3#出水泵 | 2号产线成品水3#出水泵 | 2号成品水3#出水泵 | 2号 | 成品水 | 3# | 出水泵 | CSB |  | 故障反馈 | GZFK | 3#出水泵故障反馈 | 0.27.174.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX174.6 | 27.174.6 | .0 | 0.27.174.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-成品水
205 | 2号产线成品水 | 3#出水泵 | 2号产线成品水3#出水泵 | 2号成品水3#出水泵 | 2号 | 成品水 | 3# | 出水泵 | CSB |  | 频率反馈 | PLFK | 断线_3#出水泵频率反馈 | 0.40.30.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX30.4 | 40.30.4 | .0 | 0.40.30.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
69 | 2号产线成品水 | 3#出水泵 | 2号产线成品水3#出水泵 | 2号成品水3#出水泵 | 2号 | 成品水 | 3# | 出水泵 | CSB |  | 频率反馈 | PLFK | 3#出水泵频率反馈 | 5.1.272.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD272 | 1.272 | .0.0 | 5.1.272.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-成品水
17 | 2号产线成品水 | 3#出水泵 | 2号产线成品水3#出水泵 | 2号成品水3#出水泵 | 2号 | 成品水 | 3# | 出水泵 | CSB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 3#供水泵手动频率给定 | 5.27.76.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD76 | 27.76 | .0.0 | 5.27.76.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-成品水
86 | 2号产线成品水 | 4#出水泵 | 2号产线成品水4#出水泵 | 2号成品水4#出水泵 | 2号 | 成品水 | 4# | 出水泵 | CSB | 4#出水泵 | 上位机开 | SWJK | 4#出水泵上位机开 | 0.27.176.0.0 | Bool | 0. | DB27.DBX176.0 | 27.176.0 | .0 | 0.27.176.0.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 2号产线-成品水
87 | 2号产线成品水 | 4#出水泵 | 2号产线成品水4#出水泵 | 2号成品水4#出水泵 | 2号 | 成品水 | 4# | 出水泵 | CSB |  | 上位机关 | SWJG | 4#出水泵上位机关 | 0.27.176.1.0 | Bool | 0. | DB27.DBX176.1 | 27.176.1 | .0 | 0.27.176.1.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 2号产线-成品水
88 | 2号产线成品水 | 4#出水泵 | 2号产线成品水4#出水泵 | 2号成品水4#出水泵 | 2号 | 成品水 | 4# | 出水泵 | CSB |  | 触摸屏开 | CMPK | 4#出水泵触摸屏开 | 0.27.176.2.0 | Bool | 0. | DB27.DBX176.2 | 27.176.2 | .0 | 0.27.176.2.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 2号产线-成品水
89 | 2号产线成品水 | 4#出水泵 | 2号产线成品水4#出水泵 | 2号成品水4#出水泵 | 2号 | 成品水 | 4# | 出水泵 | CSB |  | 触摸屏关 | CMPG | 4#出水泵触摸屏关 | 0.27.176.3.0 | Bool | 0. | DB27.DBX176.3 | 27.176.3 | .0 | 0.27.176.3.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 2号产线-成品水
90 | 2号产线成品水 | 4#出水泵 | 2号产线成品水4#出水泵 | 2号成品水4#出水泵 | 2号 | 成品水 | 4# | 出水泵 | CSB |  | 自动开关 | ZDKG | 4#出水泵自动开/关 | 0.27.176.4.0 | Bool | 0. | DB27.DBX176.4 | 27.176.4 | .0 | 0.27.176.4.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 2号产线-成品水
91 | 2号产线成品水 | 4#出水泵 | 2号产线成品水4#出水泵 | 2号成品水4#出水泵 | 2号 | 成品水 | 4# | 出水泵 | CSB |  | 运行反馈 | YXFK | 4#出水泵运行反馈 | 0.27.176.5.0 | Bool | 0. | DB27.DBX176.5 | 27.176.5 | .0 | 0.27.176.5.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 2号产线-成品水
92 | 2号产线成品水 | 4#出水泵 | 2号产线成品水4#出水泵 | 2号成品水4#出水泵 | 2号 | 成品水 | 4# | 出水泵 | CSB |  | 故障反馈 | GZFK | 4#出水泵故障反馈 | 0.27.176.6.0 | Bool | 0. | DB27.DBX176.6 | 27.176.6 | .0 | 0.27.176.6.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 2号产线-成品水
206 | 2号产线成品水 | 4#出水泵 | 2号产线成品水4#出水泵 | 2号成品水4#出水泵 | 2号 | 成品水 | 4# | 出水泵 | CSB |  | 频率反馈 | PLFK | 断线_4#出水泵频率反馈 | 0.40.30.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX30.5 | 40.30.5 | .0 | 0.40.30.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
70 | 2号产线成品水 | 4#出水泵 | 2号产线成品水4#出水泵 | 2号成品水4#出水泵 | 2号 | 成品水 | 4# | 出水泵 | CSB |  | 频率反馈 | PLFK | 4#出水泵频率反馈 | 5.1.276.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD276 | 1.276 | .0.0 | 5.1.276.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-成品水
18 | 2号产线成品水 | 4#出水泵 | 2号产线成品水4#出水泵 | 2号成品水4#出水泵 | 2号 | 成品水 | 4# | 出水泵 | CSB |  | 手动频率给定 | SDPLGD | 4#供水泵手动频率给定 | 5.27.80.0.0 | Real | 5. | DB27.DBD80 | 27.80 | .0.0 | 5.27.80.0.0 | 原数 | R/W |  | 2号产线-成品水
181 | 2号产线成品水 | 取样水 | 2号产线成品水取样水 | 2号成品水取样水 | 2号 | 成品水 | 取样水 | 取样水 | QYS | 取样水 | 取样水电导率断线 | QYSDDLDX | 断线_取样水电导率 | 0.40.27.4.0 | Bool | 0. | DB40.DBX27.4 | 40.27.4 | .0 | 0.40.27.4.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
182 | 2号产线成品水 | 取样水 | 2号产线成品水取样水 | 2号成品水取样水 | 2号 | 成品水 | 取样水 | 取样水 | QYS |  | 取样水浊度断线 | QYSZDDX | 断线_取样水浊度 | 0.40.27.5.0 | Bool | 0. | DB40.DBX27.5 | 40.27.5 | .0 | 0.40.27.5.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
183 | 2号产线成品水 | 取样水 | 2号产线成品水取样水 | 2号成品水取样水 | 2号 | 成品水 | 取样水 | 取样水 | QYS |  | 取样水pH值断线 | QYSpHZDX | 断线_取样水pH值 | 0.40.27.6.0 | Bool | 0. | DB40.DBX27.6 | 40.27.6 | .0 | 0.40.27.6.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
184 | 2号产线成品水 | 取样水 | 2号产线成品水取样水 | 2号成品水取样水 | 2号 | 成品水 | 取样水 | 取样水 | QYS |  | 取样水pH温度补偿断线 | QYSpHWDBCDX | 断线_取样水pH温度补偿 | 0.40.27.7.0 | Bool | 0. | DB40.DBX27.7 | 40.27.7 | .0 | 0.40.27.7.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
45 | 2号产线成品水 | 取样水 | 2号产线成品水取样水 | 2号成品水取样水 | 2号 | 成品水 | 取样水 | 取样水 | QYS |  | 取样水电导率 | QYSDDL | 取样水电导率 | 5.1.176.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD176 | 1.176 | .0.0 | 5.1.176.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-成品水
46 | 2号产线成品水 | 取样水 | 2号产线成品水取样水 | 2号成品水取样水 | 2号 | 成品水 | 取样水 | 取样水 | QYS |  | 取样水浊度 | QYSZD | 取样水浊度 | 5.1.180.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD180 | 1.180 | .0.0 | 5.1.180.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-成品水
47 | 2号产线成品水 | 取样水 | 2号产线成品水取样水 | 2号成品水取样水 | 2号 | 成品水 | 取样水 | 取样水 | QYS |  | 取样水pH值 | QYSpHZ | 取样水pH值 | 5.1.184.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD184 | 1.184 | .0.0 | 5.1.184.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-成品水
48 | 2号产线成品水 | 取样水 | 2号产线成品水取样水 | 2号成品水取样水 | 2号 | 成品水 | 取样水 | 取样水 | QYS |  | 取样水pH温度补偿 | QYSpHWDBC | 取样水pH温度补偿 | 5.1.188.0.0 | Real | 5. | DB1.DBD188 | 1.188 | .0.0 | 5.1.188.0.0 | 原数 | R |  | 2号产线-成品水
130 | 2号产线成品水 |  | 2号产线成品水 | 2号成品水 | 2号 | 成品水 |  |  |  |  | 2#产线勾兑时数值异常 | 2#CXGDSSZYC | 2#产线勾兑时数值异常 | 0.40.21.1.0 | Bool | 0. | DB40.DBX21.1 | 40.21.1 | .0 | 0.40.21.1.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
235 | 2号产线成品水 |  | 2号产线成品水 | 2号成品水 | 2号 | 成品水 |  |  |  |  | 废水池高液位报警 | FSCGYWBJ | 废水池高液位报警 | 0.40.38.2.0 | Bool | 0. | DB40.DBX38.2 | 40.38.2 | .0 | 0.40.38.2.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水
236 | 2号产线成品水 |  | 2号产线成品水 | 2号成品水 | 2号 | 成品水 |  |  |  |  | 潜污泵抽水异常报警 | QWBCSYCBJ | 潜污泵抽水异常报警 | 0.40.38.3.0 | Bool | 0. | DB40.DBX38.3 | 40.38.3 | .0 | 0.40.38.3.0 |  | R | 0:正常 1：报警 | 2号产线-成品水