## 膜处理
83 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1#CLCSZWSJQ | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V212.5 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
84 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1#CLCSZWSJQ | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V212.6 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
85 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1#CLCSZWSJQ | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V212.7 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
86 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1#CLCSZWSJQ | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V213.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
87 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1#CLCSZWSJQ | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V213.1 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
88 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1#CLCSZWSJQ | 运行反馈 | YXFK | 运行反馈 | Bool | V213.2 |  | R | 0:停止 1：运行 | 膜处理
89 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1#CLCSZWSJQ | 故障反馈 | GZFK | 故障反馈 | Bool | V213.3 |  | R | 0:正常 1：故障 | 膜处理
12 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1#CLCSZWSJQ | 清零 | QL | 超滤出水紫外线清零 | Bool | V303.2 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 膜处理
47 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1#CLCSZWSJQ | 预报警 | YBJ | 超滤出水紫外线预报警 | Bool | V25.6 |  | R |  | 膜处理
48 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1#CLCSZWSJQ | 报警 | BJ | 超滤出水紫外线报警 | Bool | V25.7 |  | R |  | 膜处理
4 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1#CLCSZWSJQ | 预报警设定 | YBJSD | 超滤出水紫外线预报警设 | Real | VD704 |  | R |  | 膜处理
5 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1#CLCSZWSJQ | 报警设定 | BJSD | 超滤出水紫外线报警设 | Real | VD708 |  | R |  | 膜处理
6 | 1#超滤出水紫外杀菌器 | 1#CLCSZWSJQ | 运行计时 | YXJS | 超滤出水紫外线运行计时 | Real | VD712 |  | R |  | 膜处理
57 | 1#原水增压泵 | 1#YSZYB | 流量低 | LLD | 原水泵1流量低 | Bool | V27.0 |  | R |  | 膜处理
40 | 1#原水增压泵 | 1#YSZYB | 频率设定 | PLSD | 原水泵1手动频率设定 | Real | VD800 | 原数 | R/W |  | 膜处理
44 | 1#原水增压泵 | 1#YSZYB | 频率反馈 | PLFK | 原水增压泵1频率反馈 | Real | VD1500 | 原数 | R |  | 膜处理
69 | 1#原水增压泵 | 1#YSZYB | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V210.7 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
70 | 1#原水增压泵 | 1#YSZYB | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V211.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
71 | 1#原水增压泵 | 1#YSZYB | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V211.1 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
72 | 1#原水增压泵 | 1#YSZYB | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V211.2 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
73 | 1#原水增压泵 | 1#YSZYB | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V211.3 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
74 | 1#原水增压泵 | 1#YSZYB | 运行反馈 | YXFK | 运行反馈 | Bool | V211.4 |  | R | 0:停止 1：运行 | 膜处理
75 | 1#原水增压泵 | 1#YSZYB | 故障反馈 | GZFK | 故障反馈 | Bool | V211.5 |  | R | 0:正常 1：故障 | 膜处理
26 | 1#原水增压泵 | 1#YSZYB | 频率断线 | PLDX | 原水增压泵1频率断线 | Real | V23.1 |  | R |  | 膜处理
58 | 2#原水增压泵 | 2#YSZYB | 流量低 | LLD | 原水泵2流量低 | Bool | V27.1 |  | R |  | 膜处理
45 | 2#原水增压泵 | 2#YSZYB | 频率反馈 | PLFK | 原水增压泵2频率反馈 | Real | VD1504 | 原数 | R |  | 膜处理
76 | 2#原水增压泵 | 2#YSZYB | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V211.6 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
77 | 2#原水增压泵 | 2#YSZYB | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V211.7 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
78 | 2#原水增压泵 | 2#YSZYB | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V212.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
79 | 2#原水增压泵 | 2#YSZYB | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V212.1 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
80 | 2#原水增压泵 | 2#YSZYB | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V212.2 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
81 | 2#原水增压泵 | 2#YSZYB | 运行反馈 | YXFK | 运行反馈 | Bool | V212.3 |  | R | 0:停止 1：运行 | 膜处理
82 | 2#原水增压泵 | 2#YSZYB | 故障反馈 | GZFK | 故障反馈 | Bool | V212.4 |  | R | 0:正常 1：故障 | 膜处理
27 | 2#原水增压泵 | 2#YSZYB | 频率断线 | PLDX | 原水增压泵2频率断线 | Real | V23.2 |  | R |  | 膜处理
31 | 产水箱 | CSX | 低液液位 | DYYW | 产水箱低液液位 | Real | VD756 | 原数 | R/W |  | 膜处理 | 缺少液位
32 | 产水箱 | CSX | 低液复位液位 | DYFWYW | 产水箱低液复位液位 | Real | VD760 | 原数 | R/W |  | 膜处理 |  | 产水箱液位 | VD1520
33 | 产水箱 | CSX | 高液液位 | GYYW | 产水箱高液液位 | Real | VD764 | 原数 | R/W |  | 膜处理
34 | 产水箱 | CSX | 高液复位液位 | GYFWYW | 产水箱高液复位液位 | Real | VD768 | 原数 | R/W |  | 膜处理
47 | 产水箱压力 | CSXYL | 压力 | YL | 产水箱压力 | Real | VD1520 | 原数 | R |  | 膜处理
31 | 产水箱压力 | CSXYL | 断线 | DX | 产水箱压力断线 | Real | V23.6 |  | R |  | 膜处理
44 | 产水箱温度 | CSXWD | 断线 | DX | 产水箱温感断线 | Bool | V25.3 |  | R |  | 膜处理
55 | 产水箱温度 | CSXWD | 温度 | WD | 产水箱温感 | Real | VD1576 | 原数 | R |  | 膜处理
56 | 产水箱呼吸阀 | CSXHXF | 报警 | BJ | 产水箱呼吸阀报警 | Bool | V26.7 |  | R |  | 膜处理 | 只有报警点 | 没有线判断得出的
97 | 产水箱尾气消解器 | CSXWQXJQ | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V216.1 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
98 | 产水箱尾气消解器 | CSXWQXJQ | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V216.2 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
99 | 产水箱尾气消解器 | CSXWQXJQ | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V216.3 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
100 | 产水箱尾气消解器 | CSXWQXJQ | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V216.4 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
101 | 产水箱尾气消解器 | CSXWQXJQ | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V216.5 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
102 | 产水箱尾气消解器 | CSXWQXJQ | 运行反馈 | YXFK | 运行反馈 | Bool | V216.6 |  | R | 0:停止 1：运行 | 膜处理
103 | 产水箱尾气消解器 | CSXWQXJQ | 故障反馈 | GZFK | 故障反馈 | Bool | V216.7 |  | R | 0:正常 1：故障 | 膜处理
14 | 产水箱紫外线杀菌器 | CSXZWXSJQ | 清零 | QL | 产水箱紫外线清零 | Bool | V303.4 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 膜处理
111 | 产水箱紫外线杀菌器 | CSXZWXSJQ | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V218.6 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
112 | 产水箱紫外线杀菌器 | CSXZWXSJQ | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V218.7 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
113 | 产水箱紫外线杀菌器 | CSXZWXSJQ | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V219.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
114 | 产水箱紫外线杀菌器 | CSXZWXSJQ | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V219.1 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
115 | 产水箱紫外线杀菌器 | CSXZWXSJQ | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V219.2 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
116 | 产水箱紫外线杀菌器 | CSXZWXSJQ | 运行反馈 | YXFK | 运行反馈 | Bool | V219.3 |  | R | 0:停止 1：运行 | 膜处理
117 | 产水箱紫外线杀菌器 | CSXZWXSJQ | 故障反馈 | GZFK | 故障反馈 | Bool | V219.4 |  | R | 0:正常 1：故障 | 膜处理
10 | 产水箱紫外线杀菌器 | CSXZWXSJQ | 预报警设定 | YBJSD | 产水箱紫外线杀预报警设 | Real | VD728 |  | R |  | 膜处理
11 | 产水箱紫外线杀菌器 | CSXZWXSJQ | 报警设定 | BJSD | 产水箱紫外线杀报警设 | Real | VD732 |  | R |  | 膜处理
12 | 产水箱紫外线杀菌器 | CSXZWXSJQ | 运行计时 | YXJS | 产水箱紫外线杀运行计时 | Real | VD736 |  | R |  | 膜处理
51 | 产水箱紫外线杀菌器 | CSXZWXSJQ | 预报警 | YBJ | 产水箱紫外线杀预报警 | Bool | V26.2 |  | R |  | 膜处理
52 | 产水箱紫外线杀菌器 | CSXZWXSJQ | 报警 | BJ | 产水箱紫外线杀报警 | Bool | V26.3 |  | R |  | 膜处理
1 | 超滤 | CL | 触摸屏模式 | CMPMS | 超滤触摸屏模式 | Bool | V300.0 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 膜处理
2 | 超滤 | CL | 上位机模式 | SWJMS | 超滤上位机模式 | Bool | V300.1 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 膜处理
3 | 超滤 | CL | 自动模式 | ZDMS | 超滤自动模式 | Bool | V300.2 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 膜处理
4 | 超滤 | CL | 膜启用 | MQY | 超滤膜启用、禁用 | Bool | V300.3 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 膜处理
5 | 超滤 | CL | 膜启动 | MQD | 超滤膜启动 | Bool | V300.4 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 膜处理
6 | 超滤 | CL | 膜停止 | MTZ | 超滤膜停止 | Bool | V300.5 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 膜处理
7 | 超滤 | CL | 膜状态 | MZT | 超滤膜状态 | Bool | V300.6 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 膜处理
20 | 超滤 | CL | 膜步序 | MBX | 超滤膜步序 | Real | VD500 | 原数 | R/W |  | 膜处理
30 | 超滤 | CL | 运行压差 | YXYC | 超滤运行压差 | Real | VD700 | 原数 | R |  | 膜处理
50 | 超滤产水电导率 | CLCSDDL | 反馈 | FK | 超滤产水电导率反馈 | Real | VD1552 | 原数 | R |  | 膜处理
39 | 超滤产水电导率 | CLCSDDL | 断线 | DX | 超滤产水电导率断线 | Bool | V24.6 |  | R |  | 膜处理
5 | 超滤产水阀 | CLCSF | 超时 | CS | 产水阀超时 | Real | V20.4 |  | R |  | 膜处理
153 | 超滤产水阀 | CLCSF | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V237.7 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
154 | 超滤产水阀 | CLCSF | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V238.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
155 | 超滤产水阀 | CLCSF | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V238.1 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
156 | 超滤产水阀 | CLCSF | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V238.2 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
157 | 超滤产水阀 | CLCSF | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V238.3 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
158 | 超滤产水阀 | CLCSF | 开到位反馈 | KDWFK | 开到位反馈 | Bool | V238.4 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 膜处理
159 | 超滤产水阀 | CLCSF | 关到位反馈 | GDWFK | 关到位反馈 | Bool | V238.5 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 膜处理
2 | 超滤反洗阀 | CLFXF | 超时 | CS | 超滤反洗阀超时 | Real | V20.1 |  | R |  | 膜处理
139 | 超滤反洗阀 | CLFXF | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V236.1 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
140 | 超滤反洗阀 | CLFXF | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V236.2 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
141 | 超滤反洗阀 | CLFXF | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V236.3 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
142 | 超滤反洗阀 | CLFXF | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V236.4 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
143 | 超滤反洗阀 | CLFXF | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V236.5 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
144 | 超滤反洗阀 | CLFXF | 开到位反馈 | KDWFK | 开到位反馈 | Bool | V236.6 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 膜处理
145 | 超滤反洗阀 | CLFXF | 关到位反馈 | GDWFK | 关到位反馈 | Bool | V236.7 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 膜处理
1 | 超滤进水阀 | CLJSF | 超时 | CS | 超滤进水阀超时 | Real | V20.0 |  | R |  | 膜处理
118 | 超滤进水阀 | CLJSF | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V230.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
119 | 超滤进水阀 | CLJSF | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V230.1 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
120 | 超滤进水阀 | CLJSF | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V230.2 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
121 | 超滤进水阀 | CLJSF | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V230.3 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
122 | 超滤进水阀 | CLJSF | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V230.4 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
123 | 超滤进水阀 | CLJSF | 开到位反馈 | KDWFK | 开到位反馈 | Bool | V230.5 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 膜处理
124 | 超滤进水阀 | CLJSF | 关到位反馈 | GDWFK | 关到位反馈 | Bool | V230.6 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 膜处理
51 | 超滤进水流量 | CLJSLL | 反馈 | FK | 超滤进水流量反馈 | Real | VD1556 | 原数 | R |  | 膜处理
29 | 超滤进水流量 | CLJSLL | 流量累计 | LLLJ | 超滤进水累计流量 | Real | VD584 | 原数 | R/W |  | 膜处理
40 | 超滤进水流量 | CLJSLL | 断线 | DX | 超滤进水流量断线 | Bool | V24.7 |  | R |  | 膜处理
52 | 超滤进水压力 | CLJSYL | 压力 | YL | 超滤进水压力 | Real | VD1560 | 原数 | R |  | 膜处理
41 | 超滤进水压力 | CLJSYL | 断线 | DX | 超滤进水压力断线 | Bool | V25.0 |  | R |  | 膜处理
53 | 超滤浓水压力 | CLNSYL | 压力 | YL | 超滤浓水压力 | Real | VD1564 | 原数 | R |  | 膜处理
42 | 超滤浓水压力 | CLNSYL | 断线 | DX | 超滤浓水压力断线 | Bool | V25.1 |  | R |  | 膜处理
49 | 超滤增压泵 | CLZYB | 频率反馈 | PLFK | 超滤增压泵频率反馈 | Real | VD1548 | 原数 | R |  | 膜处理
62 | 超滤增压泵 | CLZYB | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V210.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
63 | 超滤增压泵 | CLZYB | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V210.1 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
64 | 超滤增压泵 | CLZYB | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V210.2 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
65 | 超滤增压泵 | CLZYB | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V210.3 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
66 | 超滤增压泵 | CLZYB | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V210.4 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
67 | 超滤增压泵 | CLZYB | 运行反馈 | YXFK | 运行反馈 | Bool | V210.5 |  | R | 0:停止 1：运行 | 膜处理
68 | 超滤增压泵 | CLZYB | 故障反馈 | GZFK | 故障反馈 | Bool | V210.6 |  | R | 0:正常 1：故障 | 膜处理
38 | 超滤增压泵 | CLZYB | 频率断线 | PLDX | 超滤增压泵频率断线 | Bool | V24.5 |  | R |  | 膜处理
61 | 超滤增压泵 | CLZYB | 流量低 | LLD | 超滤增压泵流量低 | Bool | V27.4 |  | R |  | 膜处理
41 | 超滤增压泵 | CLZYB | 频率设定 | PLSD | 膜增压泵手动频率设定 | Real | VD804 | 原数 | R/W |  | 膜处理
132 | 臭氧水机进水阀 | CYSJJSF | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V231.6 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
133 | 臭氧水机进水阀 | CYSJJSF | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V231.7 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
134 | 臭氧水机进水阀 | CYSJJSF | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V232.0 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
135 | 臭氧水机进水阀 | CYSJJSF | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V232.1 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
136 | 臭氧水机进水阀 | CYSJJSF | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V232.2 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
137 | 臭氧水机进水阀 | CYSJJSF | 开到位反馈 | KDWFK | 开到位反馈 | Bool | V232.3 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 膜处理
138 | 臭氧水机进水阀 | CYSJJSF | 关到位反馈 | GDWFK | 关到位反馈 | Bool | V232.4 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 膜处理
6 | 臭氧水机进水阀 | CYSJJSF | 超时 | CS | 臭氧水机进水阀超时 | Real | V20.5 |  | R |  | 膜处理
39 | 恒流流量 | HLLL | 设置 | SZ | 恒流流量设置 | Real | VD792 | 原数 | R/W |  | 膜处理
146 | 进水电磁阀 | JSDCF | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V237.0 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
147 | 进水电磁阀 | JSDCF | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V237.1 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
148 | 进水电磁阀 | JSDCF | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V237.2 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
149 | 进水电磁阀 | JSDCF | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V237.3 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
150 | 进水电磁阀 | JSDCF | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V237.4 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
151 | 进水电磁阀 | JSDCF | 开到位反馈 | KDWFK | 开到位反馈 | Bool | V237.5 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 膜处理
152 | 进水电磁阀 | JSDCF | 关到位反馈 | GDWFK | 关到位反馈 | Bool | V237.6 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 膜处理
11 | 进水电磁阀 | JSDCF | 超时 | CS | 进水电磁阀超时 | Real | V21.2 |  | R |  | 膜处理
32 | 进水流量 | JSLL | 断线 | DX | 进水流量断线 | Real | V23.7 |  | R |  | 膜处理 | 数据重复为表达清楚 | 报警
48 | 进水流量 | JSLL | 流量反馈 | LLFK | 进水流量反馈 | Real | VD1524 | 原数 | R |  | 膜处理 |  | m³/h
| 进水流量 | JSLL | 累计 | LJ | 进水流量累计 | Bool | V6.7 |  | R |  | 膜处理 |  | 脉冲信号
27 | 进水流量 | JSLL | 累计流量 | LJLL | 进水累计流量 | Real | VD576 | 原数 | R/W |  | 膜处理 |  | m³
28 | 产水流量 | CSLL | 产水累计流量 | CSLJLL | 产水累计流量 | Real | VD580 | 原数 | R/W |  | 膜处理 |  | m³
89 | 产水流量 | CSLL | 流量反馈 | LLFK | 供水流量反馈 | Real | VD1528 | 原数 | R |  | 供水
125 | 清洗排放阀 | QXPFF | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V230.7 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
126 | 清洗排放阀 | QXPFF | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V231.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
127 | 清洗排放阀 | QXPFF | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V231.1 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
128 | 清洗排放阀 | QXPFF | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V231.2 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
129 | 清洗排放阀 | QXPFF | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V231.3 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
130 | 清洗排放阀 | QXPFF | 开到位反馈 | KDWFK | 开到位反馈 | Bool | V231.4 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 膜处理
131 | 清洗排放阀 | QXPFF | 关到位反馈 | GDWFK | 关到位反馈 | Bool | V231.5 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 膜处理
4 | 清洗排放阀 | QXPFF | 超时 | CS | 清洗排放阀超时 | Real | V20.3 |  | R |  | 膜处理
56 | 砂滤 | SL | 正洗时间计时 | ZXSJJS | 砂滤正洗时间计时 | Real | VD808 | 原数 | R |  | 膜处理
57 | 砂滤 | SL | 正洗时间设置 | ZXSJSZ | 砂滤正洗时间设置 | Real | VD812 | 原数 | R/W |  | 膜处理
58 | 砂滤 | SL | 运行时间设置 | YXSJSZ | 砂滤运行时间设置 | Real | VD816 | 原数 | R/W |  | 膜处理
59 | 砂滤 | SL | 运行时间累计 | YXSJLJ | 砂滤运行时间累计 | Real | VD824 | 原数 | R |  | 膜处理
60 | 砂滤 | SL | 反洗时间设置 | FXSJSZ | 砂滤反洗时间设置 | Real | VD828 | 原数 | R/W |  | 膜处理
61 | 砂滤 | SL | 反洗时间计时 | FXSJJS | 砂滤反洗时间计时 | Real | VD832 | 原数 | R |  | 膜处理
| 砂滤 | SL | 再生反馈 | ZSFK | 砂滤再生反馈 | Bool | V7.1 |  | R |  | 膜处理
| 砂滤 | SL | 强制反洗 | QZFX | 砂滤1强制反洗 | Bool | V152.6 |  | R |  | 膜处理
8 | 碳滤 | TL | 反洗开启开关 | FXKQKG | 碳滤反洗开启开关 | Bool | V300.7 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 膜处理
42 | 碳滤 | TL | 反洗开启时 | FXKQS | 碳滤反洗开启时 | Real | VW648 | 原数 | R/W |  | 膜处理
43 | 碳滤 | TL | 反洗开启分 | FXKQF | 碳滤反洗开启分 | Real | VW650 | 原数 | R/W |  | 膜处理
160 | 循环回流阀 | XHHLF | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V248.3 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
161 | 循环回流阀 | XHHLF | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V248.4 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
162 | 循环回流阀 | XHHLF | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V248.5 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
163 | 循环回流阀 | XHHLF | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V248.6 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
164 | 循环回流阀 | XHHLF | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V248.7 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
165 | 循环回流阀 | XHHLF | 开到位反馈 | KDWFK | 开到位反馈 | Bool | V249.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 膜处理
166 | 循环回流阀 | XHHLF | 关到位反馈 | GDWFK | 关到位反馈 | Bool | V249.1 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 膜处理
3 | 循环回流阀 | XHHLF | 超时 | CS | 循环回流阀超时 | Real | V20.2 |  | R |  | 膜处理
63 | 烟感 | YG | 报警 | BJ | 烟感报警 | Bool | V27.6 |  | R |  | 膜处理
18 | 原水增压泵 | YSZYB | 频率手自动 | PLSZD | 原水泵频率0自动1手动 | Bool | V306.6 |  | R/W | 0:自动 1：手动 | 膜处理
35 | 原水箱 | YSX | 低液液位 | DYYW | 原水箱低液液位 | Real | VD772 | 原数 | R/W |  | 膜处理 | 缺少液位
36 | 原水箱 | YSX | 低液复位液位 | DYFWYW | 原水箱低液复位液位 | Real | VD776 | 原数 | R/W |  | 膜处理
37 | 原水箱 | YSX | 高液液位 | GYYW | 原水箱高液液位 | Real | VD780 | 原数 | R/W |  | 膜处理 |  | 原水箱液位 | VD1516
38 | 原水箱 | YSX | 高液复位液位 | GYFWYW | 原水箱高液复位液位 | Real | VD784 | 原数 | R/W |  | 膜处理
46 | 原水箱 | YSX | 液位 | YW | 原水箱压力 | Real | VD1516 | 原数 | R |  | 膜处理
30 | 原水箱 | YSX | 断线 | DX | 原水箱压力断线 | Real | V23.5 |  | R |  | 膜处理
54 | 原水箱温度 | YSXWD | 温度 | WD | 原水箱温感 | Real | VD1572 | 原数 | R |  | 膜处理
43 | 原水箱温度 | YSXWD | 断线 | DX | 原水箱温感断线 | Bool | V25.2 |  | R |  | 膜处理
55 | 原水箱呼吸阀 | YSXHXF | 报警 | BJ | 原水箱呼吸阀报警 | Bool | V26.6 |  | R |  | 膜处理 | 只有报警点
90 | 原水箱尾气消解器 | YSXWQXJQ | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V215.2 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
91 | 原水箱尾气消解器 | YSXWQXJQ | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V215.3 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
92 | 原水箱尾气消解器 | YSXWQXJQ | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V215.4 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
93 | 原水箱尾气消解器 | YSXWQXJQ | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V215.5 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
94 | 原水箱尾气消解器 | YSXWQXJQ | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V215.6 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
95 | 原水箱尾气消解器 | YSXWQXJQ | 运行反馈 | YXFK | 运行反馈 | Bool | V215.7 |  | R | 0:停止 1：运行 | 膜处理
96 | 原水箱尾气消解器 | YSXWQXJQ | 故障反馈 | GZFK | 故障反馈 | Bool | V216.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 膜处理
13 | 原水箱紫外线杀菌器 | YSXZWXSJQ | 清零 | QL | 原水箱紫外线清零 | Bool | V303.3 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 膜处理
104 | 原水箱紫外线杀菌器 | YSXZWXSJQ | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V217.7 |  | R/W | 1：上位机开 | 膜处理
105 | 原水箱紫外线杀菌器 | YSXZWXSJQ | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V218.0 |  | R/W | 1：上位机关 | 膜处理
106 | 原水箱紫外线杀菌器 | YSXZWXSJQ | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V218.1 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 膜处理
107 | 原水箱紫外线杀菌器 | YSXZWXSJQ | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V218.2 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 膜处理
108 | 原水箱紫外线杀菌器 | YSXZWXSJQ | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V218.3 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 膜处理
109 | 原水箱紫外线杀菌器 | YSXZWXSJQ | 运行反馈 | YXFK | 运行反馈 | Bool | V218.4 |  | R | 0:停止 1：运行 | 膜处理
110 | 原水箱紫外线杀菌器 | YSXZWXSJQ | 故障反馈 | GZFK | 故障反馈 | Bool | V218.5 |  | R | 0:正常 1：故障 | 膜处理
7 | 原水箱紫外线杀菌器 | YSXZWXSJQ | 预报警设定 | YBJSD | 原水箱紫外线杀预报警设 | Real | VD716 |  | R |  | 膜处理
8 | 原水箱紫外线杀菌器 | YSXZWXSJQ | 报警设定 | BJSD | 原水箱紫外线杀报警设 | Real | VD720 |  | R |  | 膜处理
9 | 原水箱紫外线杀菌器 | YSXZWXSJQ | 运行计时 | YXJS | 原水箱紫外线杀运行计时 | Real | VD724 |  | R |  | 膜处理
49 | 原水箱紫外线杀菌器 | YSXZWXSJQ | 预报警 | YBJ | 原水箱紫外线杀预报警 | Bool | V26.0 |  | R |  | 膜处理
50 | 原水箱紫外线杀菌器 | YSXZWXSJQ | 报警 | BJ | 原水箱紫外线杀报警 | Bool | V26.1 |  | R |  | 膜处理
19 | 增压泵 | ZYB | 频率手自动 | PLSZD | 增压泵频率0自动1手动 | Bool | V306.7 |  | R/W | 0:自动 1：手动 | 膜处理
9 | 超滤 | CL | 开机冲洗流程 | KJCXLC | 开机冲洗流程 | Bool | V301.3 |  | R | 0:停止 1：运行 | 膜处理
10 | 超滤 | CL | 运行产水流程 | YXCSLC | 运行产水流程 | Bool | V301.4 |  | R | 0:停止 1：运行 | 膜处理
11 | 超滤 | CL | 水反洗流程 | SFXLC | 水反洗流程 | Bool | V301.6 |  | R | 0:停止 1：运行 | 膜处理
15 | 超滤 | CL | 报警消音 | BJXY | 报警消音 | Bool | V305.7 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 膜处理
21 | 超滤 | CL | 开机冲洗计时 | KJCXJS | 开机冲洗计时 | Real | VD504 | 原数 | R |  | 膜处理
22 | 超滤 | CL | 开机冲洗时间设置 | KJCXSJSZ | 开机冲洗时间设置 | Real | VD508 | 原数 | R/W |  | 膜处理
23 | 超滤 | CL | 运行产水计时 | YXCSJS | 运行产水计时 | Real | VD512 | 原数 | R |  | 膜处理
24 | 超滤 | CL | 运行产水时间设置 | YXCSSJSZ | 运行产水时间设置 | Real | VD516 | 原数 | R/W |  | 膜处理
25 | 超滤 | CL | 停机冲洗计时 | TJCXJS | 停机冲洗计时 | Real | VD520 | 原数 | R |  | 膜处理
26 | 超滤 | CL | 停机冲洗时间设置 | TJCXSJSZ | 停机冲洗时间设置 | Real | VD524 | 原数 | R/W |  | 膜处理
|  |  | 烟感 | YG | 烟感 | Bool | V7.2 |  | R |  | 膜处理
87 | 1#供水泵 | 1#GSB | 频率反馈 | PLFK | 供水泵1频率反馈 | Real | VD1508 | 原数 | R |  | 供水
116 | 1#供水泵 | 1#GSB | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V213.4 |  | R/W | 1：上位机开 | 供水
117 | 1#供水泵 | 1#GSB | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V213.5 |  | R/W | 1：上位机关 | 供水
118 | 1#供水泵 | 1#GSB | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V213.6 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 供水
119 | 1#供水泵 | 1#GSB | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V213.7 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 供水
120 | 1#供水泵 | 1#GSB | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V214.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 供水
121 | 1#供水泵 | 1#GSB | 运行反馈 | YXFK | 运行反馈 | Bool | V214.1 |  | R | 0:停止 1：运行 | 供水
122 | 1#供水泵 | 1#GSB | 故障反馈 | GZFK | 故障反馈 | Bool | V214.2 |  | R | 0:正常 1：故障 | 供水
28 | 1#供水泵 | 1#GSB | 频率断线 | PLDX | 供水泵1频率断线 | Real | V23.3 |  | R |  | 供水
59 | 1#供水泵 | 1#GSB | 流量低 | LLD | 供水泵1流量低 | Bool | V27.2 |  | R |  | 供水
5 | 1#回水阀 | 1#HSF | 开关 | KG | 回水阀1开关 | Bool | V604.4 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水 | 是否和下面的开关冲突，可否删除 | 臭氧水机开关 | Bool | V604.2 | 强制进行一次开关
5 | 2#回水阀 | 2#HSF | 开关 | KG | 回水阀2开关 | Bool | V604.5 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
| 3#回水阀 | 3#HSF | 开关 | KG | 回水阀3开关 |  | V604.6
| 4#回水阀 | 4#HSF | 开关 | KG | 回水阀4开关 |  | V604.7
| 臭氧水机 | CYSJ | 开关 | KG | 臭氧水机开关 |  | V604.2
11 | 1#回水阀 | 1#HSF | 时控 | SK | 回水阀1开启开关时控 | Bool | V304.6 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水 |  | 紫外开关 | Bool | V604.3
15 | 1#回水阀 | 1#HSF | 自动开时1 | ZDKS1 | 回水阀1自动开时 | Real | VW616 | 原数 | R/W |  | 供水 |  | 回水阀1开关 | Bool | V604.4
16 | 1#回水阀 | 1#HSF | 自动开分1 | ZDKF1 | 回水阀1自动开分 | Real | VW618 | 原数 | R/W |  | 供水 |  | 回水阀2开关 | Bool | V604.5
17 | 1#回水阀 | 1#HSF | 自动关时1 | ZDGS1 | 回水阀1自动关时 | Real | VW620 | 原数 | R/W |  | 供水 |  | 回水阀3开关 | Bool | V604.6
18 | 1#回水阀 | 1#HSF | 自动关分1 | ZDGF1 | 回水阀1自动关分 | Real | VW622 | 原数 | R/W |  | 供水 |  | 回水阀4开关 | Bool | V604.7
31 | 1#回水阀 | 1#HSF | 自动开时2 | ZDKS2 | 回水阀1自动开时2 | Real | VW1600 | 原数 | R/W |  | 供水 |  | 臭氧水机开启开关时控 | Bool | V301.0 | 设备按时间控制开启的开关
32 | 1#回水阀 | 1#HSF | 自动开分2 | ZDKF2 | 回水阀1自动开分2 | Real | VW1602 | 原数 | R/W |  | 供水 |  | 紫外时控开启开关时控 | Bool | V301.1
33 | 1#回水阀 | 1#HSF | 自动关时2 | ZDGS2 | 回水阀1自动关时2 | Real | VW1604 | 原数 | R/W |  | 供水 |  | 回水阀1开启开关时控 | Bool | V304.6
34 | 1#回水阀 | 1#HSF | 自动关分2 | ZDGF2 | 回水阀1自动关分2 | Real | VW1606 | 原数 | R/W |  | 供水 |  | 回水阀2开启开关时控 | Bool | V304.7
47 | 1#回水阀 | 1#HSF | 自动开时3 | ZDKS3 | 回水阀1自动开时3 | Real | VW1632 | 原数 | R/W |  | 供水 |  | 回水阀3开启开关时控 | Bool | V305.0
48 | 1#回水阀 | 1#HSF | 自动开分3 | ZDKF3 | 回水阀1自动开分3 | Real | VW1634 | 原数 | R/W |  | 供水 |  | 回水阀4开启开关时控 | Bool | V305.1
49 | 1#回水阀 | 1#HSF | 自动关时3 | ZDGS3 | 回水阀1自动关时3 | Real | VW1636 | 原数 | R/W |  | 供水
50 | 1#回水阀 | 1#HSF | 自动关分3 | ZDGF3 | 回水阀1自动关分3 | Real | VW1638 | 原数 | R/W |  | 供水
144 | 1#回水阀 | 1#HSF | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V232.5 |  | R/W | 1：上位机开 | 供水
145 | 1#回水阀 | 1#HSF | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V232.6 |  | R/W | 1：上位机关 | 供水
146 | 1#回水阀 | 1#HSF | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V232.7 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 供水
147 | 1#回水阀 | 1#HSF | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V233.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 供水
148 | 1#回水阀 | 1#HSF | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V233.1 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 供水
149 | 1#回水阀 | 1#HSF | 开到位反馈 | KDWFK | 开到位反馈 | Bool | V233.2 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 供水
150 | 1#回水阀 | 1#HSF | 关到位反馈 | GDWFK | 关到位反馈 | Bool | V233.3 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 供水
7 | 1#回水阀 | 1#HSF | 超时 | CS | 回水阀1超时 | Real | V20.6 |  | R |  | 供水
96 | 1#水表 | 1#SB | 瞬时流量 | SSLL | 水表1瞬时流量 | Real | VD400 | 原数 | R |  | 供水
97 | 1#水表 | 1#SB | 正向累计流量 | ZXLJLL | 水表1正向累计流量 | Real | VD404 | 原数 | R |  | 供水
88 | 2#供水泵 | 2#GSB | 频率反馈 | PLFK | 供水泵2频率反馈 | Real | VD1512 | 原数 | R |  | 供水
123 | 2#供水泵 | 2#GSB | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V214.3 |  | R/W | 1：上位机开 | 供水
124 | 2#供水泵 | 2#GSB | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V214.4 |  | R/W | 1：上位机关 | 供水
125 | 2#供水泵 | 2#GSB | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V214.5 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 供水
126 | 2#供水泵 | 2#GSB | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V214.6 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 供水
127 | 2#供水泵 | 2#GSB | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V214.7 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 供水
128 | 2#供水泵 | 2#GSB | 运行反馈 | YXFK | 运行反馈 | Bool | V215.0 |  | R | 0:停止 1：运行 | 供水
129 | 2#供水泵 | 2#GSB | 故障反馈 | GZFK | 故障反馈 | Bool | V215.1 |  | R | 0:正常 1：故障 | 供水
17 | 2#供水泵 | 2#GSB | 故障 | GZ | 供水泵2故障、 | Real | V22.0 |  | R |  | 供水
29 | 2#供水泵 | 2#GSB | 频率断线 | PLDX | 供水泵2频率断线 | Real | V23.4 |  | R |  | 供水
60 | 2#供水泵 | 2#GSB | 流量低 | LLD | 供水泵2流量低 | Bool | V27.3 |  | R |  | 供水
12 | 2#回水阀 | 2#HSF | 时控 | SK | 回水阀2开启开关时控 | Bool | V304.7 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
19 | 2#回水阀 | 2#HSF | 自动开时1 | ZDKS1 | 回水阀2自动开时 | Real | VW624 | 原数 | R/W |  | 供水
20 | 2#回水阀 | 2#HSF | 自动开分1 | ZDKF1 | 回水阀2自动开分 | Real | VW626 | 原数 | R/W |  | 供水
21 | 2#回水阀 | 2#HSF | 自动关时1 | ZDGS1 | 回水阀2自动关时 | Real | VW628 | 原数 | R/W |  | 供水
22 | 2#回水阀 | 2#HSF | 自动关分1 | ZDGF1 | 回水阀2自动关分 | Real | VW630 | 原数 | R/W |  | 供水
35 | 2#回水阀 | 2#HSF | 自动开时2 | ZDKS2 | 回水阀2自动开时2 | Real | VW1608 | 原数 | R/W |  | 供水
36 | 2#回水阀 | 2#HSF | 自动开分2 | ZDKF2 | 回水阀2自动开分2 | Real | VW1610 | 原数 | R/W |  | 供水
37 | 2#回水阀 | 2#HSF | 自动关时2 | ZDGS2 | 回水阀2自动关时2 | Real | VW1612 | 原数 | R/W |  | 供水
38 | 2#回水阀 | 2#HSF | 自动关分2 | ZDGF2 | 回水阀2自动关分2 | Real | VW1614 | 原数 | R/W |  | 供水
51 | 2#回水阀 | 2#HSF | 自动开时3 | ZDKS3 | 回水阀2自动开时3 | Real | VW1640 | 原数 | R/W |  | 供水
52 | 2#回水阀 | 2#HSF | 自动开分3 | ZDKF3 | 回水阀2自动开分3 | Real | VW1642 | 原数 | R/W |  | 供水
53 | 2#回水阀 | 2#HSF | 自动关时3 | ZDGS3 | 回水阀2自动关时3 | Real | VW1644 | 原数 | R/W |  | 供水
54 | 2#回水阀 | 2#HSF | 自动关分3 | ZDGF3 | 回水阀2自动关分3 | Real | VW1646 | 原数 | R/W |  | 供水
151 | 2#回水阀 | 2#HSF | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V233.4 |  | R/W | 1：上位机开 | 供水
152 | 2#回水阀 | 2#HSF | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V233.5 |  | R/W | 1：上位机关 | 供水
153 | 2#回水阀 | 2#HSF | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V233.6 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 供水
154 | 2#回水阀 | 2#HSF | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V233.7 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 供水
155 | 2#回水阀 | 2#HSF | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V234.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 供水
156 | 2#回水阀 | 2#HSF | 开到位反馈 | KDWFK | 开到位反馈 | Bool | V234.1 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 供水
157 | 2#回水阀 | 2#HSF | 关到位反馈 | GDWFK | 关到位反馈 | Bool | V234.2 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 供水
8 | 2#回水阀 | 2#HSF | 超时 | CS | 回水阀2超时 | Real | V20.7 |  | R |  | 供水
98 | 2#水表 | 2#SB | 瞬时流量 | SSLL | 水表2瞬时流量 | Real | VD412 | 原数 | R |  | 供水
99 | 2#水表 | 2#SB | 正向累计流量 | ZXLJLL | 水表2正向累计流量 | Real | VD416 | 原数 | R |  | 供水
13 | 3#回水阀 | 3#HSF | 时控 | SK | 回水阀3开启开关时控 | Bool | V305.0 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
23 | 3#回水阀 | 3#HSF | 自动开时1 | ZDKS1 | 回水阀3自动开时 | Real | VW632 | 原数 | R/W |  | 供水
24 | 3#回水阀 | 3#HSF | 自动开分1 | ZDKF1 | 回水阀3自动开分 | Real | VW634 | 原数 | R/W |  | 供水
25 | 3#回水阀 | 3#HSF | 自动关时1 | ZDGS1 | 回水阀3自动关时 | Real | VW636 | 原数 | R/W |  | 供水
26 | 3#回水阀 | 3#HSF | 自动关分1 | ZDGF1 | 回水阀3自动关分 | Real | VW638 | 原数 | R/W |  | 供水
39 | 3#回水阀 | 3#HSF | 自动开时2 | ZDKS2 | 回水阀3自动开时2 | Real | VW1616 | 原数 | R/W |  | 供水
40 | 3#回水阀 | 3#HSF | 自动开分2 | ZDKF2 | 回水阀3自动开分2 | Real | VW1618 | 原数 | R/W |  | 供水
41 | 3#回水阀 | 3#HSF | 自动关时2 | ZDGS2 | 回水阀3自动关时2 | Real | VW1620 | 原数 | R/W |  | 供水
42 | 3#回水阀 | 3#HSF | 自动关分2 | ZDGF2 | 回水阀3自动关分2 | Real | VW1622 | 原数 | R/W |  | 供水
55 | 3#回水阀 | 3#HSF | 自动开时3 | ZDKS3 | 回水阀3自动开时3 | Real | VW1648 | 原数 | R/W |  | 供水
56 | 3#回水阀 | 3#HSF | 自动开分3 | ZDKF3 | 回水阀3自动开分3 | Real | VW1650 | 原数 | R/W |  | 供水
57 | 3#回水阀 | 3#HSF | 自动关时3 | ZDGS3 | 回水阀3自动关时3 | Real | VW1652 | 原数 | R/W |  | 供水
58 | 3#回水阀 | 3#HSF | 自动关分3 | ZDGF3 | 回水阀3自动关分3 | Real | VW1654 | 原数 | R/W |  | 供水
158 | 3#回水阀 | 3#HSF | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V234.3 |  | R/W | 1：上位机开 | 供水
159 | 3#回水阀 | 3#HSF | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V234.4 |  | R/W | 1：上位机关 | 供水
160 | 3#回水阀 | 3#HSF | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V234.5 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 供水
161 | 3#回水阀 | 3#HSF | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V234.6 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 供水
162 | 3#回水阀 | 3#HSF | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V234.7 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 供水
163 | 3#回水阀 | 3#HSF | 开到位反馈 | KDWFK | 开到位反馈 | Bool | V235.0 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 供水
164 | 3#回水阀 | 3#HSF | 关到位反馈 | GDWFK | 关到位反馈 | Bool | V235.1 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 供水
9 | 3#回水阀 | 3#HSF | 超时 | CS | 回水阀3超时 | Real | V21.0 |  | R |  | 供水
| 3#回水阀 | 3#HSF | 远程 | YC | 回水阀3远程 | Bool | V5.7 |  | R |  | 供水
| 3#回水阀 | 3#HSF | 全开 | QK | 回水阀3全开 | Bool | V6.0 |  | R |  | 供水
| 3#回水阀 | 3#HSF | 全关 | QG | 回水阀3全关 | Bool | V6.1 |  | R |  | 供水
| 3#回水阀 | 3#HSF | 开关控制 | KGKZ | 回水阀3开关控制 | Bool | V152.3 |  | R |  | 供水
| 3#回水阀 | 3#HSF | 开关控制 | KGKZ | 回水阀4开关控制 | Bool | V152.4 |  | R |  | 供水
100 | 3#水表 | 3#SB | 瞬时流量 | SSLL | 水表3瞬时流量 | Real | VD424 | 原数 | R |  | 供水
101 | 3#水表 | 3#SB | 正向累计流量 | ZXLJLL | 水表3正向累计流量 | Real | VD428 | 原数 | R |  | 供水
8 | 4#回水阀 | 4#HSF | 开关 | KG | 回水阀4开关 | Bool | V604.7 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
14 | 4#回水阀 | 4#HSF | 时控 | SK | 回水阀4开启开关时控 | Bool | V305.1 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
27 | 4#回水阀 | 4#HSF | 自动开时1 | ZDKS1 | 回水阀4自动开时 | Real | VW640 | 原数 | R/W |  | 供水
28 | 4#回水阀 | 4#HSF | 自动开分1 | ZDKF1 | 回水阀4自动开分 | Real | VW642 | 原数 | R/W |  | 供水
29 | 4#回水阀 | 4#HSF | 自动关时1 | ZDGS1 | 回水阀4自动关时 | Real | VW644 | 原数 | R/W |  | 供水
30 | 4#回水阀 | 4#HSF | 自动关分1 | ZDGF1 | 回水阀4自动关分 | Real | VW646 | 原数 | R/W |  | 供水
43 | 4#回水阀 | 4#HSF | 自动开时2 | ZDKS2 | 回水阀4自动开时2 | Real | VW1624 | 原数 | R/W |  | 供水
44 | 4#回水阀 | 4#HSF | 自动开分2 | ZDKF2 | 回水阀4自动开分2 | Real | VW1626 | 原数 | R/W |  | 供水
45 | 4#回水阀 | 4#HSF | 自动关时2 | ZDGS2 | 回水阀4自动关时2 | Real | VW1628 | 原数 | R/W |  | 供水
46 | 4#回水阀 | 4#HSF | 自动关分2 | ZDGF2 | 回水阀4自动关分2 | Real | VW1630 | 原数 | R/W |  | 供水
59 | 4#回水阀 | 4#HSF | 自动开时3 | ZDKS3 | 回水阀4自动开时3 | Real | VW1656 | 原数 | R/W |  | 供水
60 | 4#回水阀 | 4#HSF | 自动开分3 | ZDKF3 | 回水阀4自动开分3 | Real | VW1658 | 原数 | R/W |  | 供水
61 | 4#回水阀 | 4#HSF | 自动关时3 | ZDGS3 | 回水阀4自动关时3 | Real | VW1660 | 原数 | R/W |  | 供水
62 | 4#回水阀 | 4#HSF | 自动关分3 | ZDGF3 | 回水阀4自动关分3 | Real | VW1662 | 原数 | R/W |  | 供水
165 | 4#回水阀 | 4#HSF | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V235.2 |  | R/W | 1：上位机开 | 供水
166 | 4#回水阀 | 4#HSF | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V235.3 |  | R/W | 1：上位机关 | 供水
167 | 4#回水阀 | 4#HSF | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V235.4 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 供水
168 | 4#回水阀 | 4#HSF | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V235.5 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 供水
169 | 4#回水阀 | 4#HSF | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V235.6 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 供水
170 | 4#回水阀 | 4#HSF | 开到位反馈 | KDWFK | 开到位反馈 | Bool | V235.7 |  | R | 0:未开到位 1：开到位 | 供水
171 | 4#回水阀 | 4#HSF | 关到位反馈 | GDWFK | 关到位反馈 | Bool | V236.0 |  | R | 0:未关到位 1：关到位 | 供水
10 | 4#回水阀 | 4#HSF | 超时 | CS | 回水阀4超时 | Real | V21.1 |  | R |  | 供水
| 4#回水阀 | 4#HSF | 远程 | YC | 回水阀4远程 | Bool | V6.2 |  | R |  | 供水
| 4#回水阀 | 4#HSF | 全开 | QK | 回水阀4全开 | Bool | V6.3 |  | R |  | 供水
| 4#回水阀 | 4#HSF | 全关 | QG | 回水阀4全关 | Bool | V6.4 |  | R |  | 供水
102 | 4#水表 | 4#SB | 瞬时流量 | SSLL | 水表4瞬时流量 | Real | VD436 | 原数 | R |  | 供水
103 | 4#水表 | 4#SB | 正向累计流量 | ZXLJLL | 水表4正向累计流量 | Real | VD440 | 原数 | R |  | 供水
3 | 臭氧水机 | CYSJ | 开关 | KG | 臭氧水机开关 | Bool | V604.2 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
9 | 臭氧水机 | CYSJ | 时控 | SK | 臭氧水机开启开关时控 | Bool | V301.0 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
63 | 臭氧水机 | CYSJ | 自动开时1 | ZDKS1 | 臭氧水机自动开时1 | Real | VW1664 | 原数 | R/W |  | 供水
64 | 臭氧水机 | CYSJ | 自动开分1 | ZDKF1 | 臭氧水机自动开分1 | Real | VW1666 | 原数 | R/W |  | 供水
65 | 臭氧水机 | CYSJ | 自动关时1 | ZDGS1 | 臭氧水机自动关时1 | Real | VW1668 | 原数 | R/W |  | 供水
66 | 臭氧水机 | CYSJ | 自动关分1 | ZDGF1 | 臭氧水机自动关分1 | Real | VW1670 | 原数 | R/W |  | 供水
67 | 臭氧水机 | CYSJ | 自动开时2 | ZDKS2 | 臭氧水机自动开时2 | Real | VW1672 | 原数 | R/W |  | 供水
68 | 臭氧水机 | CYSJ | 自动开分2 | ZDKF2 | 臭氧水机自动开分2 | Real | VW1674 | 原数 | R/W |  | 供水
69 | 臭氧水机 | CYSJ | 自动关时2 | ZDGS2 | 臭氧水机自动关时2 | Real | VW1676 | 原数 | R/W |  | 供水
70 | 臭氧水机 | CYSJ | 自动关分2 | ZDGF2 | 臭氧水机自动关分2 | Real | VW1678 | 原数 | R/W |  | 供水
71 | 臭氧水机 | CYSJ | 自动开时3 | ZDKS3 | 臭氧水机自动开时3 | Real | VW1680 | 原数 | R/W |  | 供水
72 | 臭氧水机 | CYSJ | 自动开分3 | ZDKF3 | 臭氧水机自动开分3 | Real | VW1682 | 原数 | R/W |  | 供水
73 | 臭氧水机 | CYSJ | 自动关时3 | ZDGS3 | 臭氧水机自动关时3 | Real | VW1684 | 原数 | R/W |  | 供水
74 | 臭氧水机 | CYSJ | 自动关分3 | ZDGF3 | 臭氧水机自动关分3 | Real | VW1686 | 原数 | R/W |  | 供水
172 | 臭氧水机 | CYSJ | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V222.2 |  | R/W | 1：上位机开 | 供水
173 | 臭氧水机 | CYSJ | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V222.3 |  | R/W | 1：上位机关 | 供水
174 | 臭氧水机 | CYSJ | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V222.4 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 供水
175 | 臭氧水机 | CYSJ | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V222.5 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 供水
176 | 臭氧水机 | CYSJ | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V222.6 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 供水
177 | 臭氧水机 | CYSJ | 运行反馈 | YXFK | 运行反馈 | Bool | V222.7 |  | R | 0:停止 1：运行 | 供水
178 | 臭氧水机 | CYSJ | 故障反馈 | GZFK | 故障反馈 | Bool | V223.0 |  | R | 0:正常 1：故障 | 供水
95 | 出水PH | CSPH | PH | PH | 出水PH | Real | VD1580 | 原数 | R |  | 供水
62 | 出水PH | CSPH | 断线 | DX | 出水PH断线 | Bool | V27.5 |  | R |  | 供水
93 | 供水臭氧 | GSCY | 臭氧检测反馈 | CYJCFK | 供水臭氧检测反馈 | Real | VD1544 | 原数 | R |  | 供水
37 | 供水臭氧 | GSCY | 检测断线 | JCDX | 供水臭氧检测断线 | Bool | V24.4 |  | R |  | 供水
91 | 供水电导率 | GSDDL | 电导率反馈 | DDLFK | 供水电导率反馈 | Real | VD1536 | 原数 | R |  | 供水
35 | 供水电导率 | GSDDL | 断线 | DX | 供水电导率断线 | Bool | V24.2 |  | R |  | 供水
33 | 供水流量 | GSLL | 断线 | DX | 供水流量断线 | Real | V24.0 |  | R |  | 供水
| 供水流量 | GSLL | 累计 | LJ | 供水流量累计 | Bool | V7.0 |  | R |  | 供水
90 | 供水浊度 | GSZD | 浊度信号反馈 | ZDXHFK | 供水浊度信号反馈 | Real | VD1532 | 原数 | R |  | 供水
34 | 供水浊度 | GSZD | 断线 | DX | 供水浊度信号断线 | Real | V24.1 |  | R |  | 供水
130 | 供水紫外杀菌器 | GSZWSJQ | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V219.5 |  | R/W | 1：上位机开 | 供水
131 | 供水紫外杀菌器 | GSZWSJQ | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V219.6 |  | R/W | 1：上位机关 | 供水
132 | 供水紫外杀菌器 | GSZWSJQ | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V219.7 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 供水
133 | 供水紫外杀菌器 | GSZWSJQ | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V220.0 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 供水
134 | 供水紫外杀菌器 | GSZWSJQ | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V220.1 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 供水
135 | 供水紫外杀菌器 | GSZWSJQ | 运行反馈 | YXFK | 运行反馈 | Bool | V220.2 |  | R | 0:停止 1：运行 | 供水
136 | 供水紫外杀菌器 | GSZWSJQ | 故障反馈 | GZFK | 故障反馈 | Bool | V220.3 |  | R | 0:正常 1：故障 | 供水
2 | 供水紫外杀菌器 | GSZWSJQ | 清零 | QL | 供水紫外线清零 | Bool | V303.5 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
13 | 供水紫外杀菌器 | GSZWSJQ | 预报警设 | YBJS | 供水紫外线杀预报警设 | Real | VD740 |  | R |  | 供水
14 | 供水紫外杀菌器 | GSZWSJQ | 报警设 | BJS | 供水紫外线杀报警设 | Real | VD744 |  | R |  | 供水
15 | 供水紫外杀菌器 | GSZWSJQ | 运行计时 | YXJS | 供水紫外线杀运行计时 | Real | VD748 |  | R |  | 供水
53 | 供水紫外线杀菌器 | GSZWXSJQ | 预报警 | YBJ | 供水紫外线杀预报警 | Bool | V26.4 |  | R |  | 供水
54 | 供水紫外线杀菌器 | GSZWXSJQ | 报警 | BJ | 供水紫外线杀报警 | Bool | V26.5 |  | R |  | 供水
94 | 恒压供水系统 | HYGSXT | 供水出水压力 | GSCSYL | 恒压供水出水压力 | Real | VD1568 | 原数 | R |  | 供水
105 | 恒压供水系统 | HYGSXT | 压力设置 | YLSZ | 供水恒压压力设置 | Real | VD868 | 原数 | R/W |  | 供水
106 | 恒压供水系统 | HYGSXT | 频率手动给定 | PLSDGD | 恒压供水频率手动给定 | Real | VD888 | 原数 | R/W |  | 供水
107 | 恒压供水系统 | HYGSXT | 上位机开关 | SWJKG | 恒压供水系统上位机 | Bool | V912.0 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
108 | 恒压供水系统 | HYGSXT | 自动 | ZD | 恒压供水系统自动 | Bool | V1087.3 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
109 | 恒压供水系统 | HYGSXT | 启动 | QD | 恒压供水系统启动 | Bool | V1087.4 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
110 | 恒压供水系统 | HYGSXT | 泵状态 | BZT | 恒压供水泵状态 | Bool | V1087.5 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
111 | 恒压供水系统 | HYGSXT | 停止 | TZ | 恒压供水系统停止 | Bool | V1087.6 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
112 | 恒压供水系统 | HYGSXT | 手动 | SD | 恒压供水系统手动 | Bool | V1087.7 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
92 | 回水电导率 | HSDDL | 电导率反馈 | DDLFK | 回水电导率反馈 | Real | VD1540 | 原数 | R |  | 供水
36 | 回水电导率 | HSDDL | 断线 | DX | 回水电导率断线 | Bool | V24.3 |  | R |  | 供水
137 | 回水紫外杀菌器 | HSZWSJQ | 上位机开 | SWJK | 上位机开 | Bool | V220.4 |  | R/W | 1：上位机开 | 供水
138 | 回水紫外杀菌器 | HSZWSJQ | 上位机关 | SWJG | 上位机关 | Bool | V220.5 |  | R/W | 1：上位机关 | 供水
139 | 回水紫外杀菌器 | HSZWSJQ | 触摸屏开 | CMPK | 触摸屏开 | Bool | V220.6 |  | R/W | 1：触摸屏开 | 供水
140 | 回水紫外杀菌器 | HSZWSJQ | 触摸屏关 | CMPG | 触摸屏关 | Bool | V220.7 |  | R/W | 1：触摸屏关 | 供水
141 | 回水紫外杀菌器 | HSZWSJQ | 自动开/关 | ZDK/G | 自动开/关 | Bool | V221.0 |  | R/W | 0:手动 1：自动 | 供水
142 | 回水紫外杀菌器 | HSZWSJQ | 运行反馈 | YXFK | 运行反馈 | Bool | V221.1 |  | R | 0:停止 1：运行 | 供水
143 | 回水紫外杀菌器 | HSZWSJQ | 故障反馈 | GZFK | 故障反馈 | Bool | V221.2 |  | R | 0:正常 1：故障 | 供水
24 | 回水紫外杀菌器 | HSZWSJQ | 故障 | GZ | 回水紫外杀菌器故障 | Real | V22.7 |  | R |  | 供水
45 | 回水紫外杀菌器 | HSZWSJQ | 预报警 | YBJ | 回水紫外杀菌器预报警 | Bool | V25.4 |  | R |  | 供水
46 | 回水紫外杀菌器 | HSZWSJQ | 报警 | BJ | 回水紫外杀菌器报警 | Bool | V25.5 |  | R |  | 供水
1 | 回水紫外杀菌器 | HSZWSJQ | 预报警设 | YBJS | 回水紫外杀菌器预报警设 | Real | VD688 |  | R |  | 供水
2 | 回水紫外杀菌器 | HSZWSJQ | 报警设 | BJS | 回水紫外杀菌器报警设 | Real | VD692 |  | R |  | 供水
3 | 回水紫外杀菌器 | HSZWSJQ | 运行计时 | YXJS | 回水紫外杀菌器运行计时 | Real | VD696 |  | R |  | 供水
104 | 水表 | SB | 水表累计流量 | SBLJLL | 水表累计流量 | Real | VD472 | 原数 | R |  | 供水 | 单个属性，是否缺项 | 4个回水表相加
113 | 供水泵 | GSB | 手自动 | SZD | 送水泵手自动 | Bool | V1088.2 |  | R/W | 0:自动 1：手动 | 供水 | 送水泵就这3个点位? | 送水泵就是供水泵
115 | 2#供水泵 | 2#GSB | 开关 | KG | 送水泵2手动选择 | Bool | V1088.4 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水 |  | 供水泵就是送水泵
114 | 1#供水泵 | 1#GSB | 开关 | KG | 送水泵1手动选择 | Bool | V1088.3 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
4 | 紫外总控 | ZWZK | 开关 | KG | 紫外开关 | Bool | V604.3 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水 | 紫外具体什么设备，还是我可以把这个单独看成一个设备
10 | 紫外总控 | ZWZK | 时控 | SK | 紫外时控开启开关时控 | Bool | V301.1 |  | R/W | 0:停止 1：运行 | 供水
75 | 紫外总控 | ZWZK | 自动开时1 | ZDKS1 | 紫外自动开时1 | Real | VW1688 | 原数 | R/W |  | 供水
76 | 紫外总控 | ZWZK | 自动开分1 | ZDKF1 | 紫外自动开分1 | Real | VW1690 | 原数 | R/W |  | 供水
77 | 紫外总控 | ZWZK | 自动关时1 | ZDGS1 | 紫外自动关时1 | Real | VW1692 | 原数 | R/W |  | 供水
78 | 紫外总控 | ZWZK | 自动关分1 | ZDGF1 | 紫外自动关分1 | Real | VW1694 | 原数 | R/W |  | 供水
79 | 紫外总控 | ZWZK | 自动开时2 | ZDKS2 | 紫外自动开时2 | Real | VW1696 | 原数 | R/W |  | 供水 |  | 产水箱、供水、回水紫外一起控制
80 | 紫外总控 | ZWZK | 自动开分2 | ZDKF2 | 紫外自动开分2 | Real | VW1698 | 原数 | R/W |  | 供水
81 | 紫外总控 | ZWZK | 自动关时2 | ZDGS2 | 紫外自动关时2 | Real | VW1700 | 原数 | R/W |  | 供水
82 | 紫外总控 | ZWZK | 自动关分2 | ZDGF2 | 紫外自动关分2 | Real | VW1702 | 原数 | R/W |  | 供水
83 | 紫外总控 | ZWZK | 自动开时3 | ZDKS3 | 紫外自动开时3 | Real | VW1704 | 原数 | R/W |  | 供水
84 | 紫外总控 | ZWZK | 自动开分3 | ZDKF3 | 紫外自动开分3 | Real | VW1706 | 原数 | R/W |  | 供水
85 | 紫外总控 | ZWZK | 自动关时3 | ZDGS3 | 紫外自动关时3 | Real | VW1708 | 原数 | R/W |  | 供水
86 | 紫外总控 | ZWZK | 自动关分3 | ZDGF3 | 紫外自动关分3 | Real | VW1710 | 原数 | R/W |  | 供水